ПОСОБИЕ ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

для студентов специальности 140211 – Электроснабжение

ПРЕДИСЛОВИЕ

Для того чтобы решать важные энергетические задачи, инженер-электрик должен обладать теоретическими знаниями и уметь творчески применять их в своей практической деятельности.  Начальным этапом такого применения является решение практических задач, проведение лабораторных работ, а затем курсовое и дипломное проектирование, при котором приходится самостоятельно ставить и решать вопросы, не имеющие однозначного ответа. Опыт показывает, что именно в процессе проектирования студенты работают наиболее увлеченно, используя свои знания и возможности.

Пособие предназначено для студентов специальности 140211 – Электроснабжение  всех видов обучения. В пособии даны рекомендуемые темы дипломных проектов и методические указания по их выполнению. Даются также указания по оформлению пояснительных записок и графической части дипломного проекта.

Дипломное проектирование может производиться:

- для реальных объектов находящихся в эксплуатации;

- для объектов, которые проектируются или реконструируются;

- научно-исследовательского характера.

Нельзя забывать, что проектирование является комплексной задачей, в которой все элементы являются звеньями общей цепочки. Если одно из этих звеньев окажется некачественным, цепочка может разорваться. Однако учет всех влияний в сложных современных динамически развивающихся системах практически невозможен. Поэтому студент должен учиться делать возможные допущения, пренебрегать второстепенными вопросами, и уметь найти главное звено.

Прежде чем приступать к проектированию, надо представить себе проект в целом – составить алгоритм выполнения проекта с учетом предъявляемых к проекту требований, и только после этого приступать к выполнению отдельных разделов.

Одним из важнейших этапов проектирования является оценка промежуточных результатов, так как ошибки в расчетах, могут привести к неправильному последующему решению. Поэтому студентам необходимо периодически показывать руководителю проекта результаты своих расчетов.

Чтобы уменьшить количество ошибок и сократить время расчетов, рекомендуется составлять сводные таблицы, в которые должны входить необходимые данные и результаты.

При выполнении дипломного проекта на любую тему следует широко использовать ПЭВМ.

Проект должен отвечать требованиям действующих ГОСТов, норм ЕСКД, правил устройств электроустановок, современным системам обозначения единиц (СИ).

Большое внимание в дипломном проекте должно быть уделено технико-экономическому обоснованию принимаемых решений, а также вопросам экологии и охране труда.

В пособии приведен обширный справочный материал, необходимый для выполнения всех рекомендуемых тем дипломного проектирования.

- ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

  - Требования к заданиям на дипломное проектирование

Тема дипломного проекта определяется перед или во время преддипломной практики студентов. Перед началом преддипломной практики кафедра распределяет всех дипломников по руководителям. Студенту предоставляется право предложить свою тему или выбрать одну из рекомендованных ему тем.

Руководитель дипломного проекта должен, не позднее чем, за две недели до окончания преддипломной практики выдать дипломнику полное задание на дипломный проект с указанием окончательной темы, исходных данных, разделов пояснительной записки, перечня графических материалов и сроков представления готового проекта на кафедру. Также указываются консультанты по:

- экономической части проекта;

- охране труда и экологии.

Темы дипломного проекта, руководитель и срок завершения проекта утверждаются приказом ректора университета, а задание на дипломное проектирование – заведующим кафедрой.

Кафедра, в первую очередь, рекомендует студентам темы дипломных проектов, предложенные предприятиями, проектными организациями и научно–исследовательскими институтами.

Ниже приведены рекомендуемые темы дипломных проектов для специальности 1004 «Электроснабжение»:

- электроснабжение завода;

- реконструкция системы электроснабжения завода;

- энергоаудит цеха или корпуса;

- энергоаудит завода или фирмы;

- энергоаудит газоперекачивающих или нефтеперекачивающих станций;

- энергоснабжение цеха или корпуса;

- электрооборудование или реконструкция районной подстанции;

- разработка схем электросетевых районов;

- научно–исследовательские темы.

1.2. Содержание задания проекта «Электроснабжение завода»

Задание должно быть связано с заводом конкретной отрасли промышленности (металлургической, машиностроительной, химической, строительной и т.д.).

В качестве исходных данных для рассматриваемого дипломного проекта служат: генплан предприятия с наименованием цехов; расчетные полные мощности цехов, на напряжении 0,4 кВ и их cosφ; характеристика потребителей напряжением выше 1000 В; характеристика источников питания завода.

В данном дипломном проекте должны быть решены следующие вопросы:

- описать технологию производства заданного промышленного предприятия и определить степень бесперебойности потребителей в цехах;

- выбрать количество и мощность цеховых трансформаторов;

- провести расчет компенсации реактивной мощности в сети 0,4 кВ и уточнить мощность цеховых трансформаторов;

- определить расчетные нагрузки в целом по заводу;

- построить картограмму нагрузок завода; определить место расположения ГПП, РП и цеховых трансформаторных подстанций; выбрать количество и мощность трансформаторов на ГПП;

- выбрать схему электроснабжения завода до шин 0,4 кВ цеховых трансформаторов с технико-экономическим обоснованием;

- провести расчет компенсации реактивной мощности в целом по заводу и уточнить мощность трансформаторов на ГПП;

- наметить точки короткого замыкания и провести расчет токов короткого замыкания;

- провести выбор оборудования на ГПП и РП;

- провести выбор сечения сетей напряжением выше 1000 В и способа их прокладки;

- провести расчет показателей качества электроэнергии;

- выбрать виды релейной защиты для всех элементов схемы электроснабжения и провести расчет релейной защиты для одного из элементов (по заданию руководителя);

- выбрать виды учета и измерения расходов электроэнергии;

- разработать мероприятия по энергосбережению;

- экономический раздел проекта;

- раздел «Безопасность и экологичность»;

- основные показатели проекта;

- составить список использованных источников.

В графической части дипломного проекта должны быть выполнены следующие чертежи:

1)	генплан завода с картограммой нагрузок и нанесением подстанций и кабельных сетей;

2)	однолинейная схема электроснабжения завода;

3)	план и разрез ГПП;

4)	схема релейной защиты одного элемента системы электроснабжения;

5)	экономический чертеж;

6)	мероприятия по энергосбережению и основные показатели проекта.

1.3. Содержание задания проекта «Реконструкция системы электроснабжения завода»

Данная тема связана с действующими промышленными предприятиями. Исходными данными для рассматриваемого дипломного проекта служат: генплан существующего предприятия с нанесением подстанций и электрических сетей; существующая однолинейная схема электроснабжения; данные по электрическим нагрузкам действующего предприятия до и после его реконструкции. Эти данные дипломник получает во время преддипломной практики.

В данном дипломном проекте должны быть решены следующие вопросы:

- составление и описание структурной схемы технологического процесса;

- описание существующей схемы электроснабжения и её недостатки;

- расчет электрических нагрузок цехов и предприятия в целом;

- уточнение мощности цеховых трансформаторов и трансформаторов ГПП;

- расчет компенсации реактивной мощности;

- выбор новой схемы электроснабжения с технико-экономическим обоснованием;

- наметить точки короткого замыкания и провести расчет токов короткого замыкания;

- провести проверку существующего и выбор нового оборудования на ГПП и РП;

- провести проверку и выбор сечений сетей напряжением выше 1000 В и способа их прокладки;

- провести расчет показателей качества электроэнергии;

- выбрать виды релейной защиты для всех элементов схемы электроснабжения и провести расчет релейной защиты для одного из элементов схемы (по заданию руководителя);

- проанализировать существующие на предприятии системы учета электроэнергии и дать рекомендации по их совершенствованию;

- разработать мероприятия по энергосбережению;

- экономический раздел проекта;

- раздел «Экологичность и безопасность»;

- основные показатели проекта;

- составить список использованных источников.

В графической части дипломного проекта должны быть выполнены следующие чертежи:

1)	генплан завода с картограммой нагрузок и нанесением подстанций и кабельных сетей;

2)	существующая однолинейная схема электроснабжения;

3)	предполагаемая однолинейная схема электроснабжения;

4)	план и разрез ГПП;

5)	мероприятия по энергосбережению и основные показатели проекта;

6)	экономический чертеж.

1.4. Содержание задания проекта «Энергоснабжение цеха или корпуса»

Данная тема также связана с действующими промышленными предприятиями. Исходными данными для рассматриваемого дипломного проекта являются: генплан цеха с нанесением оборудования; данные электроприемников; данные потребителей тепловой энергии и топлива; данные об источниках питания электрической и тепловой энергией и топливом. Эти данные дипломник получает во время преддипломной практики.

В данном дипломном проекте должны быть решены следующие вопросы:

- составление и описание структурной схемы технологического процесса;

- анализ существующих схем энергоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, топливоснабжения);

- расчет электрических нагрузок;

- выбор питающих и распределительных электрических сетей и трансформаторных подстанций;

- расчет годовых расходов электрической и тепловой энергии и топлива;

- составить однолинейную схему электроснабжения цеха;

- выбрать защитные аппараты и построить карту селективности;

- рассчитать показатели качества электроэнергии;

- провести расчет системы заземления и зануления;

- провести расчет освещения, выбрать типы светильников, тип и сечение осветительной сети и нарисовать план системы освещения;

- разработать мероприятия по энергосбережению в технологических процессах;

- разработать мероприятия по энергосбережению в общецеховых нуждах (освещение, вентиляция, отопление, горячее водоснабжение, сжатый воздух и т.д.);

- экономический раздел проекта;

- раздел «Экологичность и безопасность»;

- основные показатели проекта;

- составить список использованных источников.

В графической части данного дипломного проекта должны быть выполнены следующие чертежи:

1)	структурная технологическая схема цеха (корпуса);

2)	однолинейная схема электроснабжения цеха (корпуса);

3)	схемы теплоснабжения и топливоснабжения корпуса;

4)	план цеха с нанесением электроприемников и электрических сетей;

5)	мероприятия по энергосбережению и основные показатели проекта;

6)	экономический чертеж.

1.5. Содержание задания проекта «Энергоаудит завода или фирмы»

Данный проект носит научно-исследовательский характер, его выполнение связано с конкретным заводом или фирмой.

Все необходимые исходные данные дипломник получает или в процессе преддипломной практики или их дает руководитель проекта.

В данном дипломном проекте должны быть решены следующие вопросы:

- изучена, составлена и описана схема технологического производства продукции;

- изучены и описаны системы энергоснабжения предприятия (система электроснабжения, система теплоснабжения, система топливоснабжения, система водоснабжения, система снабжения сжатым воздухом);

- провести анализ динамики потребления энергоносителя и их стоимости за последние 3 года (потребления электроэнергии, тепловой энергии, топлива, холодной воды, сжатого воздуха);

- провести анализ динамики выпуска продукции и её стоимости за последние 3 года;

- составить балансы потребления энергоносителей;

- исследовать динамику удельных расходов энергоносителей и энергоёмкости продукции;

- разработать энергосберегающие мероприятия;

- составить энергетический паспорт предприятия;

- экономический раздел проекта;

- раздел «Безопасность и экологичность»;

- составить список использованных источников.

В графической части дипломного проекта должны быть выполнены следующие чертежи:

1)	структурная технологическая схема предприятия с указанием видов энергоносителей поступающих в цеха;

2)	динамика изменения потребления энергоносителей за 3 года (электроэнергия, тепловая энергия, топливо, вода, сжатый воздух);

3)	структура затрат на энергоносители и их соотношение со стоимостью выпускаемой продукции;

4)	схема электроснабжения завода;

5)	мероприятия по энергосбережению;

6)	экономический чертеж.

1.6. Содержание задания проекта «Энергоаудит газокомпрессорной или

нефтеперекачивающей станции»

Данный проект носит научно-исследовательский характер, его выполнение связано с конкретным объектом.

Все необходимые исходные данные дипломник получает или в процессе преддипломной практики или их дает руководитель проекта.

В данном дипломном проекте должны быть решены следующие вопросы:

- описание технологического процесса;

- анализ систем энергоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, топливоснабжения, водоснабжения);

- анализ динамики потребления энергоносителей и их стоимости за 3 последних года (электроэнергия, тепловая энергия, топливо, холодная вода, сжатый воздух);

- анализ динамики перекаченной продукции и её стоимости за последние 3 года;

- составление энергобалансов расхода энергоносителей;

- анализ динамики удельных расходов энергоносителей и энергоемкости продукции;

- разработка мероприятий по энергосбережению;

- составить энергетический паспорт компрессорной станции;

- экономический раздел проекта;

- раздел «Безопасность и экологичность»;

- составить список использованных источников.

В графической части дипломного проекта должны быть выполнены следующие чертежи:

1)	генеральный план компрессорной станции с нанесением трасс распределения энергоносителей;

2)	схема электроснабжения компрессорной станции;

3)	динамика потребления энергоносителей за 3 года;

4)	динамика затрат на энергоносители и на перекачиваемую продукцию;

5)	энергосберегающие мероприятия;

6)	экономический чертеж.

1.7. Содержание задания проекта «Энергоаудит цеха или корпуса»

Данный проект носит научно-исследовательский характер, его выполнение связано с конкретным цехом и корпусом промышленного предприятия.

Все необходимые исходные данные дипломник получает или в процессе преддипломной практики или их дает руководитель проекта.

В данном дипломном проекте должны быть решены следующие вопросы:

- составлена и описана технологическая схема производства продукции;

- проанализированы системы энергоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, топливоснабжения, водоснабжения, снабжения сжатым воздухом);

- провести анализ динамики потребления энергоносителя и их стоимости за 3 последних года (электроэнергии, тепловой энергии, топлива, сжатого воздуха, холодной воды);

- провести анализ динамики выпуска продукции и её стоимости за последние 3 года;

- составить балансы потребления энергоносителей;

- исследовать динамику изменения удельных расходов энергоносителей и энергоёмкости продукции;

- разработать энергосберегающие мероприятия;

- составить энергетический паспорт цеха или корпуса;

- экономический раздел проекта;

- раздел «Безопасность и экологичность»;

- составить список использованных источников.

В графической части дипломного проекта должны быть выполнены следующие чертежи:

1)	технологическая схема цеха с указанием всего энергопотребляющего оборудования и видов энергоносителей;

2)	схема энергоснабжения цеха;

3)	динамика потребления энергоносителей за 3 года;

4)	динамика затрат на энергоносители и выпускаемую продукцию и их соотношение;

5)	энергосберегающие мероприятия;

6)	экономический чертеж.

1.8. Содержание задания проекта «Электрооборудование районной подстанции»

Данная тема может связана с реальными понизительными подстанциями, где работают или проходят практику дипломники, так и с вновь проектируемыми подстанциями.

Исходными данными для рассматриваемого дипломного проекта служат: параметры источника питания (напряжение, расстояние, ток или мощность короткого замыкания); параметры потребителей электроэнергии (максимальная нагрузка, коэффициент мощности, напряжение, категория бесперебойности питания).

Эти данные дипломник получает или во время преддипломной практики или у руководителя проекта.

В данном дипломном проекте должны быть решены следующие вопросы:

- произвести расчет электрических нагрузок;

- выбрать количество и мощность трансформаторов;

- провести расчет токов короткого замыкания;

- выбрать оборудование подстанции;

- выбрать оперативный ток и автоматику;

- определить показатели надежности схемы подстанции;

- провести расчет заземления подстанции;

- провести расчет молниезащиты подстанции;

- рассчитать и выбрать релейную защиту;

- выбрать систему учета расходов электрической энергии;

- экономический раздел проекта;

- раздел «Экологичность и безопасность»;

- основные показатели проекта;

- составить список использованных источников.

В графической части дипломного проекта должны быть выполнены следующие чертежи:

1)	план и разрез подстанции;

2)	однолинейная схема;

3)	схема релейной защиты трансформатора;

4)	план и разрез РУ 6 или 10 кВ;

5)	план молниезащиты подстанции;

6)	чертеж по экономике.

1.9. Содержание задания проекта «Реконструкция понизительной подстанции»

Данная тема обычно связана с реальными понизительными подстанциями, где работают или проходят практику дипломники.

Исходными данными для рассматриваемого дипломного проекта служат: данные оборудования существующей подстанции; параметры источника питания (напряжение, расстояние, ток или мощность короткого замыкания); параметры потребителей энергии до реконструкции и после реконструкции (максимальная нагрузка, коэффициент мощности, напряжение, категория бесперебойности питания).

Эти данные дипломник получает во время преддипломной практики.

В данном дипломном проекте должны быть решены следующие вопросы:

- описана существующая схема подстанции и её недостатки;

- произвести расчет электрических нагрузок;

- выбрать количество и мощность трансформаторов;

- провести расчет токов короткого замыкания;

- выбрать оборудование подстанции;

- выбрать оперативный ток и автоматику;

- провести расчет заземления подстанции;

- провести расчет молниезащиты подстанции;

- рассчитать и выбрать релейную защиту;

- выбрать систему учета расходов электрической энергии;

- экономический раздел проекта;

- раздел «Экологичность и безопасность»;

- основные показатели проекта;

- составить список использованных источников.

В графической части дипломного проекта должны быть выполнены следующие чертежи:

1)	однолинейная схема существующей подстанции;

2)	однолинейная схема предлагаемой подстанции;

3)	план и разрез подстанции;

4)	схема релейной защиты трансформатора;

5)	план и разрез РУ 6 или 10 кВ;

6)	экономический чертеж.

1.10. Содержание задания проекта «Разработка схемы электросетевого района»

Исходными данными для данного дипломного проекта являются: схематический план сетевого района; данные о потребителях электроэнергии; данные об источниках питания. Исходные данные дипломник получает или в процессе преддипломной практики или у руководителя проекта.

В данном дипломном проекте должны быть решены следующие вопросы:

- расчет электрических нагрузок сетевого района;

- расчет компенсации реактивной мощности узла нагрузок;

- уточненный расчет нагрузок сетевого района с учетом компенсации;

- разработка вариантов схемы электрической сети;

- оценочный расчет потоков мощности в элементах ЛЭП;

- предварительный выбор напряжения электрической сети;

- выбор и проверка проводников высоковольтных линий;

- выбор типа и мощности трансформаторов на подстанции;

- выбор режима нейтрали электрической сети;

- выбор главных схем распредустройств подстанции;

- оценка годового расхода электроэнергии на её транспорт;

- выбор оптимальной схемы района на основе технико-экономического сравнения вариантов;

- формирование уточненной модели электросетевого района;

- решение нелинейной задачи;

- выбор релейной защиты для одной из подстанции;

- вопросы «Безопасности и экологичности»;

- вопросы экономики;

- основные показатели проекта;

- составить список использованных источников.

В графической части дипломного проекта должны быть выполнены следующие чертежи:

1)	варианты схем электрической сети с основными показателями технико-экономического сравнения;

2)	принципиальная схема выбранного варианта электрической сети района, с потокораспределением и уровнями напряжения;

3)	план и разрезы одной из подстанций;

4)	схема релейной защиты трансформатора подстанции;

5)	экономический чертеж;

6)	основные показатели проекта.

1.11. Содержание заданий проектов научно-исследовательского характера

Данные проекты выполняются или в рамках НИР кафедры или по заданиям предприятий и организаций. Все дипломные проекты этого направления должны соответствовать направлению подготовки специалистов по специальности 1004 «Электроснабжение».

Исходные данные для выполнения данных дипломных проектов выдаются или руководителем диплома или предприятием для которого выполняется данная НИР.

В дипломном проекте должны быть решены следующие проблемы:

- постановка задачи исследования;

- теоретические разработки;

- экспериментальные материалы;

- предложения по внедрению;

- экономический раздел;

- вопросы «Безопасности и экологичности»;

- список использованных источников.

В графической части дипломного проекта должны быть выполнены следующие чертежи:

1)	основные формулы теоретической части – 2 листа;

2)	результаты экспериментальных исследований – 2 листа;

3)	экономический чертеж;

4)	основные технико-экономические показатели проекта.

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТА «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЗАВОДА»

2.1 Описание технологии завода

В данном разделе делается краткая характеристика всех цехов проектируемого завода и выпускаемой продукции. При выполнении данного раздела можно воспользоваться рекомендациями [1-3]. В соответствии с рекомендациями [3,4] необходимо определить категорию бесперебойности питания электроприемников во всех цехах предприятия. При определении категорийности следует помнить, что на всех предприятиях к 1-й категории относят противопожарные насосы и аварийное освещение.

2.2 Выбор количества и мощности цеховых трансформаторов

Определяется оптимальная мощность цеховых трансформаторов  в соответствии с рекомендациями [5].

Для этого находится удельная мощность цеха по выражению:

;						(2.1)

где  – площадь цеха, м2

при 		;

при 	;

при 		;

При выборе мощности трансформаторов в цехах желательно, чтобы на предприятии было не более двух габаритов трансформаторов, т.к. при большом количестве разных по мощности трансформаторов, возникают большие сложности с их заменой в аварийных режимах.

Количество трансформаторов в цехах определяется по выражению:

;					(2.2)

где - коэффициент загрузки трансформаторов.

Коэффициент загрузки рекомендуется принимать в следующих пределах:

=0,65-0,7 для двух трансформаторных подстанций при наличии электроприемников первой и второй категории;

=0,75-0,85 для двух трансформаторных подстанций при наличии электроприемников второй и третьей категории;

=0,9-0,95 для одно трансформаторных подстанций.

Определенное по (2.2) число трансформаторов округляется до ближайшего целого числа в меньшую сторону, если дробная часть  меньше 0,5 и в большую сторону, если дробная часть  больше 0,5.

Результаты расчета числа и мощности цеховых трансформаторных подстанций сводятся в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 – Расчет числа и мощности цеховых ТП

| Наименование цеха | , кВА | , м2 | , кВА/м2 | , кВА | , о.е. | , шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В таблице 2.2 приводятся технические данные цеховых трансформаторов, которые берутся из таблице А.6 приложения А.

Таблица 2.2 – Технические данные цеховых трансформаторов

| , кВА | , кВ | , кВ | , % | , кВт | , кВт | , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3 Расчет компенсации реактивной мощности в сети 0,4 кВ цехов

По заданным  и  цехов определяется  и  каждого цеха по выражениям:

;					(2.3)

;					(2.4)

В соответствии с рекомендациями [6,9] суммарная расчетная мощность конденсаторных батарей в сети 0,4 кВ при числе цеховых трансформаторов более трех определяется по выражениям:

;					(2.5)

где - мощность батарей по первому критерию;

- мощность батарей по второму критерию.

Первый критерий определяет выгодно ли сократить число трансформаторов за счет увеличения степени компенсации реактивной мощности.

Второй критерий определяет выгодно ли увеличить мощность конденсаторных батарей для снижения потерь энергии в сети 6-10 кВ и трансформаторах.

По первому критерию минимальное число трансформаторов (при их числе больше трех) необходимое для питания расчетной нагрузки, определяется по выражению [6,9]:

;				(2.6)

где - добавка до ближайшего целого числа.

Выражение (2.6) предполагает полную компенсацию реактивной мощности, однако при этом может получиться большая мощность . Поэтому определяется экономически оптимальное число трансформаторов :

;					(2.7)

где m – дополнительное число трансформаторов, зависящие от значения удельных затрат на передачу Q с учетом постоянных составляющих капитальных затрат З*:

;

где - усредненные приведенные затраты на конденсаторные установки напряжением до и выше 1000 В и трансформаторные подстанции соответственно. При отсутствии точных данных по  и  значение m можно найти по Рисунок 2.1

а)							б)

Рисунок 2.1. Графики для определения дополнительного числа трансформаторов при :

а - 0,7-0,8;  б – 0,9-1,0;  1 – зона m=0;  2 – зона m=1;  3 – зона m=2

По выбранному количеству трансформаторов  вычисляют наибольшую реактивную мощность, которую целесообразно передать через трансформаторы в сеть напряжением до 1000 В:

.			(2.8)

Тогда мощность конденсаторов по первому критерию будет равна:

;					(2.9)

Если , то по первому критерию установка компенсирующих устройств не требуется и следует принять .

Дополнительная мощность конденсаторных батарей по второму критерию определяется по выражению [6]:

,			(2.10)

где - расчетный коэффициент, значения которого зависит от показателей к1, к2 и схемы питания цеховых подстанций (Рисунок 2.2).

а)							б)

Рисунок2.2. Графики для определения коэффициента γ для напряжения 10 кВ:

а – для радиальной схемы питания трансформаторов;  б – для магистральной схемы питания трансформаторов

Коэффициенты к1 и к2 определяются по таблицам 2.3 и 2.4.

Таблица 2.3 – Значения коэффициента к1

| Энергосистема | Количество рабочих смен | к1 |
| --- | --- | --- |
| Центра, Северо-Запада, Юга | 1 2 3 | 24 12 11 |
| Средней Волги | 1 2 3 | 19 13 12 |
| Урала | 1 2 3 | 22 14 11 |
| Северного Кавказа, Закавказья | 1 2 3 | 14 13 12 |
| Северного Казахстана | 1 2 3 | 17 16 14 |
| Сибири | 1 2 3 | 15 15 15 |
| Средней Азии | 1 2 3 | 19 19 16 |
| Дальнего Востока | 1 2 3 | 9 9 9 |

Таблица 2.4 – Значения коэффициента к2

| Мощность трансформатора, кВА | к2 при длине питающей линии l, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 0,5 | 0,5-1,0 | 1,0-1,5 | 1,5-2,0 | Более2,0 |
| 400 630 1000 1600 2500 | 2 2 2 3 5 | 4 7 7 10 16 | 7 10 10 17 26 | 10 15 15 23 36 | 17 27 27 40 50 |

Если при расчете по (2.10) , то следует принять .

При числе цеховых трансформаторов три и менее .

После определения  находится мощность конденсаторов, которую надо установить в сети 0,4 кВ одного трансформатора  по выражению:

,						(2.11)

Уточняется мощность цеховых трансформаторов с учетом компенсации реактивной мощности.

Производится выбор комплектных конденсаторных установок по таблице А.2 приложения А. Число конденсаторных установок должно быть не менее числа цеховых трансформаторов .

Уточняется расчетная реактивная нагрузка цехов с учетом компенсации реактивной мощности, по выражению:

;					(2.11)

Результаты расчета следует свести в таблицу (по образцу табл. 2.5, 2.6).

Таблица 2.5 – Результаты расчета компенсации реактивной мощности в сети 0,4 кВ

| Наименование цеха | , кВт | , квар | , шт | , шт | , шт | , квар | , квар |  | , квар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2.6 – Выбор типа и мощности конденсаторных установок

| Наименование цеха | , квар | Тип КУ | Количество, шт | , квар | , квар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4 Определение расчетных нагрузок по заводу

Активная, реактивная и полная нагрузка на напряжении 6 или 10 кВ завода определяется по следующим выражениям [9,11]:

;			(2.12)

;			(2.13)

;					(2.14)

где  -расчетная активная и реактивная нагрузка потребителей напряжением 6 или

10 кВ (насосы, компрессоры, электрические печи, преобразователи и т.д.);

-потери активной и реактивной мощности в трансформаторах цеховых подстанций;

n – число цехов;

к – число высоковольтных потребителей;

l – число цеховых трансформаторов;

- коэффициент разновременности максимумов нагрузки ().

Активная нагрузка потребителей напряжением 6 или 10 кВ определяется по выражению:

;					(2.15)

где  - коэффициент использования высоковольтных потребителей (определяется по табл. А.15 приложение А);

- номинальная активная мощность высоковольтных потребителей.

Реактивная нагрузка потребителей напряжением 6 или 10 кВ определяется по выражению:

;					(2.16)

где  - коэффициент реактивной мощности высоковольтных потребителей (определяется по табл. А.15 приложения А).

При определении  следует иметь ввиду, что потребители с синхронными двигателями должны работать с опережающим cosφ=-0,9.

В выражении (2.12) составляющая % от мощности трансформаторов, поэтому её можно не учитывать.

Потери реактивной мощности в трансформаторах определяются по выражению:

;				(2.17)

где - ток холостого хода трансформатора, %;

- напряжение короткого замыкания трансформатора в, %.

Значения  и  определяются по таблице 2.2.

2.5 Построение картограммы нагрузок завода, определение места расположения ГПП, РП и цеховых трансформаторных подстанций, выбор мощности трансформаторов ГПП

Место расположения ГПП определяется геометрическим центром нагрузок предприятия. Для определения геометрического центра нагрузок строится картограмма нагрузок. Пример её построения показан на Рисунок 2.3.

Рисунок 2.3. Пример картограммы нагрузок

Предполагается, что нагрузки цехов равномерно распределены по площади цеха, тогда расчетную нагрузку  можно совместить с геометрическим центром цеха.

Для наглядности нагрузку цехов изображают с помощью кругов. Центр круга совмещают с геометрическим центром цеха, а радиус круга находят по выражению:

;							(2.18)

где =3,14

m – масштаб (в 1 мм2 сколько-то кВА).

В цехах, где имеется нагрузка как до, так и выше 1000 В делаются два круга с разными масштабами.

Определяется геометрический центр нагрузок всего предприятия по выражению:

;						(2.19)

;						(2.20)

где хi, yi – координаты центров нагрузки цехов;

n – число цехов.

В точке с координатами х0, y0 следует размещать ГПП. Отступление от этой точки допускается в следующих случаях:

1)	точка попадает на цех или корпус;

2)	в данную точку нельзя подвести напряжение 110 кВ воздушными линиями;

3)	на предприятии имеются цеха, которые выделяют вредные выбросы, которые могут воздействовать на оборудование ГПП;

4)	если предприятие химическое или нефтехимическое.

Число трансформаторов на ГПП определяется по выражению:

;						(2.21)

где - число трансформаторов на ГПП;

- коэффициент загрузки трансформаторов (=0,65-0,7 при питании от ГПП потребителей I и II категории, =0,75-0,85 при питании от ГПП потребителей II и III категории).

По  подбирается ближайший по мощности стандартный трансформатор по табл. А.6 приложения А. Технические данные трансформатора приведены в табл. 2.7. В табл. 2.8 приводятся результаты расчетов.

Распределительные пункты (РП) 6, 10 кВ обычно предусматриваются в цехах, где есть потребители напряжением 6, 10 кВ. Если расстояние от потребителей 6,10 кВ до шин 6,10 кВ ГПП не превышает 300 м, то эти потребители запитываются от ГПП.

Цеховые трансформаторные подстанции желательно применять внутрицеховые или встроенные в здание цеха. Они должны быть максимально приближены к геометрическому центру нагрузок цеха и размещаться со стороны ГПП, чтобы не было обратных перетоков мощности.

Таблица 2.7 – Технические данные трансформаторов ГПП

| Тип трансформаторов | , кВА | nт, шт | , кВ | , кВ | , % | , кВт | , кВт | , % | Пределы регули-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2.8 – Результаты расчета центра нагрузок завода

| Наименование цеха | хi, м | yi, м | , кВА | , мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.6 Выбор схемы электроснабжения завода с технико-экономическим обоснованием

Схемы электроснабжения заводов строятся по ступенчатому принципу. Число ступеней распределения электроэнергии на предприятии определяется потребляемыми мощностями и топологическим расположением электрических нагрузок на территории предприятия. Число ступеней распределения должно быть не более 2-3. При большем числе ступеней снижается надежность схем и они становятся неэкономичным.

На небольших и средних предприятиях, а также на второй и последующих ступенях электроснабжения крупных предприятий электроэнергия распределяется на напряжении 10 кВ в основном по кабельным линиям. Напряжение 6 кВ является неперспективным и применяется только при большом количестве двигателей мощностью от 200 до 800 кВт (химия, нефтехимия).

Применяются две основные схемы распределения электроэнергии – радиальная и магистральная в зависимости от числа и взаимного расположения цеховых подстанций или других электроприемников по отношению к питающему их пункту. При выполнении обе схемы обеспечивают требуемую надежность электроснабжения электроприемников любой категории. Выбор той или иной схемы осуществляется на основе технико-экономического сравнения различных вариантов. При этом следует учитывать достоинства и недостатки обеих схем.

Радиальные схемы применяются в тех случаях, когда нагрузки рассредоточены от центра питания, а также для питания РП и высоковольтных потребителей.

Магистральные схемы следует применять при распределенных нагрузках и таком взаимном расположении подстанций, когда линии от источника питания до потребителей электроэнергии могут быть проложены без значительных обратных направлений. Магистральные схемы имеют следующие преимущества:

- позволяют лучше загрузить кабели;

- позволяют сэкономить число шкафов КРУ или КСО на питающем пункте;

- позволяют легче осуществить резервирование цеховых подстанций.

К недостаткам магистральных схем относятся: усложнение схем коммутации цеховых подстанций (их приходиться подключать через выключатель нагрузки).

Число цеховых трансформаторов, присоединяемых к одной магистрали, зависит от их мощности и от ответственности питаемых потребителей. Допускается 2-3 при мощности трансформаторов 1000-2500 кВА и 4-5 при мощности 250-630 кВА.

Примеры выполнения радиальных и магистральных схем приведены на рисунке 2.4.

a)									б)

Рисунок 2.4. Схемы распределения электроэнергии

а – радиальная; б – магистральная

При большом числе потребителей применяется смешанная схема их питания, т.е. часть потребителей питается по радиальной схеме (РП, высоковольтные потребители), а часть по магистральной схеме.

Методика технико-экономического сравнения вариантов схем приведена в разделе 3.

2.7 Расчет компенсации реактивной мощности в целом по заводу

Основными типами компенсирующих устройств в сетях 6-10 кВ промышленных предприятий являются конденсаторные установки и синхронные электродвигатели.

Если на предприятии имеются синхронные двигатели, их следует использовать для компенсации реактивной мощности в первую очередь, так как это не связано с затратами на установку данных источников реактивной мощности.

Каждый синхронный двигатель работающий с КЗ<1 должен работать с опережающим         cosφ= -0.9. Поэтому синхронный двигатель будет генерировать реактивную мощность равную:

,					(2.22)

где КЗ коэффициент загрузки синхронного двигателя.

Если реактивной мощности синхронных двигателей недостаточно для доведения  предприятия до , которое задается энергосистемой в период её максимума нагрузки, то в сети 6 или 10 кВ необходимо устанавливать высоковольтные конденсаторные установки.

Мощность высоковольтных конденсаторов определяется по выражению:

;						(2.23)

где  определяется по выражению (2.13);

- экономическое значение реактивной мощности, которую энергосистема может передать в сеть предприятия в часы максимума нагрузки. Оно определяется по выражению:

,						(2.24)

Высоковольтные конденсаторные установки устанавливаются в РУ – 6 (10) кВ ГПП или на РП - 6(10) кВ питающих высоковольтные потребители.

По значению  по таблице А.2 приложения А выбираются мощности стандартных конденсаторных батарей.

2.8 Расчет токов короткого замыкания

2.8.1 Общие положения

Расчеты токов КЗ для выбора аппаратов и проводников, их проверки по термической и электродинамической стойкости при КЗ, для определения параметров срабатывания, проверки чувствительности и согласования действия устройств релейной защиты электроустановок 0,4-110 кВ производятся приближенным, так называемым практическим методом.

При выполнении расчетов не учитывают:

- сдвиг по фазе ЭДС и изменение частоты вращения роторов синхронных машин;

- ток намагничивания систем генераторов, трансформаторов и электродвигателей;

- насыщение магнитных систем генераторов, трансформаторов и электродвигателей;

- емкостную проводимость ВЛ и КЛ;

- различие значений сверхпереходных сопротивлений по продольной и поперечной осям синхронных машин;

- возможную несимметрию трехфазной системы;

- влияние недвигательной нагрузки на токи КЗ;

- подпитку места КЗ со стороны электродвигателей напряжением до 1000 В при расчете токов КЗ в сети выше 1000 В.

Для расчетов токов КЗ составляется расчетная схема (пример схемы приведен на Рисунок 2.5.). Она представляет собой однолинейную схему электрической сети с электрическими аппаратами и проводниками, подлежащими выбору и проверке по условиям КЗ. В расчетную схему вводятся все генераторы, синхронные компенсаторы, синхронные и асинхронные электродвигатели выше 1000 В, имеющие небольшую электрическую удаленность расчетной точки КЗ, а также трансформаторы, реакторы, ВЛ и КЛ, связывающие источники питания с местом КЗ.

Расчетным видом КЗ при выборе и проверке аппаратов и проводников обычно является трехфазное, реже (в сетях 110 кВ и выше) – однофазное КЗ.

Расчетным видом КЗ при расчетах цепей релейной защиты, как правило, являются: в сетях 10 кВ двух- и трехфазное КЗ; в сетях 110 кВ трех- двух- и однофазное КЗ.

Проверка термической стойкости пучка, состоящего из двух и более параллельно включенных кабелей, производится по току КЗ непосредственно за пучком. В этом случае каждый кабель пучка проверяется по току , где n- число кабелей в пучке.

Для решения задачи проверки и выбора аппаратов и проводников по условиям КЗ, расчетную схему следует составлять так, чтобы ток КЗ в выбираемом или проверяемом элементе сети был бы наибольшим. Обычно этому соответствует максимальный режим работы питающей энергосистемы, наибольшее число электродвигателей, связанных с расчетной точкой КЗ. Если в схеме электроснабжения предусмотрена раздельная работа питающих источников на сборные шины 10 кВ, разделенные нормально отключенным секционным выключателем, то расчетным состоянием исходной схемы обычно является режим, когда один трансформатор отключен, а секционный выключатель включен.

При этом все электродвигатели должны находиться в работе. При изображении на расчетной схеме однотипных, одинаково соединенных с точкой КЗ электродвигателей, целесообразно показывать их в виде одного эквивалентного электродвигателя, номинальная мощность которого записывается как число объединенных электродвигателей, умноженное на номинальную мощность единичного электродвигателя.

После того, как составлена расчетная схема (Рисунок 2.5.), составляется схема замещения (Рисунок 2.6.). Схема замещения представляет собой расчетную схему, в которой все электрические и магнитные связи представлены электрическими сопротивлениями. При расчетах трехфазных токов КЗ, генерирующие источники (энергосистема, электродвигатели) вводятся в схему замещения соответствующими ЭДС, а пассивные элементы, по которым проходит ток КЗ, индуктивными и, при необходимости, активными сопротивлениями.

Если активное сопротивление ветви не превышает 30% её индуктивного сопротивления, то определение периодической составляющей тока КЗ производится при условии . В электроустановках напряжением выше 1000 В условие , как правило выполняется.

В таблице 2.9 приведены ЭДС различных источников питания

| Источник питания | ЭДС, о.е. | Условия работы до короткого замыкания |
| --- | --- | --- |
| Энергосистема Синхронный электродвигатель То же Асинхронный электродвигатель | 1,0 1,05 – 1,07 0,9 0,9 | - перевозбуждение недовозбуждение - |

При составлении схемы замещения на Рисунок2.6 можно не учитывать сопротивление кабелей питающих электродвигатели, если длины кабельных линий не превышают 50 м.

На схеме замещения намечаются точки, в которых надо определить токи короткого замыкания (ТКЗ). Эти точки выбираются с таким расчетом, чтобы по полученным ТКЗ можно было провести выбор и проверку всех аппаратов и проводников в сетях выше 1000 В по термической и динамической устойчивости.

Характерные точки, в которых надо определять ТКЗ, приведены на Рисунок 2.5, 2.6.

Для расчета ТКЗ в характерных точках необходимы следующие исходные данные:

- мощность короткого замыкания на шинах источника питания , МВА;

- параметры всех элементов схемы электроснабжения (воздушных и кабельных линий, трансформаторов, электродвигателей, реакторов и т.д.).

Так как выбор сечений ЛЭП и кабельных линий пока не производился, то их индуктивное сопротивление принимается по данным [9]:

1)	кабельные линии 6-10 кВ		0,08 Ом/км;

2)	воздушные линии 6-10 кВ		0,39 Ом/км;

2)	воздушные линии 35-110 кВ	0,425 Ом/км;

Параметры элементов схемы замещения можно определять в именованных или относительных единицах. В целях упрощения расчетов вместо действительных напряжений на отдельных ступенях трансформации допустимо принимать средние номинальные напряжения по шкале , кВ: 230; 115; 37; 10,5; 6,3; 0,4.

Рисунок 2.5. Пример схемы для расчета токов короткого замыкания

Рисунок 2.6. Пример схемы замещения для расчета токов короткого замыкания

В дипломных проектах параметры схемы замещения следует определять в относительных единицах. Для этого необходимо задаться базисной мощностью и вычислить значения базисного тока на отдельных ступенях трансформации, где стоят точки короткого замыкания, по выражению:

,						(2.25)

В таблице А.17 приложения А приведены формулы для определения относительных сопротивлений различных элементов систем электроснабжения.

При расчетах  рекомендуется брать равной 10000 МВА.

Для выбора аппаратов и проводников и проверки их по термической и динамической устойчивости в каждой точке короткого замыкания определяются следующие токи короткого замыкания:

- наибольшее начальное действующее значение периодической составляющей ТКЗ;

- ударный ТКЗ.

Эти токи определяются по следующим выражениям:

,						(2.26)

;						(2.27)

где - ЭДС всех источников питания;

- результирующее относительное сопротивление сети до точки короткого замыкания;

- ударный коэффициент (принимается по таблице А.14 приложения А).

Рассмотрим определение ТКЗ для схемы Рисунок 2.6.

2.8.2 Расчет тока короткого замыкания в точке К1

Для данной точки короткого замыкания можно не учитывать подпитку места короткого замыкания от электродвигателей, т.к. они значительно удалены от точки короткого замыкания. Тогда расчетная схема замещения для точки К1 будет иметь вид (Рисунок 2.7):

Рисунок 2.7. Схема замещения для точки К1

Результирующее сопротивление до точки К1 будет равно:

;						(2.28)

Периодическая составляющая ТКЗ в точке К1 будет равна:

;						(2.29)

Ударный ток короткого замыкания в точке К1 будет равен:

;					(2.30)

2.8.3 Расчет тока короткого замыкания в точке К2

Для данной точки необходимо учитывать подпитку места короткого замыкания от всех синхронных и асинхронных электродвигателей, которые питаются от РП – 6(10) кВ.

Расчетная схема замещения для точки К2 будет иметь вид (Рисунок 2.8, а). Упрощаем схему замещения (Рисунок 2.8, б).

а)

б)

Рисунок 2.8. Схемы замещения для точки К2

В схеме рисунка 2.8, б значения отдельных составляющих определяются по выражениям:

;				(2.31)

;					(2.32)

;						(2.33)

;			(2.34)

;		(2.35)

Периодическая составляющая ТКЗ в точке К2 без учета подпитки от электродвигателей будет определяться выражением:

;						(2.36)

Ток подпитки точки К2 определяется по выражению:

;					(2.37)

Суммарный ТКЗ в точке К2 будет равен:

;					(2.38)

Ударный ТКЗ в точке К2 определяется по выражению:

;					(2.39)

2.8.4 Расчет тока короткого замыкания в точке К3

Расчетная схема замещения для точки К3 будет иметь вид (Рисунок 2.9.)

Рисунок 2.9. Схема замещения для точки К3

В схеме рисунка 2.9 значения отдельных составляющих определяется по выражениям:

;			(2.40)

;						(2.41)

Значение  определяется по (2.33) – (2.34).

Периодическая составляющая ТКЗ в точке К3 без учета подпитки от электродвигателей определяется выражением:

;						(2.42)

Ток подпитки точки К3 определяется по выражению:

;					(2.43)

Суммарный ТКЗ в точке К3 будет равен:

;					(2.44)

Ударный ТКЗ в точке К3 будет равен:

;					(2.45)

2.8.5 Расчет тока короткого замыкания в точке К4

Расчетная схема замещения для точки К4 будет иметь вид (Рисунок 2.10.)

Рисунок 2.10. Схема замещения для точки К4

В схеме рисунка 2.10 значения отдельных составляющих определяется по выражениям:

;			(2.46)

;					(2.47)

Периодическая составляющая ТКЗ в точке К4 без учета подпитки от электродвигателей определяется по выражению:

;						(2.48)

Ток подпитки точки К4 определяется по выражению:

;					(2.49)

Суммарный ТКЗ в точке К4 будет равен:

;					(2.50)

Ударный ТКЗ в точке К4 будет равен:

;					(2.51)

Результаты расчета ТКЗ сводятся в таблицу 2.10

Таблица 2.10 – Результаты расчета ТКЗ

| Точка короткого замыкания | , кА | , кА | , кА | , кА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 К2 К3 К4 |  |  |  |  |

2.9 Выбор оборудования на ГПП и РП

2.9.1 Выбор схемы и оборудования ОРУ 110 кВ

Выбор схемы ОРУ 110 кВ зависит от схемы питания ГПП от энергосистемы и мощности трансформаторов ГПП. Схемы питания ГПП могут быть магистральные и радиальные. При мощности трансформаторов до 16 МВА включительно схемы ОРУ принимаются упрощенными с короткозамыкателями, а при мощности трансформаторов 25 МВА и выше схемы следует принимать с масляными выключателями. На рисунке 2.11 приведены возможные схемы ОРУ 110 кВ. Схемы: рисунков 2.11,а применяются при радиальном питании ГПП, а рисунки 2.11,б при магистральном питании ГПП мощностью до 16 МВА. Схема рисунка 2.11,в применяется при магистральном и радиальном питании ГПП при мощностях трансформаторов 25 МВА и выше. Схема рисунка 2.11,г применяется при наличии на предприятии потребителей I категории.

Как видно из рисунков 2.11 основными элементами ОРУ 110 кВ являются: разъединители, отделители, короткозамыкатели, масляные выключатели, трансформаторы тока, разрядники, заземлители однополюсные.

Рисунок 2.11 Возможные схемы ОРУ 110 кВ

При выборе электрооборудования в сетях напряжением выше 1000 В следует учитывать:

- прочность изоляции в длительном режиме и при кратковременных перенапряжениях;

- допустимый нагрев токами в длительных режимах;

- стойкость в режимах короткого замыкания;

- технико-экономическую целесообразность;

- соответствие окружающей среды и роду установки;

- достаточную механическую прочность.

Все электрооборудование должно проверяться на термическую и динамическую устойчивость к реальным токам короткого замыкания.

В приложении А таблицы А.16 приведены параметров элементов оборудования для ОРУ 110 кВ.

Результаты выбора и проверки оборудования ОРУ 110 кВ сводятся в таблицу.

В таблице 2.11 приведен пример заполнения таблицы выбора и проверки оборудования ОРУ 110 кВ.

Таблица 2.11. Выбор оборудования ОРУ 110 кВ

| Наименование и тип электрооборудования | Условия выбора | Расчетные данные | Технические параметры | Проверка условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Разъединители (типы) |  |  |  |  |
| Отделители (типы) |  |  |  |  |
| Короткозамыкатели (типы) |  |  |  |  |
| Масляные выключатели (типы) |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока (типы) |  |  |  |  |
| Разрядники (типы) |  |  |  |  |

2.9.2 Выбор схемы и оборудования ЗРУ 6(10) кВ

Выбор схемы ЗРУ 6(10) кВ зависит от мощности трансформаторов. При мощности трансформаторов до 16 МВА включительно ЗРУ выполняется двух секционным, при мощности трансформаторов 25 МВА и выше – четырех секционным. В ЗРУ для приема и распределения электроэнергии должны выбираться комплектные распределительные устройства типа КСО или КРУ. КСО выбирается для небольших предприятий и наличии неответственных потребителей. В таблице А.1 приложения А приведены данные КСО и КРУ.

Основными ячейками ЗРУ являются: вводные, секционные, отходящих линий, трансформаторы напряжения и трансформаторы собственных нужд.

Результаты выбора и проверки оборудования ЗРУ 6(10) кВ сводятся в таблицу. Форма таблицы приведена ниже.

Таблица 2.12. Выбор оборудования ЗРУ 6(10) кВ

| Наименование и тип электрооборудования | Условия выбора | Расчетные данные | Технические параметры | Проверка условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выключатель вводной |  |  |  |  |
| Выключатель секционный | Те же |  |  |  |
| Выключатель отходящей линии | Те же |  |  |  |
| Трансформатор тока вводной | Те же |  |  |  |
| Трансформатор тока секционный | Те же |  |  |  |
| Трансформатор тока отходящей линии | Те же |  |  |  |
| Трансформатор напряжения |  |  |  |  |
| Предохранитель для защиты ТН |  |  |  |  |
| Предохранитель для защиты ТСН |  |  |  |  |
| Ограничитель перенапряжения |  |  |  |  |
| Выключатель нагрузки |  |  |  |  |

Аналогично ЗРУ 6(10) кВ выбирается оборудование РП 6(10) кВ для питания высоковольтных электроприемников.

2.10 Выбор сетей напряжением выше 1000 В

2.10.1 Выбор воздушных линий 110 кВ

Сечение воздушных линий выбирается по следующим условиям:

- экономической плотности тока;

- нагреву;

- короне;

- механической прочности.

Выбор по экономической плотности тока

;						(2.52)

где - экономическая плотность тока (таблица 2.13)

- определяется по выражению:

;					(2.53)

где - номинальная мощность трансформатора ГПП;

- коэффициент загрузки трансформатора.

Выбор по нагреву

Условие выбора

,						(2.54)

где ;										   (2.55)

- допустимый по нагреву ток (принимается по таблице А.12 приложения А)

Для ВЛ-110 кВ сечение по короне должно быть не менее 70 мм2, а по механической прочности не менее 35 мм2.

Из 4 условий выбираем наибольшее сечение.

2.10.2 Выбор способа прокладки и сечения сетей 6(10) кВ

На промышленных предприятиях сети 6(10) кВ выполняют в основном кабелями. Большое распространение получили два способа прокладки кабелей: В траншеях при числе кабелей до 6 и на эстакадах при числе кабелей более 6.

Сечение кабельных линий напряжением выше 1000 В выбирают:

- по нагреву;

- по экономической плотности тока;

- по термической устойчивости.

Выбор по нагреву

Для кабелей с бумажной изоляцией допускается перегрузка в 1,3 раза в течение 6 часов в сутки, а для кабелей с пластмассовой изоляцией в 1,1 раза, поэтому условия выбора по нагреву будут:

,					(2.56)

,					(2.57)

где - допустимый по нагреву ток (принимается по таблице А.7 и А.8 приложения А)

- расчетный ток протекающий по кабельной линии в аварийном режиме.

Выбор по экономической плотности

;						(2.58)

где - расчетный ток протекающий по кабельной линии в нормальном режиме;

- экономическая плотность тока (принимается по таблице А.10 приложения А).

Выбор по термической стойкости

Определяется минимальное сечение:

,				(2.59)

где - тепловой импульс;

С- коэффициент зависящий от марки кабеля, вида его жил и напряжения;

- расчетный коэффициент (=12 для кабелей с алюминиевыми жилами, =7 для кабелей с медными жилами)

-установившийся ток короткого замыкания, кА;

- время прохождения ткз через кабель, с

,						(2.60)

где - время действия релейной защиты, с;

- время отключения выключателя, с.

Из трех сечений за окончательное выбирается наибольшее.

2.11 Расчет показателей качества электроэнергии

2.11.1 Вводные замечания

Основными показателями качества электроэнергии являются: отклонения и колебания напряжения, а также несинусоидальность и несимметрия напряжения. В зависимости от вида электроприемников производится расчет или всех показателей качества или только некоторых.

Все 4 показателя качества определяются если на предприятии имеется электросварочная нагрузка и дуговые печи. Если на предприятии имеются прокатные станы, то определяются три показателя качества электроэнергии: отклонения, колебания и несинусоидальность напряжения.

Если на предприятии имеются преобразователи тока или частоты работающие в спокойном режиме нагрузки, то определяются два показателя качества: отклонения и несинусоидальность напряжения.

Если на предприятии имеются индукционные печи промышленной частоты, то определяются два показателя: отклонения и несимметрия напряжения.

Если на предприятии имеются трехфазные электроприемники с частными включениями, то определяются два показателя: отклонения и колебания напряжения.

2.11.2 Расчет отклонений напряжения

В соответствии с ГОСТ 13109-97 [15] на зажимах электроприемников допускается отклонения напряжения в пределах ±5% от Uном в течение 95% времени суток и ±10% от Uном в течение 5% времени суток.

Для расчета необходимо составить упрощенную схему электроснабжения. Так как в данных проектах цеховые сети не составляются, то схему электроснабжения составляют до шин 0,4 кВ цеховых трансформаторных подстанций. Пример схемы приведен на рис 2.12

Рисунок 2.12. Упрощенная схема для расчета отклонений напряжения на шинах 0,4 кВ ТП

Для расчета должны быть заданы уровни или отклонения напряжения в т.1 (точка раздела сетей промышленного предприятия и энергосистемы) ∂U1’ в период максимума нагрузки предприятия и ∂U1’’ в период минимума нагрузки предприятия. Целью расчета является определение отклонений напряжения в период максимума нагрузки ∂U2’ и минимума нагрузки ∂U2’’ на шинах 0,4 кВ всех трансформаторных подстанций завода. Они определяются по следующим выражениям [16]:

,		(2.61)

,		(2.62)

где , - потери напряжения в трансформаторе ГПП в период максимума и минимума нагрузок, %;

, - потери напряжения в трансформаторе i-ой ТП в период максимума и минимума нагрузок, %;

, - добавки напряжения создаваемые переключателем РПН трансформатора ГПП в период максимума и минимума нагрузок, %;

-добавка напряжения создаваемая трансформатором i-ой ТП, %:

, - потеря напряжения в кабельной линии от ГПП до i-ой ТП в период максимума и минимума нагрузок.

Потери напряжения в трансформаторах определяются по выражению:

,						(2.63)

где  и - активная и реактивная расчетная нагрузка трансформатора, кВт и квар;

, - активное и индуктивное сопротивление трансформатора, Ом;

Потеря напряжения в кабельных линиях определяется по выражению:

,			(2.64)

где - расчетный ток протекающий по кабельной линии, А;

L- длина кабельной линии, км;

, - активное и индуктивное сопротивление единицы длины кабеля, Ом/км.

Значения  и  определяются по формулам таблицы А.15 приложения А.

Значения  и  определяются по таблице А.4 приложения А.

При первоначальном расчете отклонений напряжения по выражениям (2.61) - (2.62) все отпайки трансформаторов на ГПП и ТП ставят на нулевую ступень, т.е. имеем % и %.

При расчете потерь напряжения в трансформаторах и кабелях, за минимальную нагрузку принимается нагрузка равная 0,25Рр или 0,25Ipi.

После определения ∂U2’ и ∂U2’’ проводят их проверку соответствия требованиям ГОСТ 13109-97 (±5% от Uном).

Если на шинах 0,4 кВ 2-3 ТП ∂U2’ или ∂U2’’ выходят за пределы ±5% от Uном, то небольшие отклонения напряжения, в пределах 5%, можно устранить за счет изменения положения переключателя ПБВ цеховых трансформаторов. У трансформаторов ТП за счет ПБВ можно получить следующие добавки напряжения, %:

∆Uотп		+5		+2,5		0		-2,5		-5

δUт.тп		0		2,5		5		7,5		10

Если на всех ТП ∂U2’ или ∂U2’’ выходят за ±5% то регулирование следует производить за счет переключения ступеней РПН на трансформаторах ГПП. Трансформаторы ГПП оснащенные РПН позволяют регулировать напряжение в пределах ±16% от Uном, число ступеней регулирования ±9х1,78%.

Расчет отклонений напряжения на шинах 0,4 ТП сводится в таблицу.

2.11.3 Расчет колебаний напряжения

Расчет колебаний напряжения от электросварочных установок производится в соответствии с рекомендациями [11,17].

Расчет колебаний напряжения от дуговых печей производится в следующей последовательности [9]:

Определяется размахи колебаний напряжения δUt на шинах, где подключены ДСП:

для одиночной ДСП:

,	 %;							(2.65)

для группы ДСП:

,	 %;						(2.66)

где - мощность печного трансформатора, МВА;

- мощность 3-х фазного короткого замыкания на шинах где подключены ДСП, МВА;

- мощность наибольшего печного трансформатора в группе, МВА;

кп- коэффициент учитывающий одновременность работы печей в группе из n печей.

Для печей одинаковой мощности .

Для печей разной мощности:

,	 %.							(2.67)

Колебания напряжения от ДСП считается допустимым, если соблюдается следующее неравенство:

%.								(2.68)

Если  получается более 1%, то необходимо предусмотреть мероприятия по снижению размахов напряжения. Эти мероприятия следующие:

- разделение питания ДСП и других электроприемников чувствительных к колебаниям напряжения;

- увеличение мощности питающих трансформаторов;

- присоединение электроприемников создающих колебания и чувствительных к колебаниям на разные ветви трансформаторов с расщепленными обмотками;

- применение специальных технических средств (быстродействующих статических компенсирующих устройств, сдвоенных реакторов, продольной компенсации и т.п.).

2.11.4 Расчет несинусоидальности напряжения

Расчет несинусоидальности напряжения от электросварочных установок производится в соответствии с рекомендациями [17].

Расчет несинусоидальности напряжения от дуговых печей производится в следующей последовательности [9].

Электродуговые печи являются источниками гармоник порядков n=2,3,4,5,…,7, и т.д.

При расчетах достаточно учитывать гармоники до 7-й, так как остальные гармоники малы.

Ток нечетных гармоник одной ДСП определяется по выражению:

; 							(2.69)

где n- номер нечетной гармоники.

Ток второй гармоники можно принять равным току третьей гармоники.

Для группы печей одинаковой мощности:

; 							(2.70)

где N- число печей в группе.

Для группы печей разной мощности:

; 						(2.71)

где - ток n-й гармоники печи наибольшей мощности ().

Фазные напряжения n-й гармоники в расчетной точке:

; 						(2.72)

Коэффициент искажения синусоиды напряжения на шинах от которых питаются ДСП определяется по выражению, %:

; 					(2.73)

Расчетный коэффициент искажения синусоиды напряжения сравнивается с допустимым по ГОСТ 13109-97 кUд.

Для сетей с Uном=6-20 кВ		кUд=5%.

Для сетей с Uном=35 кВ			кUд=4%.

Для сетей с Uном=110-220 кВ		кUд=2%.

Если расчетный коэффициент искажения синусоиды получается более допустимого, то необходимо применять фильтры высших гармоник.

Методика расчета и выбора фильтров приведена в [9].

2.12 Выбор релейной защиты

Промышленные электросети и электроустановки для своей защиты от повреждений и анормальных режимов в большинстве случаев не требуют сложных устройств релейной защиты.

К релейной защите предъявляют следующие основные требования:

- надежное отключение всех видов повреждений;

- чувствительность защиты;

- избирательность (селективность) действия – отключение только поврежденных участков;

- простота схем;

- быстродействие;

- наличие сигнализации о повреждениях.

2.12.1 Защита понижающих трансформаторов

Для трансформаторов ГПП должны предусматриваться следующие виды защит:

- газовая – защита от повреждения внутри кожуха и от понижения масла. В качестве реле защиты в основном используются газовые реле. В зависимости от интенсивности газообразования защита действует на сигнал или отключение. Установка газовой защиты обязательна для всех трансформаторов номинальная мощность которых 6,3 МВА и более.

- продольная дифференциальная токовая защита от повреждений на выводах и от внутренних повреждений трансформаторов. Она предусматривается на трансформаторах мощностью 6,3 МВА и более. Трансформаторы тока для продольной дифференциальной защиты устанавливается со всех сторон защищаемого трансформатора. Для двухобмоточных трансформаторов со схемой соединения обмоток Y/∆, вторичные обмотки трансформаторов тока на стороне высшего напряжения, как правило, соединяются в треугольник, а на стороне низшего напряжения – в неполную звезду, при этом в дифференциальной цепи устанавливаются два реле.

Выбор коэффициента трансформации трансформаторов тока и схем их соединения для различных сторон защищаемого трансформатора производится в порядке,

изложенным в таблице 2.13.

Таблица 2.13	Исходные данные и выбор трансформаторов тока

| Параметры | Формулы | Стороны напряжения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | НН |
| Первичный ток на сторонах защищаемого трансформатора, соответствующий его номинальной мощности, А |  |  |  |
| Схема соединения трансформаторов тока | – | ∆ | Y |
| Коэффициент схемы включения реле защиты |  |  | 1 |
| Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока | , - номинальный вторичный ток трансформаторов тока |  |  |
| Принятый коэффициент трансформации трансформаторов тока |  |  |  |
| Вторичный ток в плечах защиты, соответствующий номинальной мощности трансформатора, А |  |  |  |
| Максимальное значение тока в обмотках трансформатора при внешнем трехфазном КЗ (для определения небаланса при внешнем КЗ) |  | – | – |
| Максимальное значение тока в обмотках трансформатора при трехфазном КЗ на выводах НН: на среднем ответвлении РПН на крайнем ответвлении РПН |  | – – | – – |

Для дифференциальной защиты рекомендуется использовать реле с торможением типа ДЗТ-11 или комплект защиты ДЗТ-21. Дифференциальная защита с реле ДЗТ-11 выполняется так, чтобы при внутренних повреждениях трансформатора торможение было минимальным или совсем отсутствовало. Поэтому тормозная обмотка реле обычно подключается к трансформаторам тока, установленным на стороне низшего напряжения трансформатора. Определение уставок и чувствительности защиты производится в соответствии с таблицей 2.14.

Таблица 2.14	Определение уставок и чувствительности продольной дифференциальной защиты трансформатора с реле типа ДЗТ-11

| Параметры | Формулы |
| --- | --- |
| Первичный ток срабатывания защиты из условия отстройки от броска тока намагничивания, А |  |
| Расчетный ток срабатывания реле, приведенный к стороне ВН. А |  |
| Число витков рабочей обмотки реле, включаемых в плечо защиты со стороны ВН: расчетное принятое |  |
| Число витков рабочей обмотки реле, включаемых в плечо защиты со стороны НН: расчетное принятое | - ближайшее к целое число |
| Число витков тормозной обмотки реле, включаемых в плечо защиты со стороны НН: расчетное Принятое | , где =0,1; - относительная погрешность, обусловленная РПН, принимается равной половине суммарного диапазона регулирования напряжения; α- угол наклона касательной к тормозной характеристике реле типа ДЗТ-11; =0,75 , выбирается из ряда чисел 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 18, 24 |
| Минимальное значение тока в реле при двухфазном КЗ на выводах НН: на среднем ответвлении РПН на крайнем ответвлении РПН | Значения токов и из табл. |
| Минимальное значение коэффициента чувствительности защиты при двухфазном КЗ на выводах НН: на среднем ответвлении РПН на крайнем ответвлении РПН |  |

Типовые уставки защиты для двухобмоточных трансформаторов даны в таблице 2.15.

Таблица 2.15	Типовые уставки релейных защит для двухобмоточных трансформаторов

| Данные защищаемого трансформатора |  |  |  | Данные трансформаторов тока |  |  |  | Уставки реле типа ДЗТ-11 дифференциальной защиты |  |  | Уставки реле типа РТ-40/10 максимальной токовой защиты на стороне ВН с пуском напряжения, А | Минимальное значение тока на стороне ВН при КЗ на стороне НН, соответствующее требованиям чувствительности, А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Номинальная мощность, МВА | Сочетание напряжений, кВ |  | Схема соединений на стороне |  | Коэффициент трансформации (КI) на стороне |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UВН | UНН | ВН | НН | ВН | НН | wВН | wНН | wт |  | на среднем ответвлении РПН | на крайнем ответвлении РПН |
| ТДН ТРДН ТРДН ТРДН ТРДЦН, ТРДЦНК ТРДЦНК ТРДЦН | 16 25 32 40 63 63 63 | 115 115 115 115 115 115 115 | 6,6; 11 6,3-6,3 10,5-10,5 6,6-6,6 11-11 6,3/6,3 10,5/10,5 6,6/6,6 11/11 6,3-6,3 10,5-105 6,6-6,6 11-11 6,3/6,3 10,5/10,5 6,6/6,6 11/11 6,3-6,3 10,5-105 6,6-6,6 11-11 6,3/6,3 10,5/10,5 6,6/6,6 11/11 6,3-6,3 10,5-105 6,6-6,6 11-11 | ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ | Y Y-Y Y-Y Y-Y Y-Y Y Y Y Y Y-Y Y-Y Y-Y Y-Y Y Y Y Y Y-Y Y-Y Y-Y Y-Y Y Y Y Y Y-Y Y-Y Y-Y Y-Y | 150/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 400/5 400/5 400/5 400/5 400/5 400/5 400/5 400/5 600/5 600/5 600/5 600/5 | 1500/5 1500/5 1000/5 1500/5 1000/5 3000/5 1500/5 3000/5 1500/5 3000/5 2000/5 3000/5 2000/5 4000/5 2000/5 4000/5 2000/5 3000/5 2000/5 3000/5 2000/5 4000/5 3000/5 4000/5 3000/5 3000/5 3000/5 3000/5 3000/5 | 14 18 18 18 18 18 18 18 18 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 | 14 9 9 9 10 17 14 18 16 13 15 14 16 18 15 18 16 11 12 11 12 14 18 15 19 7 9 7 9 | 11 9 9 7 9 11 11 13 11 11 11 11 11 13 11 13 11 9 9 9 9 11 13 11 13 7 9 7 9 | 7 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 7 7 7 7 7 7 7 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,9 6,9 6,9 6,9 | 287 446 446 446 446 446 446 446 446 574 574 574 574 574 574 574 574 712 712 712 712 712 712 712 712 1148 1148 1148 1148 | 214 334 334 334 334 334 334 334 334 428 428 428 428 428 428 428 428 536 536 536 536 536 536 536 536 856 856 856 856 |

Чувствительность дифференциальной защиты проверяется при КЗ на выводах с учетом влияния на ток, протекающий в реле, регулирования напряжения (РПН). Наименьшее значение коэффициента чувствительности – 2.

- защита от токов внешних многофазных КЗ, в качестве защиты используются:

а)	токовые защиты шин секций распределительных устройств низшего напряжения, подключенных к соответствующим выводам трансформатора;

б)	максимальная токовая защита с пуском напряжения, устанавливаемая на стороне высшего напряжения (ВН) защищаемого трансформатора.

4)	защита от перегрузки – максимальная токовая защита с действием на сигнал с выдержкой времени.

Ток срабатывания защит определяется по таблице 2.16.

Таблица 2.16	Ток срабатывания реле токовых защит трансформатора

| Тип защиты | Расчетная формула | Значение коэффициентов |  |  | Расчетный параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ксх | котс | Кв |  |
| Максимальная токовая защита на стороне ВН от внешних КЗ |  | или 1 | 1,2 | 0,8-0,85 | -наибольшее значение тока нагрузки трансформатора с учетом самозапуска электродвигателей |
| Максимальная токовая защита с симметричным или комбинированным пуском напряжения от внешних КЗ с включением реле тока | ; В (вторичных); | или 1 | 1,2 | 0,8-0,85 | ,номинальные напряжение и ток трансформатора на стороне, где включены соответствующие реле |
| Максимальная токовая защита от перегрузки |  | или 1 | 1,05 | 0,8-0,85 | - номинальный ток трансформатора на стороне, где включено реле тока |
| Токовая отсечка |  | 1 | 1,3-1,4 | – | - максимальное значение периодической составляющей (t=0) тока в месте установки защиты при k(3) на стороне НН |

2.12.2 Расчет токов замыканий для цепей релейной защиты

При расчетах релейной защиты промышленных установок, связанных с выбором уставок срабатывания и проверкой чувствительности, в качестве исходных используют результаты расчетов начального действующего значения периодической составляющей ток КЗ.

При выборе расчетных режимов и мест (точек) повреждений необходимо учитывать, что для выбора уставок срабатывания токовых отсечек и дифференциальных токовых защит, необходимо знать максимальное значение тока в месте установки защиты, а для проверки чувствительности защит требуется рассчитать наименьшее значение тока в реле защиты при КЗ в конце её зоны действия и в зоне резервирования.

Расчеты тока КЗ целесообразно производить, принимая за основную сторону ВН трансформатора.

Рисунок 2.13.   Расчетная схема и схема замещения

Подпитка места КЗ электродвигателей не учитывается.

Расчет токов КЗ производится в именованных единицах.

Сопротивления:

- Питающей системы:

- ВЛ 110 кВ

- Трансформатора ГПП при крайних положениях регулятора РПН (в Омах):

Рисунок 2.14  Схема замещения трансформатора и преобразование её для расчета токов КЗ

о.е.

- Суммарное сопротивление до точки К2:

- Токи короткого замыкания:

2.12.3 Защита отходящих линий

Для воздушных и кабельных линий 6-35 кВ должны предусматриваться:

- защита от многофазных замыканий;

- защита от однофазных замыканий на землю.

Защита от многофазных замыканий выполняется двухступенчатой в двухфазном, двух- или трехрелейном исполнении.

Первая ступень – двухрелейная токовая отсечка, вторая – двух или трехрелейная максимальная токовая защита, с не зависимой от тока характеристикой выдержки времени.

В схемах защиты с отсечкой, выполненной с использованием реле типа РТ-40 (рисунок 2.15), в выходную цепь защиты включается промежуточное реле, обеспечивающее отключение выключателя, а также некоторую отстройку от возможного броска апериодической составляющей тока КЗ, от бросков намагничивающих токов силовых трансформаторов, получающих питание по защищаемой линии.

Рисунок 2.15  Варианты выполнения упрощенных дифференциальных защит кабельной линии (KL):

Ql, Q2- выключатели; ТА1, ТА2- трансформаторы тока; КА1- КА4- реле тока;

KL1, KL2- промежуточные реле

Первичный ток срабатывания токовой отсечки определяется из условия надежного несрабатывания ее при трехфазном КЗ в конце защищаемой линии, а для отсечки, установленной на линии, к которой подключены один или несколько силовых трансформаторов,- из условия надежной отстройки от КЗ на стороне низшего напряжения трансформаторов по выражению:

,						(2.74)

где =1,3-1,4 - коэффициент отстройки;

- наибольшее начальное значение периодической составляющей тока в месте установки защиты при КЗ в указанных выше точках. Для магистральных линий, питающих группу силовых трансформаторов, кроме (2.74) должно выполняться условие отстройки от суммарного броска намагничивающих токов этих трансформаторов

,							(2.75)

где =2-3 при выполнении токовой отсечки с промежуточным реле, обеспечивающим замедление действия защиты на время около 0,1 с, и =4-5 при выполнении отсечки без замедления;

- сумма номинальных токов трансформаторов, присоединенных к защищаемой линии.

Чувствительность отсечки проверяется при двухфазном КЗ в начале линии без подключенных трансформаторов или в конце линии. Минимальный коэффициент чувствительности, определяемый по выражению ,должен быть не менее 1,5, а при отсутствии отдельных защит от многофазных КЗ, например, предохранителей на подключенных к линии трансформаторах - не менее 2.

Первичный ток срабатывания максимальной токовой защиты, установленной на линии, питающей один или несколько трансформаторов, выбирается из условий отстройки от наибольшего тока нагрузки:

,						(2.76)

где =1,1-1,2; - — коэффициент возврата реле тока; - коэффициент самозапуска, учитывающий возрастание тока нагрузки в послеаварийном режиме или после действия АВР за счет самозапуска электродвигателей;

- наибольший ток нагрузки защищаемой линии с учетом перегрузочной способности трансформаторов.

Если в схеме выполнено ускорение максимальной токовой защиты, то помимо условия (2.76) должно быть учтено (2.75), где  следует принять равным 2.

Чувствительность защиты проверяется при двухфазном КЗ в конце линии и на выводах низшего напряжения трансформаторов. Минимальное значение коэффициента чувствительности должно быть около 1,5 при КЗ на выводах НН трансформаторов. При наличии отдельных защит трансформаторов должно обеспечиваться 1,5 при КЗ в конце линии и по возможности 1,2 при КЗ на выводах НН.

Первичный ток срабатывания максимальной токовой защиты линий, питающих РП, выбирается по условию отстройки от наибольшего тока нагрузки по (2.76).

Рекомендуется, если это не ограничивает чувствительность защиты, согласовывать защиту линий с быстродействующими защитами линий, подключенных к РП, используя выражение:

,					(2.77)

где - коэффициент надежного согласования (= 1,3-1,5);

— наибольший из токов срабатывания защит, обычно токовых отсечек электродвигателей или трансформаторов, получающих питание от шин РП;

- наибольший рабочий ток защищаемой линии за вычетом тока нагрузки линии, с которой производится согласование.

Защита от однофазных замыканий на землю устанавливается на всех линиях 6-35 кВ, отходящих от шин РП и ГПП, работающих в сетях с изолированной и заземленной через дугогасящий реактор нейтралью и действующей на сигнал, за исключением тех случаев, когда по условиям техники безопасности требуется действие защиты на отключение.

В сетях с изолированной нейтралью целесообразно применять защиту с реле типа РТЗ-51, если обеспечивается необходимая чувствительность защиты в сочетании с устройством типа УСЗ-ЗМ. Если по условиям безопасности или из-за недостаточной чувствительности реле типа РТЗ-51 требуется обеспечить минимальный ток срабатывания защиты, следует предусматривать направленную токовую защиту нулевой последовательности типа ЗЗП-1. В двухступенчатых защитах I ступень выполняется в виде защиты типа ЗЗП-1, а II- в виде защиты максимального напряжения нулевой последовательности (с помощью реле напряжения серии РН-50 и реле времени).

Для сетей, в которых не требуется установка двухступенчатых защит с действием на отключение, независимо от способа токовой защиты обязательно применение устройства контроля изоляции, которое обычно выполняется с использованием реле напряжения, включенного на разомкнутый треугольник дополнительной вторичной обмотки шинного трансформатора напряжения, и вольтметра с переключателем.

Токовые цепи защит подключаются к трансформаторам тока нулевой последовательности. Схемы их соединения для подключения устройств типов УСЗ-2/2, УСЗ-3М и ЗЗП-1 даны на Рисунок 2.16. Для подключения реле типа РТЗ-51 вторичные обмотки трансформаторов тока могут соединяться последовательно или параллельно. Цепи напряжения защиты типа ЗЗП-1 подключаются к соединенной в разомкнутый треугольник дополнительной вторичной обмотке трансформатора напряжения через вспомогательное устройство типа ВУ-1.

Рисунок 2.16.	Схема соединения трансформаторов тока типов ТЗЛ и ТЗЛМ для подключения устройств типов УСЗ-2/2, УСЗ-ЗМ и ЗЗП-1:

а- при одном кабеле; б- при двух кабелях в линии; в- при трех кабелях в линии; г- при четырех кабелях в линии; д- при пяти кабелях в линии; е- при шести кабелях в линии; ТА1- ТА6- трансформаторы тока нулевой последовательности типов ТЗЛ и ТЗЛМ; КА- устройство сигнализации или защиты от замыкания на землю

Расчетные уставки защиты.

1.	Первичный ток срабатывания защиты, выполненной на реле типа РТЗ-51, выбирается из условия несрабатывания защиты от броска собственного емкостного тока линии при внешнем («за спиной») перемежающемся замыкании на землю по выражению:

,						(2.78)

где = 1,1 -1,2 - коэффициент отстройки;

= 2 - 2,5 — коэффициент, учитывающий бросок собственного емкостного тока;

- собственный емкостный ток линии, включая емкостный ток сети, получающей питание по защищаемой линии.

Определение  производится:

для кабельной линии

,							(2.79)

где - емкостной ток 1 км кабеля (табл. 2.17);

- длина линии, км; m — число параллельных кабелей в линии.

Чувствительность защиты проверяется по формуле:

,						(2.80)

где - наименьшее реальное значение суммарного емкостного тока замыкания на землю;

- значение собственного емкостного тока поврежденного присоединения;

- значение тока, на которое настроен дугогасящий реактор, в сети с изолированной нейтралью =0. Значение  должно быть не менее 1,25 для кабельных и не менее 1,5 для воздушных линий.

2.	Расчетный ток срабатывания защиты типа ЗЗП-1 определяют, исходя из требований обеспечить коэффициент чувствительности =2 при однофазном замыкании на землю в защищаемой линии по формуле:

(2.81)

Принятый ток срабатывания () выбирается равным ближайшему меньшему по отношению к  значению: 0,07; 0,5; 2 А. Чувствительность защиты проверяется при принятом значении  с учетом 30 % разброса, имеющего место в защите, по условию:

,						(2.82)

Таблица 2.17.	 Средние значения емкостного тока металлического однофазного замыкания на землю для кабельных линий при частоте 50 Гц

| Сечение жилы кабеля, мм2 | Ток, А/км, при номинальном напряжении сети, кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  | 10 | 35 |
|  | при номинальном напряжении кабеля, кВ |  |  |  |
|  | 6 | 10 | 10 | 35 |
| 16 | 0,31 | 0,26 | 0,43 | – |
| 25 | 0,43 | 0,34 | 0,56 | – |
| 35 | 0,49 | 0,38 | 0,63 | – |
| 50 | 0,58 | 0,44 | 0,73 | – |
| 70 | 0,73 | 0,52 | 0,87 | – |
| 95 | 0,89 | 0,61 | 1,02 | 3,62/3,81 |
| 120 | 1 | 0,70 | 1,16 | 3,81/4,57 |
| 150 | 1,19 | 0,78 | 1,3 | 4,19/4,95 |
| 185 | 0,28 | 0,91 | 1,51 | 4,38/5,34 |
| 240 | 0,33 | 1,01 | 1,8 | 4,76/5,91 |

Примечание. Для номинального напряжения 35 кВ в числителе указаны значения токов для одножильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, в знаменателе - для одножильного кабеля с металлической оболочкой и бумажной пропитанной изоляцией.

2.12.4 Защита электропечных установок

Общие положения. Для трехфазных электропечных установок (ЭПУ) предусматриваются устройства релейной защиты, действующие при многофазных КЗ в линии, питающей ЭПУ, в печном трансформаторе (ПТ) и на выводах его обмотки НН, многофазных КЗ на выводах и перемычках между автотрансформатором (AT) и печным трансформатором - для ЭПУ, состоящих из AT и ПТ, внутренних повреждениях в ПТ, включая КЗ в обмотках трансформатора, неисправности регулятора напряжения (РПН), понижении уровня и повышении температуры масла, замыканиях на землю в питающей линии и в обмотке ВН ПТ, сверхтоках перегрузки, вызванных нарушением технологического режима или эксплуатационными КЗ.

В ЭПУ с одним выключателем, выполняющем оперативно-защитные функции, действие защит ЭПУ на отключение направлено на этот выключатель, установленный в начале питающей линии (Рисунок 2.17). В тех ЭПУ, где имеются защитный выключатель в начале питающей линии и один или два оперативных выключателя вблизи трансформаторного агрегата, защиты от КЗ на стороне ВН ЭПУ действуют на отключение защитного, а остальные защиты - на отключение оперативного выключателя.

Рисунок 2.17. Схемы групповой защиты минимального напряжения с использованием энергии предварительно заряженных конденсаторов:

а- структурная схема; б- схема управления; в- схема сигнализации

Типы и особенности выполнения защит.

Для защиты от многофазных КЗ предусматривается максимальная токовая защита на стороне ВН ЭПУ, на выключателе питающей линии, в двух- или трехфазном трехрелейном исполнении. В качестве измерительных органов могут быть использованы электромагнитные реле серии РТ-40, если при соответствующей отстройке от бросков тока намагничивания ПТ удается обеспечить требуемую чувствительность, или реле типа РНТ-565.

Для мощных ПТ, имеющих трансформаторы тока на стороне НН, дополнительно к максимальной токовой защите на стороне ВН ЭПУ целесообразно предусматривать дифференциальную защиту ПТ и максимальную токовую защиту цепей НН ЭПУ, выводов ПТ и короткой сети. Дифференциальная защита выполняется двумя комплектами с различными схемами коммутации трансформаторов тока на стороне ВН ПТ. Это позволяет исключить ложную работу защиты при переключении первичной обмотки ПТ со звезды на треугольник и обратно. Для большей чувствительности дифференциальная защита выполняется с реле тока ДЗТ-11, имеющими магнитное торможение, и небольшой  выдержкой времени, дающей необходимую отстройку от броска намагничивающего тока при включении ПТ на холостой ход (Рисунок 2.18).

Рисунок 2.18.	Дифференциальная защита трансформатора ЭПУ (одна фаза одного комплекта)

Максимальная токовая защита цепей НН в трехфазном трехрелейном исполнении обеспечивает лучшую по сравнению с защитой на стороне ВН ЭПУ чувствительность к замыканиям на выводах НН РТ и в короткой сети. Защита действует без выдержки времени на отключение.

Для защиты ПТ от всех видов повреждений внутри кожуха трансформатора, сопровождающихся выделением газа, ускоренным протеканием масла из бака в расширитель, утечкой масла, предусматривается газовая защита. Число газовых реле определяется конструкцией ПТ. Первая ступень двухступенчатой газовой защиты действует с выдержкой времени на сигнал, а вторая, без выдержки времени,- на отключение. Защита от перегрева масла обычно выполняется с помощью электроконтактных термометров.

Для защиты трансформатора от переключения «под током» ступеней регулятора напряжения используется предусмотренное заводом-изготовителем ПТ реле тока, действующее на отключение привода регулятора при токах нагрузки, превышающих допустимые.

Трехфазная трехрелейная максимальная токовая защита от сверхтоков перегрузки, как правило, подключается к трансформаторам тока на стороне НН ПТ, а если они отсутствуют - к трансформаторам тока на стороне ВН ПТ. Защита выполняется с зависимой от тока характеристикой выдержки времени с действием на сигнал и на отключение (реле КА4 – КА6 на Рисунок).

Защита от замыканий на землю в питающей линии и в обмотке ВН ПТ выполняется так же, как и для линий 6 - 35 кВ с односторонним питанием.

Расчетные уставки защиты. Первичный ток срабатывания максимальной токовой защиты на стороне ВН ЭПУ выбирается из условия отстройки от токов эксплуатационных КЗ по выражению  и от бросков намагничивающего тока при включении ПТ по формуле ,

где  и - коэффициенты отстройки;

- наибольшее значение тока в месте установки защиты при эксплуатационном КЗ;

- номинальный ток печного трансформатора.

Значения  и  принимаются: при выполнении защиты с реле РТ-40 =1,5; =3-4,5; при выполнении защиты с реле РНТ-565 ==1,3-1,5.

Ток срабатывания дифференциальной токовой защиты принимается равным 0,5, а выдержка времени tс,з=0,3-0,5 с. Число витков тормозной обмотки определяется условием надежного торможения защиты при эксплуатационном КЗ по выражению:

где =1,5- коэффициент отстройки;

,  и - соответственно первичный расчетный ток небаланса, тормозной ток и полная погрешность трансформаторов тока при эксплуатационном КЗ;

- рабочее число витков, соответствующее принятому току срабатывания; = 0,75;

- относительная погрешность, обусловленная регулированием напряжения, для двухкомплектной защиты принимается равной половине диапазона регулирования в пределах одной схемы соединения обмотки ВН ПТ;

- относительная витковая погрешность, обусловленная неполным выравниванием витков рабочей обмотки реле, подключаемых к трансформаторам тока на стороне ВН и НН печного трансформатора.

Выдержка времени дифференциальной защиты принимается равной 0,3-0,5 с.

Ток срабатывания максимальной токовой защиты, установленной на стороне НН ПТ, рассчитывается по формуле , в которой значение  соответствует току эксплуатационного КЗ на стороне НН ПТ.

Ток срабатывания максимальной токовой защиты от перегрузки выбирается из условия надежного несрабатывания при длительном максимальном рабочем токе по выражению:

,

где - коэффициент отстройки, равный 1,1;

- коэффициент возврата реле, для реле типа РТ-81 принимается равным 0,8;

- значение максимального длительного рабочего тока.

При недостаточной чувствительности защит от КЗ к повреждениям на стороне НH ПТ время действия защиты на отключение принимается не больше 10 с.

Если чувствительность защит от КЗ к указанным повреждениям соответствует требованиям, то время действия первой ступени защиты, действующей на сигнал, принимается около 10 с, а второй, действующей на отключение,- около 1 мин.

Чувствительность защит от КЗ проверяется по току  в месте установки защиты при двухфазном КЗ на выводах НН ПТ по условию:

.

2.12.5 Защита синхронных и асинхронных электродвигателей напряжением выше 1 кВ

Общие положения. Для синхронных и асинхронных электродвигателей напряжением выше 1 кВ предусматриваются защиты от многофазных замыканий на линейных водах и в обмотке статора, однофазных замыканий на землю на линейных выводах и в обмотке статора, токов перегрузки, потери питания и понижения напряжения, асинхронного режима (для синхронных электродвигателей).

Для многоскоростных электродвигателей защита выполняется отдельно для каждой скорости.

Защита от многофазных замыканий. Защита устанавливается на всех без исключения синхронных и асинхронных электродвигателях и предназначается для отключения электродвигателя при многофазных в КЗ в его обмотке статора и на линей выводах (т. е. тех выводах, к которым подключена питающая линия, соединяющая электродвигатель с выключателем). У синхронных электродвигателей защита действует и на автомат гашения поля (АГТ), если он имеется.

Типы защит. Для электродвигателей номинальной мощностью до 4000 кВт применяется токовая двухрелейная отсечка без выдержки времени с реле, включенными на фазные токи.

Для электродвигателей номинальной мощностью 4000 кВт и более применяется продольная дифференциальная токовая защита без выдержки времени. Эта же защита; может применяться на электродвигателях меньшей мощности, если применение токовой отсечки не обеспечивает требуемой чувствительности, а со стороны нулевых выводов обмотки статора имеются или могут быть установлены трансформаторы тока.

Применение токовой однорелейной отсечки с реле, включенным на разность фазных токов, не рекомендуется.

Указания по выполнению щит. На электродвигателе с прямым пуском от сети в зону защиты кроме самого электродвигателя входят также его соединения с распределительным устройством, от которого он получает питание.

На электродвигателе с реакторным пуском в зону защиты, как правило, включается и пусковой реактор. При этом для обеспечения отключения КЗ на участке между трансформаторами тока и выключателем пускового реактора (при включенном выключателе основного питания) в случае, когда защита осуществлена токовой отсечкой, ее выполняют двумя комплектами, подключенными один - к трансформаторам тока шкафа выключателя пускового реактора, а второй к трансформаторам тока шкафа выключателя шовного питания. Если применена дифференциальная защита, то в плече защиты со стороны питания с той же целью устанавливается двухфазная двухрелейная отсечка без выдержки времени, которая для повышения чувствительности выводится из действия на время пуска электродвигателя. На Рисунок 2.19 показаны блок-схемы токовых цепей защит электродвигателей с реакторным пуском.

Для токовых отсечек электродвигателей рекомендуются реле серии РТ-40 или РНT-565, имеющие встроенные насыщающиеся трансформаторы и обладающие улучшенной отстройкой от токов переходного процесса при пуске и самозапуске. Применение реле типа РНТ-565 может оказаться целесообразным, если токовая отсечка с реле РТ-40 не удовлетворяет требуемой чувствительности, а повышение чувствительности на 20-30 % оказывается достаточным с точки зрения соответствия требованиям ПУЭ.

В дифференциальной токовой защите используются реле типа ДЗТ-11 с магнитным торможением (Рисунок 2.20). Тормозная обмотка реле wt включается в плечо дифференциальной защиты со стороны нулевых выводов обмотки статора. Этим обеспечивается минимальное торможение при внутренних повреждениях электродвигателя.

Рисунок 2.19  Вспомогательная схема токовых цепей защит электродвигателей с реакторным пуском от многофазных КЗ:

а- при применении токовой отсечки; б- при применении дифференциальной защиты; М- электродвигатель; L- пусковой реактор; Ql, Q2- выключатели; ТА1- ТАЗ- трансформаторы тока; АК1, АК2- комплекты токовых отсечек; АК- комплект дифференциальной защиты

Рисунок 2.20 Принципиальная схема дифференциальной защиты электродвигателя М

с реле типа ДЗТ-11:

ТА1, ТА2- трансформаторы тока; KAW1, KAW2- реле типа ДЗТ-11

Для электродвигателей, имеющих динамическое торможение, в дифференциальную схему защиты включаются трансформаторы тока, установленные в цепи резисторов динамического торможения. Защита линии динамического торможения в этом случае выполняется двухфазной двухрелейной максимальной токовой защитой, отстроенной от максимального тока статора в режиме торможения и действующей на отключение выключателя цепи динамического торможения и АГП синхронного электродвигателя.

Расчетные уставки защиты. 1. Ток срабатывания реле токовой отсечки выбирается в соответствии с:

где - коэффициент отстройки (при выполнении отсечки на реле РТ-40 =1,4-1,5 для асинхронных электродвигателей и =1,6-1,8 для синхронных электродвигателей; при выполнении отсечки на реле РНТ-565 =1,3);

- коэффициент схемы включения реле; при включении реле на фазные токи =1;

- коэффициент трансформации трансформаторов тока;

- наибольшее действующее значение периодической составляющей тока, протекающего через трансформаторы тока защиты в режимах пуска (при номинальном напряжении сети и скольжении s=1), самозапуска или внешнего КЗ при выведенных пусковых устройствах (табл. 2.18).

Чувствительность токовой отсечки определяется при металлическом двухфазном КЗ на выводах электродвигателя в режиме, обусловливающем протекание наименьшего тока в реле:

Значение  должно быть не менее двух.

Таблица 2.18.	Определение тока для расчета защиты электродвигателей от многофазных КЗ

| Электродвигатель | Номинальная мощность | Особенность режима работы |  | Формула |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие прямого пуска | Наличие самозапуска |  |
| Синхронный | Любая | Нет | Нет |  |
|  | 2000 кВт и более | Да | Да |  |
|  | До 2000 кВт | Да | Да |  |
| Асинхронный с коротко-замкнутым ротором | Любая | Да | Да |  |
|  | Любая | Да | Нет |  |
| Асинхронный с фазным ротором | Любая | Нет | Нет |  |

Примечание- сверхпереходная ЭДС; - номинальный ток электродвигателя; - ток в цепи статора электродвигателя при несинхронном включении; - индуктивное сопротивление цепи статора электродвигателя; ; - индуктивное сопротивление электродвигателя при КЗ для синхронных электродвигателей: , для асинхронных ; - сопротивление от линейных выводов электродвигателей до места установки защиты; КП - кратность пускового тока.

2. Расчет дифференциальной защиты с реле типа ДЗТ-11 состоит в выборе необходимого числа витков wд дифференциальной обмотки реле, соответствующего схеме соединений трансформаторов тока и постоянной времени , где  и - соответственно индуктивное и активное сопротивление цепи, по которой протекает ток . Число витков тормозной обмотки реле принимается равным наибольшему возможному значению: wт = 24.

_ <слО —

Относительное значение начального тока срабатывания защиты определяется по формуле

,

где - магнитодвижущая сила срабатывания реле ДЗТ-11 при отсутствии торможения;

=100 А•w;

- число витков обмотки реле в дифференциальной цепи защиты, определяется по табл. 2.19.

Чувствительность дифференциальной защиты с реле типа ДЗТ-11 может не проверяться, так как она обеспечивается в любых реальных режимах работы электродвигателя и питающей сети.

Таблица 2.19	Число витков обмотки типа ДЗТ в дифференциальной цепи защиты электродвигателей

| Постоянная времени апериодической составляющей Та, с | Схема соединения трансформатора тока |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y-Y |  | Y-∆ |  |
|  | полная | неполная | полная | неполная |
| 0,1 0,05 0,03 | 30 40 69 | 20 32 59 | 24 37 56 | 22 25 45 |

3. Первичный ток срабатывания максимальной токовой защиты, установленных в плече дифференциальной защиты выбирается из условия обеспечения необходимой чувствительности к двухфазным металлическим КЗ в зоне между пусковым выключателем и трансформаторами тока, расположенными в шкафу этого же выключателя, по выражению:

,

где - ток в месте установки защиты в рассматриваемом режиме;

- минимальный коэффициент чувствительности, принимаемый равным 1,5.

4. Первичный ток срабатывания защиты, устанавливаемой на линии пускового реактора, когда в качестве защиты от многофазных КЗ обмотки статора предусмотрена токовая отсечка, выбирается по условию отстройки от пускового тока Iпуск электродвигателя с учетом сопротивления реактора:

,

где =1,5-1,7- коэффициент отстройки.

Чувствительность защиты проверяется при двухфазном КЗ вблизи линейных выводов электродвигателя. Значение коэффициента чувствительности должно быть около двух.

Защита от замыканий на землю в обмотке статора. Установка защиты электродвигателей от однофазных замыканий на землю считается обязательной при токе замыкания на землю 5 А и более. Рекомендуется предусматривать эту защиту и при меньших значениях тока замыкания на землю, если при соблюдении селективности обеспечивается действие этой защиты при реальных значениях тока замыкания на землю на выводах электродвигателя.

Когда в сети с изолированной нейтралью необходимость отключения однофазного замыкания на землю диктуется требованиями безопасности, защита предусматривается независимо от тока замыкания на землю.

Для выявления возникшего в электродвигателе замыкания на землю, когда защита от замыканий на землю в обмотке статора не устанавливается, используют устройства защиты и сигнализации замыканий на землю, предусмотренные для сети, к которой подключен электродвигатель.

Специальная защита от двойных замыканий на землю (одно - в обмотке статора, а другое - в сети) устанавливается, если защита от однофазных замыканий на землю отсутствует или выполнена с выдержкой времени.

Защита от замыканий на землю действует на отключение электродвигателя от сети, а у синхронных электродвигателей – на автоматическое гашение поля, если оно предусмотрено.

Типы защиты - токовая защита нулевой последовательности с реле типа РТЗ-51 или токовая направленная защита нулевой последовательности типа ЗЗП-1. Для защиты от двойных замыканий на землю - однорелейная, с реле типа РТ-40, токовая отсечка нулевой последовательности.

Таблица 2.20	Расчетные значения емкости двигателей

| Тип электродвигателя | Номинальная мощность, кВт | Расчетные значения емкости обмотки статора на три фазы, мкФ |
| --- | --- | --- |
| СТД-5000-2 | 5000 | 0,110/0,85 |
| СТД-6300-2 | 6300 | 0,110/0,110 |
| СТД-8000-2 | 8000 | 0,170/0,110 |
| СТД- 10000-2 | 10000 | 0,170/0,150 |
| СТД- 12500-2 | 12500 | 0,220/0,150 |

Примечание. В числителе указаны емкости для СТД с номинальным

напряжением 6 кВ, в знаменателе - с номинальным напряжением 10 кВ.

Таблица 2.21.	Первичные токи срабатывания защиты от замыканий на землю с реле типа РТЗ-51, А

| Тип трансформатора тока нулевой последовательности | Число и соединение трансформаторов тока нулевой последовательности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | последовательное |  |  |  | параллельное |  |  |  |  |
| ТЗЛ ТЗЛМ ТЗР ТЗЛР | 0,68 3,96 0,60 3,26 0,90 3,80 0,81 4,17 | 1,25 6,80 1,08 6,35 1,26 6,20 1,34 7,90 | 1,95 9,83 1,60 9,60 Нет данных 1,95 11,70 | 2,48 14,6 2,16 13,00 Нет данных 2,56 15,44 |  | 0,97 4,25 0,89* 4,62* 1,41 6,10 1,00 5,00 | 1,19 4,80 1,08* 5,1* Нет данных 1,20 6,10 | 1,43 5,95 1,33* 5,66* Нет данных 1,52 7,20 | Нет данных 1,67* 6,6* – Нет данных |

Примечания: 1. Значения тока срабатывания, отмеченные значком *, указаны по данным института «Атомтеплоэлектропроект», остальные - по данным «Уралэнергочермет».

2. В числителе приведены минимальные, а в знаменателе - максимальные токи срабатывания.

Указания по выполнению защиты. Для подключения защиты типа ЗЗП-1, а также для защиты с реле типа РТЗ-51 при числе кабелей, соединяющих электродвигатель с распределительным устройством, не превышающем пяти, применяются трансформаторы тока нулевой последовательности (ТТНП) типов ТЗ, ТЗЛ и ТЗЛМ. Для реле типа РТЗ-51 ТТНП, как правило, соединяются параллельно, а для защиты типа ЗЗП-1 — в соответствии с Рисунок  . При шести и более кабелях реле типа РТЗ-51 должно подключаться к кабельным трансформаторам тока нулевой последовательности с подмагничиванием переменным током (типа ТНП-7) от шинного трансформатора напряжения.

Как правило, ТТНП устанавливаются в распределительном устройстве, если учет собственного емкостного тока кабельной линии (от места установки трансформаторов тока до линейных выводов электродвигателя) в токе срабатывания защиты не приводит к необходимости введения выдержки времени. Сопротивление соединительных проводов между ТТНП и реле защиты не должно превышать 1 Ом. При использовании реле типа РТЗ-51 с ТТНП типа ТНП-7 во вторичную цепь трансформатора тока включается резистор типа ПЭВ-50, 50 Ом.

Защита выполняется действующей без выдержки времени, если этого не требуется по условию отстройки от переходных процессов, например в случае, когда ток срабатывания защиты в сети с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор оказывается больше 5 А..

Расчетные уставки защиты. Уставки срабатывания реле тока защит от замыканий на землю рассчитываются в первичных токах.

Ток срабатывания защиты с реле типа РТЗ-51 определяется из условия ее надежной отстройки от броска собственного емкостного тока, проходящего в месте установки защиты при внешнем перемещающемся замыкании на землю:

(2.83)

где - коэффициент отстройки (=1,2);

- коэффициент, учитывающий бросок собственного емкостного тока (=2,5);

Ic- собственный емкостный ток присоединения самого электродвигателя IСД и линии, соединяющей его с распределительным устройством и входящей в зону действия защиты IСЛ:

(2.84)

Собственный емкостный ток электродвигателя, А

(2.85)

где f- номинальная частота сети, Гц;

- номинальное напряжение сети, В;

Cд — емкость фазы статора электродвигателя, Ф. Значение Сд принимается по данным завода-изготовителя электродвигателя. При номинальной мощности электродвигателей, не превышающей 2,5-3 МВт, значением Iсд в (2.84) обычно можно пренебречь. Значения Сд для некоторых типов электродвигателей приведены в табл. 2.20.

Собственный емкостный ток кабельной линии, входящей в зону защиты, определяется по формуле:

,

где - значение собственного емкостного тока 1 км кабеля;

l- длина линии, км;

m- число кабелей в линии.

Если значение  определенное по (2.83), оказывается меньше минимального тока срабатывания из табл. 2.21, то ток срабатывания защиты принимается равным указанному в этой таблице. Во всех других случаях:

А.

При > 5 А в сетях с дугогасящим реактором в защиту вводится выдержка времени tс,з=1-1,5 с, а ток срабатывания вычисляется по (2.83) при kб=1,5. В сети с изолированной нейтралью в подобном случае вместо реле типа РТЗ-51 устанавливается защита типа ЗЗП-1.

Правилами устройства электроустановок не требуется проверка чувствительности защит электродвигателей от однофазных замыканий на землю. Рекомендуется обеспечивать условие ,

где - суммарный емкостный ток замыкания на землю сети, к которой подключен электродвигатель в нормальном режиме ее работы.

Первичный ток срабатывания реле типа РТ-40/6 защиты от двойных замыканий на землю принимается равным 150-200 А.

Зашита от токов перегрузки устанавливается в случаях, когда возможны перегрузки по технологическим причинам или имеются тяжелые условия пуска и самозапуска (длительность прямого пуска от сети не менее 20 с). Защита выполняется с действием на сигнал, если обслуживающий механизм персонал имеет возможность ликвидировать перегрузку в приемлемое время, или на автоматическую разгрузку.

Действие защиты на отключение применяется на электродвигателях с тяжелыми условиями пуска и самозапуска, в случаях, когда электродвигатель не участвует в самозапуске, а также на электродвигателях механизмов, для которых отсутствует возможность своевременной разгрузки без останова или которые работают без постоянного дежурного персонала.

Тип защиты - максимальная токовая защита с зависимой или независимой от тока характеристикой выдержки времени в однорелейном исполнении.

Указания по выполнению защиты. Для асинхронных электродвигателей, не являющихся приводами ответственных механизмов, если время их пуска и самозапуска не превосходит 12-13 с, для электродвигателей с изменяющейся нагрузкой на валу или имеющих частоту пусков более 500 раз в год, применяется защита с зависимой от тока характеристикой выдержки времени - с использованием реле типа РТ-82. При этом необходимо принять меры по устранению влияния вибрации и тряски, имеющих место в КРУ, на действие реле. Во всех остальных случаях предусматривается защита с независимой от тока характеристикой выдержки времени с реле тока серии РТ-40 и реле времени типа ВЛ-34.

Реле тока защиты включается либо на ток фазы, если электродвигатель оборудован дифференциальной защитой, либо на разность токов двух фаз - для электродвигателей, защищаемых от многофазных КЗ токовой отсечкой (Рисунок 2.21). Последнее предусматривается в целях обеспечения отключения многофазных КЗ с током, меньшим тока срабатывания отсечки, и имеет смысл в тех случаях, когда защита от пере грузки выполняется с действием на отключение. Для защиты от перегрузки рекомендуется использовать вторичные обмотки трансформаторов тока, не связанных с защитой от многофазных КЗ.

Рисунок2.21 Принципиальная схема токовой отсечки и защиты от перегрузки электродвигателя М:

Q- выключатель; ТА1, ТА2- трансформаторы тока; KA1, KA2- реле тока отсечки;

КАЗ- реле тока защиты от перегрузки; KL1- промежуточное реле; КН1-КНЗ- указательные реле; КА- контакт реле защиты от замыкания на землю; SB- кнопка управления

Расчетные уставки защиты. Ток срабатывания реле защиты

,						(2.86)

где - коэффициент отстройки, равный 1,1;

kcx- коэффициент схемы включения реле (ксх= 1 при включении реле на ток фазы и  при включении реле на разность токов двух фаз);

kB -коэффициент возврата реле, принимаемый равным 0,8 для реле типа РТ-82 и 0,85 для реле серии РТ-40;

- номинальный ток электродвигателя;

- коэффициент трансформации трансформаторов тока.

Выдержка времени защиты должна превышать на 20-30% расчетное время пуска электродвигателя. Эта уставка срабатывания уточняется в процессе наладочных работ.

Защита синхронных электродвигателей от асинхронного режима устанавливается на всех синхронных электродвигателях и действует на схему, предусматривающую ресинхронизацию, ресинхронизацию с автоматической разгрузкой механизма до такого уровня, при котором обеспечивается втягивание электродвигателя в синхронизм, отключение электродвигателя при неуспешной ресинхронизации при невозможности осуществления разгрузки или ресинхронизации при отсутствии необходимости по условиям технологического процесса в ресинхронизации электродвигателя.

Особенности выполнения защиты. Для синхронных электродвигателей со спокойной нагрузкой на валу независимо от других видов защит от асинхронного режима, входящих в состав возбудительных устройств, предусматривается защита, реагирующая на увеличение тока статора и на снижение тока возбуждения. Защита по току статора представляет собой двухступенчатую (по времени действия) максимальную токовую защиту в однорелейном исполнении от токов перегрузки, возникающих в асинхронном режиме (Рисунок 2.22). В схеме используется промежуточное реле типа РП-252, имеющее замедление при возврате, для предотвращения отказа защиты при биениях тока асинхронного режима. Для обеспечения раздельного срабатывания защиты на ресинхронизацию и на отключение для первой ступени защиты (с меньшей выдержкой времени), действующей на ресинхронизацию и на разгрузку, предусмотрено отдельное выходное промежуточное реле (KL2 на Рисунок 2.22). Так как время действия первой ступени защиты меньше времени пуска или самозапуска электродвигателя, она выводится из работы на время этих режимов с помощью реле, контролирующего продолжительность пуска и самозапуска. Расчетные уставки защиты такие же, как и у токовой защиты от перегрузок. Выдержка времени первой ступени защиты принимается равной 0,5-1 с.

Рисунок 2.22 Принципиальная схема токовой защиты от асинхронного режима синхронного электродвигателя MG:

Q- выключатель; ТА- трансформатор тока; КА- реле тока типа РТ 40; КТ- реле времени типа ВЛ-34; KL1- реле промежуточное типа РП-252; KL2, КL3-реле промежуточное типа РП-23; КН1-КН2- реле указательные типа РУ-1; KQ- кнопка управления; KAR- контакт, замыкающийся при потере возбуждения; KF- контакт, размыкающийся при форсировке возбуждения.

Защита от потери питания и понижения напряжения предусматривается для предотвращения повреждений электродвигателей, которые могут возникнуть после того, как на затормозившиеся в результате потери питания, кратковременного или длительного снижения напряжения электродвигатели будет вновь подано напряжение нормального уровня. Это может привести к непредусмотренному самозапуску или повторному пуску электродвигателей, для которых эти режимы либо недопустимы по условиям завода-изготовителя или технологического процесса, либо запрещены техникой безопасности.

Эта же защита обычно используется для обеспечения самозапуска электродвигателей ответственных механизмов, надежного пуска АВР электродвигателей взаиморезервируемых механизмов и источников электроснабжения, а также для ограничения подпитки от электродвигателей места короткого замыкания в питающей сети (35-220 кВ).

Защита от потери питания выполняется групповой, т. е. общей для всех электродвигателей, присоединенных к одной секции сборных шин распределительного устройства. Защита действует на отключение электродвигателей, которые по тем или иным причинам не участвуют в самозапуске, и на гашение поля синхронных электродвигателей, подлежащих самозапуску.

Типы защиты. В качестве защиты от потери питания используются одно-, двух- или трехступенчатая защита минимального напряжения, защита минимального напряжения и минимальной частоты с блокировкой по направлению мощности, вспомогательные контакты выключателя линии, питающей секцию сборных шин распределительного устройства, к которому подключены электродвигатели, или выходные цепи релейных защит, действующих на его отключение.

Особенности выполнения защиты. Защита минимального напряжения предусматривается в тех случаях, когда суммарная номинальная мощность синхронных электродвигателей в сети, для которой рассматривается режим потери и восстановления питания, понижения и последующего повышения напряжения, не превышает 10% общей мощности одновременно работающих электродвигателей, а требования к сокращению перерыва питания (например, с точки зрения обеспечения самозапуска) не предъявляются. Число ступеней уставок срабатывания по напряжению и по времени зависит от типа электродвигателей, условий их работы и отношения к самозапуску. Реле напряжения защиты подключаются к шинам вторичных цепей трансформатора напряжения секции распределительного устройства совместно с приборами измерения и технического учета через общий защитный автоматический выключатель. Для исключения ложной работы защиты при неисправностях цепей трансформатора напряжения и при выкатывании его тележки из шкафа КРУ предусматривается соответствующая блокировка, использующая вспомогательные контакты автоматического выключателя и конечного выключателя, фиксирующего положение тележки.

На подстанциях с выпрямленным оперативным током защита выполняется с использованием энергии предварительно заряженных конденсаторов (Рисунок 2.17).

Защита минимальной частоты с блокировкой по направлению мощности предусматривается в дополнение к защите минимального напряжения, когда в сети, для которой рассматривается режим потери и восстановления питания действием АВР или АПВ, имеются синхронные электродвигатели суммарной номинальной мощностью, превышающей 10% общей мощности всех одновременно работающих электродвигателей, а также в тех случаях, когда при наличии синхронных электродвигателей требуется как можно больше сократить время перерыва питания. Реле направления мощности, входящие в состав защиты, блокируют ее действие при направлении активной мощности к шинам.

Как правило, одна из ступеней защиты минимального напряжения и защиты минимальной частоты выполняет также функции измерительных органов в устройствах автоматического включения резерва.

Расчетные уставки защиты. Напряжение срабатывания ступени защиты, предназначенной для отключения несамозапускающихся электродвигателей, принимается равным 0,7 Uном, а выдержка времени - большей времени действия основных защит элементов сети от многофазных КЗ tcз=0,5-1,5 с.

Напряжение срабатывания ступени защиты, подготовляющей самозапуск ответственных механизмов, или ступени, действующей на отключение при длительном отсутствии напряжения,

,

де Uсамоз- напряжение в месте установки защиты в режиме самозапуска;

- коэффициент отстройки;

- коэффициент возврата реле. При использовании электромеханических реле понижения напряжения принимается =1,2 и =1,25.

Время срабатывания степени, подготовляющей самозапуск, принимается на ∆t=0,5 с больше времени действия защит, при КЗ в зоне действия которых напряжение в месте установки защиты минимального напряжения Uотс < Uс,з. Для ступени, действующей на отключение, выдержка времени устанавливается равной 9-10 с.

Частота срабатывания защиты минимальной частоты с блокировкой по направлению мощности принимается равной fC,Р = 48,5-49 Гц, а выдержка времени - около 0,5 с.

2.13 Учет и измерение электроэнергии

Система учета и измерений определяется схемой электроснабжения предприятия, характером присоединенных потребителей и схемой коммутации.

Система учета на промышленных предприятиях должна давать возможность:

- определения количества энергии, полученной от энергосистемы;

- производства внутризаводского межцехового расчета за электроэнергию, израсходованную различными хозрасчетными потребителями предприятия;

- установления, уточнения и контроля удельных норм расхода электроэнергии на единицу продукции;

- контроля потребления и выработки реактивной мощности по всему предприятию в целом и по отдельным потребителям.

Учет электроэнергии делится на расчетный и технический. Первый служит для расчета предприятия с энергоснабжающей организацией, второй – для осуществления хозрасчета и контроля расходования электроэнергии внутри предприятия.

Счетчики для расчета энергоснабжающей организации с потребителями устанавливаются на границе раздела сети организации и потребителя. Классы точности счетчиков активной мощности и измерительных трансформаторов согласно ПТЭ должны быть на ниже указанных в таблице 2.22.

Таблица 2.22	Класс точности приборов учета

| Трансформаторы ГПП | Счетчики | Измерительные трансформаторы |
| --- | --- | --- |
| 10-60 МВА | 1,0 | 0,5 |

Для технического учета могут применяться трансформаторы тока класса точности 1,0 и счетчики любого класса точности, которые выпускаются промышленностью с классом точности не выше 2,5.

На линиях, питающих ТП, устанавливаются счетчики активной энергии, как и на всех линиях к электроприемникам напряжением выше 1000 В. Счетчики принимать электронные типов ПС4-3ТА и ПС4-4ТА.

Контрольный учет реактивной энергии осуществляется на всех компенсирующих установках (конденсаторах и синхронных электродвигателях). Учет потребляемой реактивной энергии производится на всех линиях к ТП.

Все линии напряжением до 1000 В и выше на ТП, РП, ГПП снабжены амперметрами. Для синхронного электродвигателя, кроме амперметра в цепи статора, устанавливается амперметр в цепи возбуждения для контроля режима компенсации реактивной нагрузки.

Для контроля напряжением на всех секциях сборных шин устанавливаются вольтметры. В цеховых ТП вольтметры устанавливаются только на шинах вторичного напряжения.

Ваттметры устанавливаются на вводах РП и на выходе трансформаторов ГПП для контроля нагрузки предприятия в целом.

Все контрольно – измерительные приборы подстанции приведены в таблице 14.2.

Таблица 14.2 	Контрольно – измерительные приборы на подстанции

| Наименование | Место установки | Перечень приборов | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Понизительный трансформатор ГПП | НН | Амперметр, ваттметр, варметр, счетчики активной и реактивной и энергии | На трансформаторах с расщепленной обмоткой в каждой цепи НН |
| Сборные шины 10 кВ | на каждой секции | Вольтметр для измерения междуфазного напряжения, вольтметр для измерения линейного напряжения |  |
| Секционный выключатель | – | Амперметр |  |
| Линии 10 кВ к потребителям | – | Амперметр, расчетные счетчики активной и реактивной энергии для линий, принадлежащих потребителю |  |
| Трансформатор собственных нужд | НН | Амперметр, ваттметр, счетчик активной энергии |  |

Для автоматизации учета электроэнергии следует применять системы АСКУЭ. Блок схема АСКУЭ приведена на рисунке 2.23.

Главный энергетик

Директор

Компьютер

Преобразователь интерфейсов

Сч.1

Сч.2

Сч.3

Сч.n

Рисунок 2.23  Структурная схема АСКУЭ

2.14 Мероприятия по энергосбережению

В данном разделе дипломник должен описать мероприятия по экономии электроэнергии, которые можно внедрить на данном предприятии.

Выполнение в дипломной работе раздела “Энергосбережение” вооружает выпускника теоретическими и практическими навыками, необходимыми для:

- выбора состава показателей энергоэффективности при изготовлении продукции и при эксплуатации энергопотребляющего оборудования;

- организации и проведения энергетических обследований, с целью определения потенциала энергосбережения на предприятии и составления программы энергосбережения;

- проектирования и эксплуатации оборудования, технологических процессов в соответствии с требованиями законодательных актов и стандартов по энергосбережению;

- выполнения требований органов государственного надзора за эффективностью использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);

- для разработки мер финансового (инвестиционного) характера, поощряющих энергосбережение;

- прогнозирования развития и оценки последствий, вызванных в рыночных условиях возможной негативной динамикой цен и тарифов на ТЭР, а также и для принятия мер по предотвращению возможных негативных последствий.

В пояснительной записке дипломного проекта материалы раздела “Энергосбережение” излагаются в отдельной главе, именуемой “Энергосбережение”,

которая имеет следующие подразделы:

- Постановка проблемы.

- Анализ существующего положения.

- Мероприятия по энергосбережению.

- Оценка эффективности мер по энергосбережению.

- Выводы.

Материалы раздела “Энергосбережение” необходимо выполнять в сочетании с

другими разделами дипломного проекта. Поэтому вопросы “Энергосбережение” должны раскрываться при технико-экономическом обосновании проекта, в его основных частях: технологической, графической и др.

Выводы по разделу “Энергосбережение” должны освещаться в докладе при защите дипломного проекта перед Государственной аттестационной комиссией.

Материалы раздела “Энергосбережение” должен дополнять и развивать выполняемую студентом тему дипломного проекта. Должны быть приведены как общеорганизационные меры в области энергосбережения на предприятии с учетом принципов энергосберегающей политики государства и требований государственного надзора за эффективным использованием энергетических ресурсов, так и описаны и обоснованы разработанные мероприятия, направленные на эффективное использование энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.

Вся нормативная техническая литература, использованная в разделе “Энергосбережение”, приводится в общем “Библиографическом списке” пояснительной записки дипломного проекта.

Перечень основной и дополнительной нормативной, учебной, технической и научной литературы, которая может быть использована при выполнении раздела “Энергосбережение”, приведен в списке рекомендуемой литературы.

Оформление текста раздела “Энергосбережение” должно соответствовать оформлению текста пояснительной записки дипломного проекта с применением компьютерного набора, машинописным способом и др.

Основные принципиальные решения (энергосберегающие мероприятия), как и основные показатели по “Энергосбережение”, рекомендуется представлять на отдельном листе графической части дипломного проекта.

Во время преддипломной практики студенты должны ознакомиться с организацией работы по энергосбережению на предприятии и собрать следующие сведения:

- об обоснованных мероприятиях в программе энергосбережения предприятия, составленной по результатам его энергетического обследования;

- о потенциале энергосбережения на предприятии (объемах нерационально используемых ТЭР);

- основные показатели деятельности предприятия, в объеме энергетического паспорта промышленного потребления ТЭР или энергетического паспорта организации;

- об объеме, площадях, ограждающих конструкциях производственного здания (цеха) по месту практики, организации в нем вентиляции, отопления, освещения. Сравнить с проектными показателями;

- о фактических показателях работы энергопотребляющего оборудования, технологических процессов, сопоставить эти показатели с проектными, со среднемировыми или достигнутыми в отдельных странах (приложение 1);

- о выполнении энергосберегающих мероприятий в цехе по месту практики;

- о предписаниях Госэнергонадзора по рациональному использованию энергоресурсов и об их выполнении;

- о наличии систем и узлов коммерческого и внутризаводского учета расходуемых энергоресурсов;

- о наличии системы двухтарифного учета расхода электроэнергии по времени суток;

- о действующих тарифах на топливно-энергетические ресурсы;

- о показателях нормирования удельных расходов ТЭР по конкретному цеху, технологическому процессу;

- об основных принципах стимулирования сокращения удельного потребления и рационального использования топливно-энергетических ресурсов.

При сборе данных следует особое внимание уделить изучению энергетического и

экологического паспортов предприятия, цехов, технического паспорта котельной, отчетов по энергетическим обследованиям (энергоаудиту).

При выполнении дипломного проекта (работы) студенту целесообразно использовать следующую схему – предварительно ознакомиться с соответствующими законодадельно-нормативными актами, публикациями и на основе уже имеющихся, а также собранных в период преддипломной практики материалов, нормативов, среднеотраслевых (среднероссийских, среднемировых) показателей эффективности оформлять раздел “Энергосбережение” в дипломном проекте.

Постановка проблемы. В этом подразделе, ссылаясь на директивные документы по энергосбережению, раскрываются основные принципы энергосберегающей политики государства в целом и применительно к рассматриваемому технологическому процессу, оборудованию. Перечисляются основные направления энергосберегающих мер в рассматриваемых технологической схеме и оборудовании, указываются, какие из этих мер были использованы в дипломной работе по разделу “Энергосбережение”.

Анализ существующего положения. В данном подразделе анализируется фактический баланс

потребления ТЭР предприятия, цеха или производственного участка (при его наличии) или производится оценка показателей энергетической эффективности рассматриваемого объекта, желательно в сопоставлении с лучшими российскими или среднемировыми показателями. Эти материалы являются основой для формирования мероприятий по энергосбережению.

Объектами, которые рассматриваются в разделе “Энергосбережение” дипломного проекта, могут быть:

- технологическое оборудование, машины, установки, агрегаты, потребляющие топливно-энергетические ресурсы;

- технологические процессы для производства продукции;

- технологические процессы, связанные с преобразованием и потреблением топлива и энергии на вспомогательные нужды (освещение, отопление, вентиляцию и т.п.);

- производственные подразделения (например, корпус, цех);

- предприятие в целом.

Фактический баланс потребления ТЭР может состоять из следующих разделов (их

объем определяется преподавателем-консультантом):

- общее потребление энергоносителей;

- потребление электроэнергии;

- потребление тепловой энергии;

- потребление котельно-печного топлива;

- потребление моторного топлива.

Показатели энергопотребления обобщаются в произвольной форме. Необходимые

данные могут быть получены из энергетического паспорта предприятия.

При выполнении дипломного проекта, связанного с разработкой или реконструкцией объекта(цеха, участка, машины, аппарата), показатели энергопотребления следует привести в сравнении: до и после реконструкции объекта, желательно по показателю “энергоемкость производства продукции”. При этом целесообразно указать, чем вызваны изменения в объемах потребления ТЭР, так и возможные изменения в структуре потребления энергоносителей.

Сравнение технологических вариантов по выпуску однородной продукции целесообразно вести по показателю “Полная энергоемкость изготовления продукции” (то есть включая расход ТЭР на добычу, транспортировку, переработку полезных ископаемых, производство сырья, материалов, деталей комплектующих изделий с учетом коэффициента использования материалов), в соответствии с ГОСТ Р 51541-99, ГОСТ Р 51750-2001.

Если на предприятии (объекте) используются вторичные ресурсы (ВЭР) и/или местные (возобновляемые) источники энергии, привести сведения об их использовании.

Необходимые обоснования и расчеты по одной из вышеприведенных или дополнительно принятых тем данного подраздела студент выполняет по указанию преподавателя-консультанта.

Мероприятия по энергосбережению. В данном подразделе студентом формируются

мероприятия по энергосбережению, в первую очередь, те, которые вытекают из анализа (оценки) показателей энергетической эффективности рассматриваемого объекта, который выполняется в предыдущем разделе работы.

При этом рекомендуется широко использовать:

- мировой опыт энергосбережения в данной отрасли промышленного производства;

- известный отраслевой опыт в России /1, 3/;

- результаты энергетических обследований, проведенных на данном предприятии или на аналогичных по своей продукции;

- мероприятия ,которые наиболее часто используются на практике в настоящее время /1 – 3/.

Более подробно возможные мероприятия изложены в работах /1 – 3/.

Следует уделять внимание, в первую очередь:

- организационным мероприятиям;

- режимным работам на оборудовании;

- возможности перехода на дифференцированные тарифы по потребленной электроэнергии;

- модернизации систем освещения;

- пересмотр мощности нагруженного оборудования;

- более глубокому использованию температуры уходящих газов топливо-потребляющих агрегатов;

- выбору энергоносителей;

- внедрению систем учета энергоносителей.

Оценка эффективности мер по энергосбережению. В данном подразделе все предложенные мероприятия классифицируются по уровню инвестиционных затрат:

- беззатратные и низкозатратные;

- среднезатратные;

- высокозатратные, исходя из имеющегося опыта и материалов, собранных в период преддипломной практики.

Целесообразно выполнить оценку эффективности одного или двух мероприятий по

энергосбережению по усмотрению студента. Данную работу можно провести с использованием приложения З и И.

Выводы. В данной заключительной части раздела “Энергосбережение” дипломник должен сформулировать выводы о показателях энергетической эффективности разработанной им новой технологии, оборудования, систем управления и т.д.

Желательно изложить это в следующей форме:

- указать потенциал энергосбережения, который оказался нереализованным в существующей технологии, оборудовании, системе и т.д.;

- привести суммарный объем энергии кВтч или в кг у.т., который удастся реализовать в результате проведения работы в объеме дипломного проекта.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Содержание организационно-экономической части дипломного проекта должно быть органически связано с его основным содержанием, поэтому, в зависимости от темы, меняется  и наполнение выше указанной части дипломного проекта.

3.1 ПРОЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ

Для тем дипломных проектов, связанных с реконструкцией системы электроснабжения предприятия, реконструкцией сетевого района, реконструкцией или строительства районной понизительной подстанции или ГПП завода и тому подобных проектов рекомендуется провести расчет финансово-экономической эффективности внедрения данного проекта. Расчет должен быть произведен в соответствии с основным директивным документом для Российской практики анализа инвестиционных проектов, а именно - «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», 2000г.

3.1.1 Критерии эффективности проектов

Согласно методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов в основе принятия решения о приемлемости проекта лежит определение его ценности.

Ценность проекта -это разница между выгодами по проекту и затратами на его реализацию и эксплуатацию, т.е.

Эт=Рт-Зт  ,								(3.1.1)

где Эт-ценность или эффект по проекту;

Рт-выгоды или поступления по проекту;

Зт-затраты или расходы по проекту;

т- горизонт расчета.

Поступления складываются из всех платежей за произведенную по проекту продукцию и оказанные услуги. Сюда включены продажи за наличные, по которым деньги уже получены, и продажи, по которым платежи еще не поступили, но покупатели стали должниками. Доходы от продажи планируются путем умножения прогнозируемого объема реализации продукции проекта на рыночные или контролируемые цены. К прочим поступлениям относятся субсидии и иные доходы (например, арендная плата за пользование собственностью проекта), которые, вместе с доходами от продаж, дают полную сумму текущих поступлений. В сумму поступлений входит также выручка от продажи активов проекта.

Расходы равняются всем платежам за товары и услуги, используемые для выпуска продукции проекта, и делятся на две группы: эксплуатационные расходы и капитальные затраты.

В эксплуатационные расходы входят оплата труда, материалов и топлива, арендная плата, оплата коммунальных, общих и административных услуг, налоги, а также платежи за иные товары или услуги, необходимые для выпуска продукции проекта. Эксплуатационные расходы, в том числе расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт, имеют место каждый год, начиная с первого дня ввода проекта в эксплуатацию. Эксплуатационные расходы оплачиваются из общих доходов предприятия. Как и доходы, подсчитываемые за каждый период, эксплуатационные (текущие) расходы включают также еще неоплаченную задолженность за оказанные проекту услуги. Примером могут служить счета за коммунальные услуги, которые оплачивают за прошедший месяц пользования теплом или электроэнергией.

Капитальными затратами являются инвестиции, необходимые для осуществления проекта. К ним также относятся расходы на замену или модернизацию фондов, которые износились в ходе хозяйственной деятельности проекта, а также расходы на капитальный ремонт для поддержания в рабочем состоянии фондов проекта в период проведения анализа. Если, например, анализ охватывает 10 или 20 лет, то возможно, что оборудование пришлось заменить не один раз, а инфраструктура и другие основные сооружения нуждаются в реконструкции.

Для оценки рентабельности проекта в данном случае необходимо использовать контролируемые государством цены.

Управляемые цены устанавливаются правительственным органом и направлены на обеспечение фиксированного уровня субсидий.

После оценки потоков проектируемых расходов и поступлений  следует этап калькуляции интегральных показателей  достоинства проекта . К ним относятся чистый дисконтированный доход (ЧДД), внутренняя норма дохода (ВНД), индекс доходности (ИД), срок окупаемости (Ток).

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value - NPV)

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) равен разности между текущей ценностью потока будущих доходов или выгод и текущей ценностью потока будущих затрат на осуществление, эксплуатацию и техническое обслуживание проекта на всем протяжении срока его жизни.

ЧДД можно рассматривать как текущую ценность потока доходов или выгод от сделанных капиталовложений. В финансовом анализе рентабельности ЧДД представляет собой текущую ценность потока чистых поступлений, получаемых лицом или фирмой, в интересах которых предпринимается проект.

Для калькуляции ЧДД по проекту необходимо определить соответствующую ставку дисконта, использовать ее для дисконтирования потоков выгод и затрат, а затем суммировать полученные приведенные ценности. В анализе финансовой рентабельности, ставка дисконта обычно является стоимостью капитала для фирмы. В случае экономического анализа ставка дисконта должна представлять собой альтернативную стоимость капитала, т.е. прибыль, которая могла бы быть получена при инвестировании в альтернативные проекты. Если сумма дисконтированных ценностей имеет положительное значение, проект окажет положительное влияние на результаты деятельности фирмы или экономики в целом и может быть рекомендован для финансирования.

ЧДД =  ,						(3.1.2)

где:  Рt - суммарные выгоды или затраты проекта в год,

Зt - затраты на проект в год t,

Ен – номинальная ставка дисконта,

n - срок жизни проекта.

В реальных расчетах необходимо учитывать так же инфляцию (b), которая снижает номинальную процентную ставку  согласно формулы:

r = , 							(3.1.3)

где r – реальная процентная ставка

Если общие затраты записать как сумму двух  составляющих Зt+Pt и подставить в формулу (1.2), то она примет следующий вид

ЧДД =  ,                                               (3.1.4)

Внутренняя норма дохода (Internal Rate of Return - IRR )

Внутренняя норма дохода (или - внутренняя норма рентабельности) по проекту равна ставке дисконта, при которой выгоды равны затратам. Иными словами, внутренняя ставка дохода - это ставка дисконта, при которой чистый дисконтированный доход по проекту равен нулю.

Индекс доходности

Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы приведенных эффектов к величине капиталовложений:

ИД = ,					(3.1.5)

Индекс доходности тесно связан с ЧДД, он строится из тех же элементов и его значение связано со значением ЧДД: если ЧДД положителен, то ИД >1 и наоборот.

Если ИД >1, проект эффективен, если ИД<1 - неэффективен.

Период окупаемости капиталовложений (PBP-Pay Back Period)

Период окупаемости капиталовложений указывает на число лет, требуемых для возмещения капиталовложений в проект за счет чистых выгод от проекта. Этот показатель иногда удобен для быстрого расчета и может указать на вариант проекта, заслуживающий дальнейшего рассмотрения. Однако он не приводит к однозначным выводам. Так, например, один проект стоимостью в 100 у.е., приносящий ежегодную выгоду в 20 у.е., окупается за 5 лет, а другой 100-у.е. проект, приносящий в первый год выгоду в 1 у.е. и на пятый год выгоду в 99 у.е., окупается также за 5 лет. В первом случае, однако, ЧДД - положителен, а во втором - отрицателен. Срок окупаемости - минимальный временной интервал (от начала осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Иными словами, это - период (измеряемый в месяцах, кварталах или годах), начиная с которого первоначальные вложения и другие затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются суммарными результатами его осуществления.

Результаты и затраты, связанные с осуществление проекта, можно вычислять с дисконтированием или без него. Соответственно, получится два различных срока окупаемости. Срок окупаемости рекомендуется определять с использованием дисконтирования.

3.1.2 Разработка календарного плана-графика выполнения работ

Начинаться организационно-экономическая часть должна с краткого описания проекта. Затем необходимо разработать календарный план – график выполнения работ по проекту. Пример такого плана приведен в таблице 3.1.1.

Таблица   3.1.1 Календарный план-график работ

| № этапа | Содержание этапа | Дата начала | Дата окончания | Затраты, $US |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка бизнес-плана | 01.12.2003 | 31.12.2003 | 800 |
| 2 | Демонтаж оборудования | 03.01.2004 | 28.02.2004 | 1000 |
| 3 | Модернизация здания подстанции | 01.03.2004 | 31.03.2004 | 1000 |
| 4 | Закупка оборудования | 20.03.2004 | 30.04.2004 | 20000 |
| 5 | Монтаж оборудования | 01.04.2004 | 30.06.2004 | 1500 |
| 6. | Пуско-наладочные работы | 01.07.2004 | 31.08.2004 | 1500 |
| 7. | Производство электро-энергии | 15.09.2004 |  |  |
|  |  |  | Итого | 25800 |

Расчет следует начинать с определения капитальных затрат по всем элементам электроснабжения, входящим в проект. Затем выполняются расчеты себестоимости годовых эксплуатационных расходов, включающих амортизационные отчисления, годовые затраты на потери электроэнергии и расходы, связанные с ремонтом и обслуживанием электрооборудования.

## 3.1.3 Определение капитальных затрат

В капитальные затраты включается: стоимость оборудования, его транспортировка, строительная часть и стоимость монтажа. В практике проектирования при определении капитальных затрат используют: локальный сметный расчет и локальную смету.

Сметы расходов на приобретение оборудования исходят из количества и типов оборудования, а также цен за единицу оборудования. Основным ориентиром при определении цен на оборудование должен служить недавний опыт по исполнению аналогичных проектов в данной стране. Для крупных и сложных проектов или же при недостатке  информации о недавних контрактах, заключенных в данной стране, рекомендуется прибегнуть к услугам фирмы, специализирующейся по составлению смет расходов, или профессионального оценщика, или же получить консультацию у потенциальных подрядчиков или производителей оборудования.

В приложении А приведены цены  на основное электротехническое оборудование, используемое в дипломных проектах. Цены приведены в основном по прейскурантам 1984. Для перевода цен на 01.01.2003 необходимо умножить на 36,14. Коэффициенты пересчета ежегодно официально утверждаются Госстроем России. Коэффициент пересчета с 1984 года к уровню 1991 г. равен 1,43; а с 1991 г. по 2003 г.– 25,27.

На стадии дипломного проекта капитальные затраты определяются, как правило, по локальному сметному расчету. Для этого можно использовать старые прейскуранты, а так же сборник №8 на электромонтажные работы. Вначале составляется смета в ценах года составления источника, а затем вводятся поправочные коэффициенты, которые периодически утверждаются Госстроем России. Эти расчеты производятся по всем элементам электроснабжения, входящим в объем дипломного проектирования. Пример выполнения локального сметного расчета приведен в приложении В.

## 3.1.4 Определение годовых издержек эксплуатации

## 3.1.4.1  Определение годовых амортизационных отчислений

Годовые амортизационные отчисления Са  определяется по формуле:

Са =,							(3.1.6)

где раi = рарi + ракi - коэффициент (норма) амортизации на однотипное электрооборудование и материалы (см. Приложение Г);

раРi и раКi - коэффициенты амортизации на реновацию и на капитальный ремонт

Расчеты выполняются для 2-3 позиций однотипного электрооборудования, а остальные результаты сводятся в табл. 3.1.2

Таблица 3.1.2 Определение годовых амортизационных отчислений.

| №№ | Наименование | К, | Коэффициенты амортизации |  |  | Са, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пл | электрооборудования | руб | рар | рак | ра | руб./год |
| 1. | Электрические машины до 100 кВт |  |  |  |  |  |
| 2. | То же выше 100 кВт |  |  |  |  |  |
| 3. | Трансформаторы |  |  |  |  |  |
| 4. | Электрооборудование (эл. аппаратура В.Н. и Н.Н.) |  |  |  |  |  |
| 5. | Электротехнологические установки |  |  |  |  |  |
| 6. | Статистические конденсаторы |  |  |  |  |  |
| 7. | Провода и кабели |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

## 3.1.4.2 Определение годовых затрат на потери электроэнергии

Годовые затраты на потери электроэнергии СЭ определяются по формуле:

СЭ = W  CУЭ ,								(3.1.7)

где W - годовые потери электроэнергии, кВтчас;

W = РС  ТГ ,								(3.1.8)

где РС - средние потери активной мощности рассматриваемого элемента электрооборудования, кВт;

ТГ - годовое время работы, час/год;

СУЭ - стоимость 1 кВтчас электроэнергии

СУЭ =  / Тм +   ;

, - основная и дополнительная ставки двухставочного тарифа на электроэнергию,

ТМ - годовое число часов использования максимума нагрузки.

Подставляя значение W согласно формулы (3.1.8) в формулу (3.1.7), имеем:

Сэ = РС  ТГ  СУЭ = РС   ,					(3.1.9)

где  - стоимость 1 кВт.года  потерь электроэнергии,:

= ТГ   СУЭ.

Средние потери активной мощности рассматриваемого элемента электроснабжения могут быть определены следующим образом:

РС = РМ   ,

где РМ  - максимальные потери активной мощности, кВт;

- относительное время использования максимума потерь.

= 0,7                       при  0,7  ;

=                            при  0,7  .

Значения ТГ  и ТМ задаются при проектировании электроснабжения. Значения ТМ могут быть получены по электротехническим справочникам, а в условиях действующего производства по формуле:

ТМ = W / РМ .

где W - годовое потребление электроэнергии, кВтчас;

РМ - максимальная активная мощность (нагрузка), кВт.

Максимальные потери активной мощности для различных элементов электроустановок определяется следующим образом:

а) провода и кабели

РМ = 3  R  IМ2 = R  ,						(3.1.10)

где R - сопротивление линии, кОм

R =  ;

- удельное сопротивление материала проводника, Оммм2/м;

l- длина линии, км;

S - сечение линии, мм2;

IМ - максимальный ток, А;

SМ - максимальная полная нагрузка (мощность), кВА;

U - напряжение сети.

б) трансформаторы

РМ = РХХ + РНН  КЗ2 ,						(3.1.11)

где РХХ и РНН - потери х.х. и номинальные нагрузочные потери (к.з.), определяемые по каталогам и справочникам;

КЗ = SМ / SН - коэффициент загрузки трансформатора;

SМ  - максимальная нагрузка (мощность) трансформатора, кВА;

SМ =

РМ и QМ - максимальные значения активной и реактивной нагрузки, кВт и кВар

SН - номинальная мощность трансформатора, кВА.

в) реакторы в трехфазной сети

РС = 3  РНР  , 							(3.1.12)

где IМ  и IН - максимальный и номинальный ток реактора, А;

РНР  - номинальные потери активной мощности одной фазы, определяемые по каталогам и справочникам, кВт.

г) электродвигатели

РМ = РХХ + РНН  КЗ2 ,					(3.1.13)

где РХХ - потери х.х., кВт; РХХ = 0,33РН  для двигателей до 100 кВт и 0,45РН для        двигателей выше 100 кВт;

РНН - номинальные нагрузочные потери, кВт; РНН =0,67РН  для двигателей до 100 кВт и 0,55РН для двигателей выше 100 кВт;

Для асинхронных двигателей номинальные потери РН определяются пол формуле:

РН = РН , 						(3.1.14)

а для синхронных двигателей как

РН = РН - РQН, 						(3.1.15)

где РН - номинальная мощность двигателя, кВт;

Н - номинальный КПД двигателя;

Коэффициент загрузки двигателя КЗ определяется как отношение максимальной мощности РМ к номинальной мощности РН  двигателя:

КЗ = РМ / РН .

РQН = РУС  QСН = Д1 + Д2

где РQН - номинальные потери активной мощности синхронного двигателя (СД) от реактивной нагрузки, кВт;

QСН - номинальная реактивная мощность СД, кВар;

РУС - удельные потери активной мощности на 1 кВар реактивной нагрузки СД, кВт/кВар, лежат в диапазоне 0,01-0,04;

Д1 и Д2 - составляющие потерь активной мощности СД от реактивной нагрузки при номинальном режиме, определяются из каталогов.

Следует отметить, что на стадии технико-экономических обоснований затраты на потери электроэнергии определяются только для элементов, которые различаются в сравниваемых вариантах.

Результаты расчетов сводятся в таблицу Д.1 (см. Приложение Д- пример определения потерь мощности и затрат на потери электроэнергии).

Кроме того, дополнительно рассчитываются потери электроэнергии W по формуле :

W =РС  ТГ .							(3.1.16)

Результаты расчетов сводятся в табл. 3.1.3

Таблица 3.1.3 Сводная таблица потерь электроэнергии и затрат на них по отдельным элементам

| Элементы электроснабжения | РХХ кВт | РМ кВт |  | РС=РХХ+РМ кВт | ТГ, час год | W= РСТГ кВтч | СУЭ, руб. кВтч | СЭ=WCУЭ руб/год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушная ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высоковольтные кабели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реакторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низковольтные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электродвигатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие токоприемники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.1.4.3 Определение годовых затрат на ремонт и обслуживание электрооборудования.

Затраты на ремонт и обслуживание СРО включают в себя затраты на заработную плату ремонтного и обслуживающего персонала СЗ и затрат на комплектующие изделия, запасные части и материалы, используемые при ремонтах и обслуживании СМ:

СРО  = СЗ + СМ .							(3.1.17)

## а) Определение затрат на заработную плату ремонтного и обслуживающего персонала.

Для расчета затрат на заработную плату определяется численность ремонтного и обслуживающего персонала, исходя из трудоемкости этих работ.

Трудоемкость ремонтных работ определяется, исходя из структуры ремонтного цикла и межремонтного периода каждого вида оборудования (см. [4], табл.3-1, 3-2, 4-1, 5-1 и др.).

Годовая трудоемкость капитальных ТКР и текущих ремонтов ТТР электрооборудования определяется следующими выражениями:

ТКР =;							(3.1.18)

ТКР =;						(3.1.19)

где ni - количество единиц однотипного оборудования;

m - количество позиций однотипного оборудования;

tКРi - трудоемкость капитального ремонта единицы оборудования (см. Табл. 3-3, 4-2, 5-2, 6-2 и др., [4]) чел.час;

ТРЦi - продолжительность ремонтного цикла, лет;

Ni - количество текущих ремонтов в году;

tТРi - продолжительность текущего ремонта единицы оборудования (см. Табл. 3-3, 4-2, 5-2, 6-2 и др., [4]) чел.час;

Расчеты ТКР и ТТР выполняются для 2-3 наименования электрооборудования, а результаты по всему электрооборудованию цеха (участка) оформляются в виде табл. 3.1.4.

Таблица 3.1.4. Годовая трудоемкость текущих и капитальных ремонтов электрооборудования.

| №№ | Наименование электрооборудования | n, шт | tКР, челчас | ТКР, челчас | N | tТР, челчас | ТТР, челчас |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторы до 10кВ 1000кВА |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Двигатель с к.з.р. до 1кВт |  |  |  |  |  |  |
| 3 | И т.д. ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | х |  |  | х |

Необходимое количество ремонтных рабочих для выполнения капитальных и текущих ремонтов электрооборудования определяется следующими выражениями:

НКР = ;							(3.1.20)

НТР = ;							(3.1.21)

где НКР и НТР - необходимое количество ремонтных рабочих для выполнения капитальных и текущих ремонтов электрооборудования;

ТКР и ТТР - суммарные годовые трудоемкости капитальных и текущих ремонтов всего электрооборудования согласно расчета в табл. 3.1.4;

ФЭФ - годовой эффективный фонд рабочего времени рабочего, 1800  2000 час.;

кВН - 1,11,2 - коэффициент выполнения норм.

Поскольку в трудоемкости всех видов ремонтов заложена трудоемкость станочных работ (10% от общей трудоемкости), электрослесарных работ (80%) и прочих работ - сварочных, кузнечных, малярных и др. (10%), можно соответственно определить количество станочников, электрослесарей и прочих ремонтных рабочих.

Численность обслуживающего персонала определяется по плановой годовой трудоемкости технического обслуживания (ТО) электрооборудования.

Плановая месячная трудоемкость ТО при работе в одну смену определяются как:

ТПТОМ = кСР  кУ  ТТР ;

где кСР - коэффициент сложности ремонта данного вида оборудования (см. табл. 3.1.5);

кУ - утяжеляющий коэффициент условия работы принимаемый согласно табл. 3.1.5;

ТТР - плановая месячная трудоемкость текущего ремонта каждой единицы оборудования, чел.час./мес.;

При двух- и трехсменной работе плановая трудоемкость ТО соответственно удваивается или утраивается. Исключения здесь составляют электроустановки, которые работают круглосуточно (статические конденсаторы, средства связи, электрические сети). Для определения годовой трудоемкости ТО месячная трудоемкость умножается на 12.

В качестве примера в табл. 3.1.5 дан расчет трудоемкости ТО электрооборудования цеха, работающего в две смены, в котором имеется 156 единиц оборудования с 208 электродвигателями разных характеристик.

Таблица 3.1.5 Пример расчета трудоемкости ТО электрооборудования.

| №№ пп | Наименование электрооборудования и сетей | Суммарная трудоемкость текущего ремонта, челчас | Коэффициент сложности расчета | Утяжел. коэффи-циент | Трудоемкость ТО при 2Х сменной работе, челчас |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электродвигатели: |  |  |  |  |
|  | - в нормальных условиях | 1413 | 0,1 | 1,0 | 283 |
|  | - на горящих химических участках | 659 | 0,1 | 1,1 | 145 |
|  | - на загрязненных участках | 437 | 0,1 | 1,05 | 96 |
| 2. | Низковольтная аппаратура, включая светильники | 1084 | 0,1 | 1,0 | 217 |
| 3. | Конденсаторные установки | 0 | 0,05 | 1,0 | 2 |
| 4. | Цеховые электросети | 623 | 0,1 | 1,0 | 62 |
| 5. | Сети заземления | 240 | 0,03 | 1,0 | 7 |
|  | Итого |  | - | - | 812 |

- сменность не учитывается

Годовая трудоемкость ТО электрооборудования определится умножением месячной на 12:

ТГТР = 812 12 = 9744 час.

Численность обслуживающего персонала определяется по формуле

НТО = ;

Затраты на заработную плату ремонтного и обслуживающего персонала определяются по следующей методике. Определяются средние тарифные размеры электрослесарных, станочных и прочих работ для всего электрооборудования цеха (участка) по нижеследующей табл. 3.1.6.

Таблица 3.1.6.Средние тарифные разряды

| Электрооборудование | Средние тарифные разряды работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сети | электрослесарных | станочных | прочих |
| Распределительные устройства и оборудование высокого напряжения | 5,0 | 3,5 | 3,0 |
| То же низкого напряжения | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| Электродвигатели низкого напряжения | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| То же высокого напряжения | 5,0 | 3,5 | 3,0 |
| Кабельные и воздушные сети и сети заземления | 3,5 | _ | 3,0 |
| Машины и оборудование для контактной электросварки | 5,8 | 3,5 | 3,0 |
| Машины постоянного тока и коллекторные двигатели пер. тока | 6,0 | 4,0 | 3,0 |
| Нагревательные электропечи | 4,0 | 3,5 | 3,8 |
| Электроаппаратура низкого напряжения | 3,5 | 3,0 | 3,0 |

Путем умножения среднего тарифного разряда на трудоемкость работ определяется фондом основной заработной платы по соответствующим профессиям и в целом для выполнения электроремонтных работ.

К полученному таким образом фонду основной заработной платы добавляются:

а) дополнительная заработная плата в размере 10% от основной;

б) начисления на заработную плату  в размере 35,6 % от суммы основной и дополнительной заработной платы.

Фонд заработной платы обслуживающего персонала для технического обслуживания определяется аналогично, исходя из трудоемкости ТО и среднего тарифного разряда работ который можно принять равным 4,0.

Таким образом, затраты на заработную плату по видам обслуживания СЗ определяются как:

СЗ = СЗКР + СЗТР + СЗО ; 						(3.1.22)

где СЗКР - годовые затраты на капитальный ремонт, руб./год;

СЗТР - годовые затраты на текущий ремонт, руб./год;

СЗО - годовые затраты на техническое обслуживание, руб./год;

## б) Затраты на материалы и запасные части

Определение этих затрат непосредственно по расходам материалов представляет значительные трудности. Поэтому в целях упрощения расчетов затраты на материалы определяются пропорционально заработной плате на соответствующий вид ремонта и обслуживание. При этом определяются затраты на материалы по соответствующим формулам:

на капитальный ремонт

СМКР = аКР  СЗКР ;

на текущий ремонт

СМТР = аТР  СЗТР ;

на обслуживание электроустановок

СМО = аС  СЗО ;

где аКР, аТР и аС - коэффициенты пропорциональности равные аКР=1,25; аТР=0,5; аС=0,15

Общие затраты на материалы определяются:

СМ = СМКР + СМТР + СМО ;						(3.1.23)

## После определения всех составляющих  определяются  эксплуатационные затраты  по формуле:

З =  Са + Сэ + Сро ;

Анализ проекта должен проводиться на протяжении определенного времени, называемого горизонтом расчета, величина которого зависит от конкретного проекта. Результатом расчета должна явиться таблица эксплуатационных затрат (например, табл. 3.1.7)

Таблица 3.1.7 Пример потока годовых эксплуатационных затрат

| Годы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты,$ | 1000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |

3.1.5 Расчет поступлений по проекту

Выгоды или поступления по проекту складываются из объемов сбываемой продукции на ее стоимость. Зачастую возникают проблемы с определением выгод, так как результатом проекта может являться решение локальных проблем энергосистемы, например увеличение пропускной способности ЛЭП. В этом случае необходимо анализировать финансовые потоки по всей энергосистеме в целом, что практически сделать невозможно. В этом случае выгоды по проекту можно принять условно исходя из общей рентабельности работы энергосистемы, которую можно принять 12-15 %.

Если проект связан с реконструкцией системы электроснабжения промышленного предприятия, то здесь подход аналогичен, и рентабельность так же можно принять в том же диапазоне. Пример потока годовых поступлений приведен в табл. 3.1.8

Таблица 3.1.8  Пример потока годовых поступлений

| Годы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выгоды,$ | 8000 | 12000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |

3.1.6  Расчет показателей достоинства проекта

а) Чистый дисконтированный доход (ЧДД)

б) Внутренняя норма рентабельности

ВНД – это такая ставка дисконта, при которой ЧДД=0

При r=10%  ЧДД=22451,97$US

При r=20%  ЧДД=6906,44 $US

При r=27%  ЧДД=327 $US

При r=28%  ЧДД=-429 $US

Таким образом,  ВНД=27,5%

в) Индекс доходности

Это означает, что на каждый доллар вложенных средств получается 87 центов чистого дохода.

г) Расчет графика окупаемости проекта (не дисконтированного)

Таблица 3.1.9 Расчет не дисконтированного графика, $

| Годы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Инвестиции,К t | 25800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Затраты,Зt | 1000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 3.Выгоды,Рt | 8000 | 12000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 4. Ежегодная экономия, Bt | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 5.Окончательное сальдо, стр.4-стр.1 | -17800 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 6. То же, нарастающим итогом | -17800 | -9800 | -1800 | 6200 | 14200 | 22200 | 30200 | 38200 | 46200 | 54200 |

Рис.  3.1.1

д) Расчет графика окупаемости дисконтированного

Таблица 3.1.10 Расчет дисконтированного графика, $

| Годы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Инвестиции,К t | 25800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Затраты,Зt | 1000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 3.Выгоды,Рt | 8000 | 12000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 4. Ежегодная экономия, Bt | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 5. То же дисконтированная, стр.4 / (1+r)t | 6363,6364 | 6611,57 | 6010,52 | 5464,1 | 4967,4 | 4515,8 | 4105,3 | 3732,1 | 3392,8 | 3084,3 |
| 5.Окончательное сальдо, стр.5-стр.1 | -19436,36 | 6611,57 | 6010,52 | 5464,1 | 4967,4 | 4515,8 | 4105,3 | 3732,1 | 3392,8 | 3084,3 |
| 6. То же, нарастающим итогом | -19436,36 | -12825 | -6814,3 | -1350 | 3617,2 | 8133 | 12238 | 15970 | 19363 | 22447 |

Рис. 3.1.2

3.2  ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Экономическая часть дипломного проекта для специальности 1004 слагается из 3-х основных разделов:

- технико-экономические обоснования (ТЭО) вариантов технических решений (если это целесообразно по составу проекта);

- определение технико-экономических показателей выбранного варианта;

- графическая часть.

# 3.2.1 Технико-экономическое обоснование вариантов технических решений.

При проектировании электроснабжения промышленных предприятий в дипломных проектах возникают следующие вопросы технико-экономических сравнений различных вариантов:

- определение наиболее экономичного напряжения электроснабжения:

а) внутрицехового (380 или 660 В);

б) цехового (6-10 кВ или 380-660 В) от соседней цеховой подстанции;

в) внутризаводского (6 или 10 кВ);

г) внешнего (6,10,35,110,220 кВ).

- определение экономичных мощностей трансформаторов, их количества и места расположения:

а) цеховых подстанций;

б) главных понизительных подстанций.

- обоснование необходимого количества распределительных пунктов и места их расположения.

- определение экономичных способов компенсации реактивной мощности.

- технико-экономическое сопоставления электродвигателей:

а) синхронных с асинхронными;

б) высоковольтных с низковольтными одной и той же мощности.

- технико-экономическое сопоставление различных способов канализации электроэнергии:

а) в цеховых сетях;

б) в заводских сетях.

- определение наиболее экономичной схемы внешнего и внутризаводского электроснабжения предприятия (при необходимости - с учетом ущерба от нарушения питания);

- технико-экономическое обоснование автоматизации и телемеханизации системы электроснабжения предприятия;

- технико-экономическое обоснование применения регулирующих устройств, повышающих качество электроснабжения:

а) при регулировании напряжения (по отклонению и по колебанию);

б) при компенсации несимметричных нагрузок;

в) при компенсации несинусоидальности.

- технико-экономическое обоснование реконструкции системы электроснабжения;

- определение наиболее экономичных сечений проводников;

- другие вопросы.

Перед тем, как выполнять технико-экономические обоснования дипломных проектов , студент должен выбрать возможные для данных условий варианты электроснабжения с описанием их технико-экономических преимуществ и недостатков. Затем, после определенных мотивировок и соображений, выделяются два или три варианта, которые считаются наиболее целесообразными. Этот начальный этап должен быть согласован с руководителем дипломного проекта.

Технико-экономические обоснования базируются в общем случае  на методических рекомендациях по  оценке эффективности инвестиционных проектов [1], т.е. главным критерием  оценки таких проектов является максимум эффекта:

Эт = Рт – Зт = Max							(3.2.1)

Однако, данные проекты характеризуются тем, что выгоды по ним, которые определяются  как произведение объемов сбываемой продукции на ее цену, не изменяются, т.е. Рт=const. Это объясняется тем, что конечный результат определяют технологи, а не проектировщики систем электроснабжения предприятий.

Таким образом, при постоянстве полезного результата, максимум эффекта будет при минимуме затрат по проекту, т.е.:

Зт = Min								(3.2.2)

Если предположить, что по годам затраты так же будут неизменными, то критерий сравнительной экономической эффективности принимает вид :

З =  r К + С      , руб./год 						(3.2.3)

где К - капитальные затраты сравниваемых вариантов электроснабжения, руб.;

С - годовая себестоимость производства или эксплуатации, руб./год.

По старым методикам вместо r принимался параметр Ен, который назывался нормативным коэффициентом эффективности капитальных вложений и нормировался. Это было справедливо для условий стабильной плановой экономики, и не применимо для условий рыночной.

Применительно к вариантам электроустановок формулу (3.2.3) целесообразно преобразовать и представить в следующем виде:

З = р  К + СЭ, 								(3.2.4)

где р - суммарный коэффициент отчислений от капитальных затрат

р = r + ра + р0, 								(3.2.5)

ра - норма амортизации;

р0 - коэффициент отчислений на текущий ремонт и обслуживание.

Значение р, рар, и р0 приведены в приложении Г;

СЭ - стоимость годовых потерь электроэнергии (см. раздел 3.1.2.3).

Приведенные затраты определяются только для тех элементов, которые различаются в сравниваемых вариантах. Наиболее экономичным считается вариант, который при прочих равных условиях имеет наименьшие приведенные затраты.

Если, например, сравниваются два варианта с капитальными затратами К1 и К2 и стоимость затрат на годовые потери электроэнергии СЭ1 и СЭ2, то приведенные затраты определятся как:

З1 = р1 К1 + СЭ1 = К1Г  + СЭ1 ;

З2 = р2 К2 + СЭ2 = К2Г  + СЭ2 ;

где КГ1 = р1  К1  и  КГ2 = р2  К2 - годовые приведенные капитальные затраты.

Годовой экономический эффект определяется разностью приведенных затрат:

Э = З1 - З2                                                                                   			      (3.2.6)

или      Э = З2 - З1

в зависимости от соотношения приведенных затрат сравниваемых вариантов.

Во многих случаях возникает необходимость определить экономическую эффективность или, иначе, весомость экономического эффекта. Если КГ2>КГ1, СЭ2<СЭ1 и З2<З1, экономическая эффективность второго варианта по отношению к первому определяется по формуле:

Э21=(З1 - З2) / (КГ2 - КГ1)                                                 			      (3.2.7)

Экономическая эффективность Э21 означает, что на каждый рубль дополнительных капитальных вложений варианта 2 имеет место чистая экономия в размере Э21 рублей.

В тех случаях, когда КГ2>КГ1, но СЭ2<СЭ1 и З1<З2, экономическая эффективность варианта 1 по отношению к варианту 2 определится формулой:

Э12=(З2 - З1) / (КГ2 - КГ1)                                                 			      (3.2.8)

Это означает, что на каждый рубль дополнительных затрат варианта 1 на потери электроэнергии имеет место чистая экономия в размере Э12 рублей.

Могут быть случаи, когда КГ1>КГ2 и СЭ1>СЭ2 или КГ2>КГ1, но СЭ2>СЭ1 в этих случаях экономический эффект обусловлен только затратами на разработку, экспериментальные исследования и внедрение более экономичного варианта. Эти затраты относительно невелики и поэтому экономическая эффективность будет весьма большой. Очевидно, в этих условиях численное значение экономической эффективности можно не определять. В приложении Д приведен пример технико-экономического обоснования по выбору варианта схемы электроснабжения.

# 3.2.2 Определение технико-экономических показателей

## Технико-экономические показатели проекта всесторонне характеризуют выбранный к реализации вариант. К ним относятся: общие и удельные затраты на передачу электроэнергии, затраты на электроэнергию у потребителя.

Расчет проводится аналогично тому, как это описано в разделах 3.1.2; 3.1.3.

Далее определяются приведенные затраты на электрооборудование выбранного варианта, удельные затраты и затраты на потребляемую электроэнергию.

## а) Определение приведенных затрат.

После определения всех составляющих приведенных затрат на передачу электроэнергии, определяются приведенные затраты по формуле:

З =r К + С = r К + Са+ Сро+СЭ ;

Все расчеты должны быть сведены в табл. 3.2.1. В этой таблице затраты отдельных составляющих приводятся не только в абсолютном выражении, но и в процентах от приведенных затрат.

## б) Определение удельных затрат на передачу электроэнергии.

Удельные капитальные и приведенные затраты определяются:

а) на единицу производственной площади

КУF =;                              ЗУF = ;

б) на единицу установленной мощности

КУР =;                              ЗУР = ;

в) на единицу полезно потребляемой энергии

КУW =;                              ЗУW = ;

где

WП = РМ  ТМ = РС  ТГ .

## Определение затрат на электроэнергию

Сначала определяется общее потребление электроэнергии по формуле:

W = WП + W ;                                                 				                 (3.2.9)

и максимальная активная нагрузка по формуле:

РМ = ;                                                                 				    (3.2.10)

По полученным значениям показателей стоимость годового потребления электроэнергии определится по формуле:

СЭW = (  РМ +   W ) ;                                                   			    (3.2.11)

где  и  - основная и дополнительная ставки двухставочного тарифа на электроэнергию.

В заключении определяется себестоимость электроэнергии у потребителя:

СУ = ;                                     				               (3.2.12)

Результаты заносятся в таблицу 3.2.1.

## Таблица 3.2.1  Технико-экономические показатели выбранного варианта электроснабжения.

| №№ пп | Наименование показателей | Обозначение | Единица измерения | Источник или формула | Численные значения Абсолютные в % кз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общие затраты на передачу электроэнергии: |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальные затраты | К | руб. | Табл.1 |  |  |
| 2. | Годовые капитальные затраты (нормативные отчисления) | КГ |  | r К |  |  |
| 3. | Амортизационные отчисления | Са | -"- |  |  |  |
| 4. | Затраты на потери электроэнергии | СЭ | -"- |  |  |  |
| 5. | Затраты на ремонт и обслуживание | СРО | -"- | Са+ СЭ + СРО |  |  |
| 6. | Годовые эксплуатационные расходы | С | -"- |  |  |  |
| 7. | Приведенные затраты | З | -"- | КГ + С |  |  |
| 2. | Удельные затраты на передачу электроэнергии |  |  |  |  |  |
| 8. | Удельные капитальные затраты |  |  |  |  |  |
|  | - на единицу площади | КУF |  | К F |  |  |
|  | -на единицу установленной мощности | КУР |  | К РН |  |  |
| 9. | Себестоимость передачи электроэнергии | СУW | руб. кВт.ч.год | С WП |  |  |
| 10. | Удельные разовые приведенные затраты |  |  |  |  |  |
|  | а) на единицу площади | ЗУF |  | З F |  |  |
|  | б) на единицу установленной мощности | ЗУР |  | З РН |  |  |
|  | в) на единицу полезнопотребляемой электроэнергии | ЗУW | руб. кВт.ч.год | З WП |  |  |
| 11. | Полезное потребление электроэнергии | WП | кВт.ч. | РМТМ = РСТГ |  |  |
| 12. | Потери электроэнергии | W | -"- | РМ = РСТГ |  |  |
| 13. | Общее потребление электроэнергии | W | -"- | WП + W |  |  |
| 14. | Максимальная активная нагрузка | РМ | кВт | W ТМ |  |  |
| 15. | Коэффициент мощности (максимальный) |  |  | Проектные данные |  |  |
| 17. | Стоимость годового потребления электроэнергии | СЭW |  | (РМ+W) |  |  |
| 18. | Себестоимость электроэнергии у потребителя | CУ |  | CЭW+СА+СРО WП |  |  |

# 3.2.2 Графическая часть

Графическая часть должна выполняться на обычном листе ватмана. Она должна включать в себя упрощенные принципиальные схемы сравниваемых вариантов (принципиальные схемы сравниваемых вариантов должны быть повторены к пояснительной записке к дипломному проекту) и технико-экономические показатели.

В схемах должны быть отражены те элементы, которые сравниваются.

Технико-экономические показатели могут быть оформлены в виде масштабных столбиков, кружков и т.п. или же в табличной форме по согласованию с консультантом по организационно-экономической части.

3.3  ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

По специальности "Электроснабжение промышленных предприятий" выполняются самые разнообразные научно-исследовательские работы. Поэтому не представляется возможным дать конкретные исчерпывающие указания. Однако, независимо от характера этих работ,  во всех случаях должны определяться затраты на проведение научно-исследовательской работы (НИР). В эти затраты должны включаться трудовые затраты инженера-исследователя (дипломника), его руководителя, а также  затраты связанные с использованием ЭВМ и различного оборудования, необходимого для проведения экспериментов.

В качестве примера приведем организационно-экономическую часть дипломного проекта, в котором разрабатывается и внедряется новое устройство, а именно, происходит реконструкция автоматической линии.

Расчет начинается с составления сметы

Исходными документами для составления сводной сметы  является:

1. График основных этапов проведения научно-исследовательской  работы  (НИР) и  затраты  на  её  проведение.

2. Определение  капитальных  затрат  для базового и нового  вариантов.

3. Определение  эксплуатационных  затрат  сравниваемых  вариантов.

4. Определение  экономического  эффекта  от  применения  программируемого контроллера.

3.3.1 График основных этапов проведения НИР и расчет затрат

График основных этапов проведения НИР является основным документом, характеризующим затраты по заработной плате. Вместе с тем, в известной мере отражает и организацию проведения работы, а именно: состав и количество привлекаемых к выполнению работы исполнителей.

Для составления графика основных этапов проведения НИР рассмотрим временные интервалы проведения работ:

- Подготовительный  этап.

- Теоретические  разработки.

- Проектирование  и  выполнение  технического  задания  на  ЭВМ.

- Консультации  с  руководителем  проекта.

- Машинные расчеты и оформление отчета в электронном виде.

Для расчета общих затрат необходимо знать трудоемкости всех этапов выполняемой работы.  Для определения трудоемкости составляется перечень всех видов работ, которые должны быть выполнены.  Трудоемкость выполнения работы определяется по сумме трудоёмкостей этапов и видов составляющих работ, оцениваемых экспериментальным путем в человеко-днях. Она   носит вероятностный характер, так как зависит от множества трудно учитываемых факторов.  Поэтому в практике применяются следующие величины при оценке трудоемкости:

ai - минимальные возможные трудоемкости отдельных видов работ;

bi - максимальные возможные трудоемкости отдельных видов работ;

mi - наиболее вероятная трудоемкость отдельных видов работ.

Ожидаемое значение трудоемкости Тi и их дисперсия Дi оцениваются по формулам:

,						(3.3.1)

(3.3.2)

Дисперсия характеризует степень неопределённости выполнения работы за ожидаемое время. Продолжительность работы  Тпi   оценивается по формуле:

Тпi = Тi  / Чi ,							 (3.3.3)

где Тi  - трудоёмкость, чел.-дни;

Чi  - численность исполнителей, чел.

Пример: необходимо определить эффект от  внедрения программируемого контроллера (ПК) на предприятии в  качестве  системы  управления  автоматической  линией.

Т.к. установка разрабатывается одним человеком, то Tпi = Ti. При допущении, что работы ведутся в проектной организации для проведения НИР по данному проекту и выполнения основных этапов НИР понадобится следующий персонал:

- ведущий инженер - руководитель проекта;

- инженер - разработчик проекта.

Принятые величины трудоемкости  и полученные при расчете значения трудоемкостей сводим в таблицу 3.3.1.

Таблица  3.3.1  Трудоемкости основных этапов проведения НИР

| № этапа | ai | bi | mi | Ti | Дi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 35 | 35 | 34,2 | 4,16 |
| 2 | 130 | 150 | 140 | 140 | 66,6 |
| 3 | 160 | 200 | 180 | 180 | 266,6 |
| 4 | 10 | 15 | 15 | 14,2 | 4,16 |
| 5 | 25 | 30 | 25 | 25,4 | 4,16 |

На основании значений, полученных при расчете по данным формулам, составляется  график проведения работ, представленный в таблице  3.3.2

Таблица 3.3.2  Календарный план-график  основных  этапов  проведения  НИР

| Наименование этапа | Дата начала | Длительность, недель |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный (подбор, изучение литературы, анализ состояния вопроса, составление технического задания) | 01.04.2002 | 4 |
| 2. Теоретическая разработка (проектирование схем, разработка теоретических обоснований) | 22.04.2002 | 18 |
| 3. Проектирование и выполнение технического задания на ЭВМ | 29.07.2002 | 24 |
| 4. Консультации с руководителем проекта | 01.04.2002 02.09.2002 | 2 |
| 5. Машинные расчёты и отчёт в электронном виде | 16.12.2002 | 2,5 |

Затраты на теоретическую часть и работу с литературой

Зт = Ср * Тт 									(3.3.4)

где  Ср = 16 руб./час - тарифная  ставка  инженера  II категории;

Тт -  время, затраченное на работу с литературой и теоретический

анализ;

Зт = 16 × 273,6 = 4377,6 руб.

Затраты на теоретические  разработки

Зрс = Ср * Тр 									(3.3.5)

где  Тр - время, затраченное  на  теоретические  разработки.

Зрс= 16 × 252,8 = 4044.8 руб.

Затраты  на  проектирование  и  выполнение  технического  задания  на  ЭВМ

Зп = Ср* Тп  									(3.3.6)

где Тп - время, затраченное на проектирование  и  выполнение  технического    задания  на  ЭВМ.

Зп = 16 × 101,4 = 1622,4 руб.

Затраты на оплату машинного времени

Зм  = См * Тм 									(3.3.7)

где   См =15 руб./час - стоимость одного часа машинного времени;

Тм =101,4 + 203, 2час - время использования машины.

Зм  = 15 × 304,6 = 4569 руб.

Затраты на консультацию с руководителем

Зкп = Скр * Ткп 								(3.3.8)

где   Скр =21руб./час - тарифная  ставка  ведущего  инженера;

Ткп – время  консультаций  с  руководителем.

Зкп = 21 × 113,6 = 2385,6 руб.

Полные затраты при использовании ЭВМ для расчетов и составления отчета

Зсум = Зт + Зтр + Зп  + Зм + Зкп  					(3.3.9)

Зсум = 4377,6 + 4044,8 + 1622,4 + 4569 + 2385,6 = 16999,4 руб.

Значение составляющих затрат заносим в итоговую таблицу 3.3.3, где в последнем столбце указано  их  относительное значение в процентах  к  полным  затратам.

Таблица 3.3.3   Составляющие затрат при  проведении НИР

| Наименование затрат | Обозначение | Сумма |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в рублях | в % |
| 1. Работа с литературой и теоретическая часть | Зт | 4377,6 | 25,7 |
| 2. Теоретические разработки | Зтр | 4044,8 | 23,8 |
| 3. Проектирование и выпол- нение технического задания на ЭВМ | Зп | 1622,4 | 9,5 |
| 4.Оплата машинного времени | Зм | 4569 | 26,8 |
| 5. Консультация с руководи- телем | Зкп | 2385,6 | 14,2 |
| ИТОГО | Зсум | 16999,4 | 100 |

3.3.2 Определение капитальных затрат сравниваемых вариантов

Полная стоимость системы управления, собранной на элементах жёсткой логики составляет:

К1=1670 $ = 42120 рублей

Стоимость программируемого  контролера  УПУ-ТП-2М,  согласно  данных  Пензенского  производственного  объединения  «Электромеханика»,  составляет:

К2= 30000 рублей.

3.3.3   Определение эксплуатационных затрат сравниваемых вариантов

В состав текущих затрат на эксплуатацию электрооборудования  входят:

1. Годовые затраты на обслуживание и текущий ремонт Сро;

2. Стоимость годовых потерь электроэнергии Сэ;

3. Годовые амортизационные отчисления Са.

С=Сро+Сэ (руб./год)                                                (3.3.10)

Годовые амортизационные отчисления

Са=р×К (руб./год),                                                 (3.3.11)

где   р=20% – норма амортизации для  цехового  оборудования.

Са1=0,2×42120=8424 руб./год,

Са2=0,2×30000=6000 руб./год.

Годовые амортизационные отчисления включаются в годовые эксплуатационные расходы для корректного расчета налогов, но исключаются при расчете интегральных показателей проекта

Годовые затраты на обслуживание и текущий ремонт

Сро=Рор×К (руб./год),                                           (3.3.12)

где  Рор – коэффициент годовых эксплуатационных расходов на                     обслуживание и текущий ремонт.

Рор=0,15(1 вариант),         Рор=0,05(2 вариант).

Сро1=0,15×42120=6350 руб./год,

Сро2=0,05×30000=1500 руб./год.

Стоимость годовых потерь электроэнергии

Сэ=N×KN ×KОД ×KВР ×ТШК × Ц/η (руб.),				(3.3.13)

где  N – мощность  электропотребителей,

N1 =1100 Вт;

N2 =600 Вт;

KN – коэффициент  загрузки  по  мощности,

KN =0,7;

KОД – коэффициент  одновремённости  работы  потребителей,

KОД =0,7;

KВР – коэффициент  загрузки  потребителей  по  времени,

KВР =0,85;

ТШК – время  работы  потребителей,

ТШК =4018 час/год;

Ц – цена  электроэнергии,

Ц =0,56 руб./кВт.ч;

η – коэффициент  полезного  действия  потребителей,

η=0,95.

Сэ1 = 1,1×0,7×0,7×0,85×4018×0,56/0,95 = 1085 руб.

Сэ2 = 0,6×0,7×0,7×0,85×4018×0,56/0,95 = 590 руб.

Текущие затраты на эксплуатацию: С=Сро+Сэ (руб./год),

С1=6350+1085=7435 руб./год,

С2=1500+590=2090 руб./год.

Ежегодная  экономия:

В = С1 – С2 (руб./год), 						(3.3.14)

В = 7435 – 2090 = 5345 руб./год

3.3.4 Определение экономического эффекта от применения  ПК

Расчет экономического эффекта произведен на основании чистого дисконтированного дохода (ЧДД), определенного как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу [ 1 ].

В течение расчетного периода не происходит инфляционного изменения цен, и величина ЧДД для постоянной нормы дисконта вычисляется по формуле 3.1.4

норма  дисконта (принимается в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ.

прогнозируемый уровень инфляции на 2004 г.;

Т =10лет

Сумму  инвестиций  в  данный  проект  определяем  по  формуле:

К0  = Зсум + К2 – Л (руб./год), 						 (3.3.17)

где  Зсум – затраты  на  основные  этапы  проектирования, руб./год;

К2 - капитальные вложения, руб./год;

Л = 0,3 × К1 – ликвидационная  стоимость, руб./год.

К0 = 17000 + 30000 – 0,3 × 42120 = 34360 руб./год

По  формуле (3.1.4) определяем ЧДД от  внедрения ПК  :

3.3.5 Определение срока окупаемости проекта

Реальный срок  окупаемости  проекта  можно  определить,  пользуясь методом коэффициента аннуитета. Если предположить, что ежегодная экономия по проекту величина постоянная, то формула для расчета ЧДД приобретает следующий вид:

(3.3.18)

Известно, что ВНД по проекту равна такой процентной ставке r, при которой ЧДД=0. Таким образом,  из равенства

можно найти коэффициент  аннуитета f , который  определяется  по с одной стороны формуле:

, 							(3.3.19)

где  В – ежегодная  экономия, руб., К0 – капитальные  вложения, руб., а с другой стороны

(3.3.20)

На основании формулы (3.3.20) можно заранее рассчитать таблицу коэффициентов аннуитета (Приложение Ж)

Если известны коэффициент аннуитета f и реальная процентная ставка r, то по таблице аннуитета или по формуле (3.3.20) можно найти значение n, которое будет представлять собой реальный срок окупаемости проекта, и наоборот, если известны f и срок анализа проекта n, то по таблице или по формуле можно найти значение r, которое будет представлять собой ВНД по проекту.

В нашем примере:

Исходя из полученного результата, по таблице аннуитета (приложение Ж) получаем срок окупаемости проекта:

n = 7 лет

Так как  в цехе  установлены  сразу  четыре  подобные  автоматические  линии,  то  целесообразно  произвести  замену  системы  управления  на  всех  линиях.

Результаты, достигаемые на  этом шаге расчета, вычисляются по формуле:

Рt = (C1  – C2)  А (руб./год) ,					 (3.3.21)

где   C1 , C2  - текущие затраты на эксплуатацию базового и нового вариантов;

А – количество  модернизаций, шт.

Р t = (7435 – 2090) ×4 = 21380 руб./год.

Сумма инвестиций в данный проект определяем по формуле (3.3.17):

К0 = 17000 + 4 × 30000 – 4 × 0,3 × 42120 = 86450 руб./год

По формуле (3.3.15) определяем чистый дисконтированный доход:

Коэффициент аннуитета определяем по формуле (3.3.19):

Исходя  из  полученного  результата,  по  таблице  аннуитета  получаем  срок  окупаемости  проекта:

n = 4 года

Графическое  отображение  ЧДД  представлено на рисунке 3.3.1. Графики построены на основании таблиц 3.3.4, 3.3.5

Таблица 3.3.4    Технико – экономические  показатели  проекта (А = 1)

| Годы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции | 34360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Экономия | 5345 | 7125 | 7125 | 7125 | 7125 | 7125 | 7125 | 7125 | 7125 | 7125 |
| Дисконтированная экономия | 4920 | 6030 | 5545 | 5105 | 4695 | 4320 | 3975 | 3655 | 3360 | 3095 |
| Окончательное сальдо | -29440 | 6030 | 5545 | 5105 | 4695 | 4320 | 3975 | 3655 | 3360 | 3095 |
| Нарастающий итог | -29440 | -23410 | -17865 | -12760 | -8065 | -3745 | 230 | 3885 | 7245 | 10340 |

Таблица 3.3.5    Технико – экономические  показатели  проекта (А = 4)

| Годы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции | 86450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Экономия | 21380 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 |
| Дисконтированная экономия | 19670 | 24120 | 22190 | 20420 | 18780 | 17280 | 15895 | 14625 | 13450 | 12375 |
| Окончательное сальдо | -66780 | 24120 | 22190 | 20420 | 18780 | 17280 | 15895 | 14625 | 13450 | 12375 |
| Нарастающий итог | -66780 | -42660 | -20470 | -50 | 18730 | 36010 | 51905 | 66230 | 79680 | 92055 |

Рисунок 3.3.1 – График  окупаемости проекта

3.4 Энергоаудит

Организационно-экономическая часть данного типа дипломных проектов должна включать  расчет финансовых показателей всех рассматриваемых и предлагаемых для внедрения мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов. Далее необходимо эти мероприятия проранжировать по одному из выбранных финансово-экономических критериев и для одного или двух из них разработать проект внедрения с расчетом показателей достоинства проектов. В данном разделе возможно применение программных продуктов, таких как, например, Альт-Инвест или Project Expert.

Графическая часть в этом случае должна включать плакат с изображением графика окупаемости проекта, результатов расчета показателей достоинства проекта, а так же вспомогательных таблиц.

4 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА

При выполнении дипломного проекта студенту  дать решение вопросов безопасности и экологичности  проекта. Основная цель этого раздела — разработка мероприятий по безопасности и экологичности для проектируемого электрооборудования.

Содержание раздела по безопасности и экологичности должно соответствовать теме дипломного проекта и быть его составной частью. Вопросы безопасности и экологичности  могут решаться и в других главах проекта, в этом случае в разделе делается ссылка о предусмотренных мероприятиях с указанием раздела дипломного проекта. Терминология и определения при изложении данного раздела должны соответствовать нормативным документам: ГОСТам, СНиПам, СанПиНам  и другим правилам и нормам.

Выдача заданий по разработке вопросов безопасности и экологичности производится консультантом-преподавателем кафедры «Инженерная экология и охрана труда».

Раздел по безопасности и экологичности  в пояснительной записке оформляется отдельной главой, составляет 10—15 страниц  с необходимым количеством поясняющих эскизов.

Рекомендуется следующий план раздела «Безопасность и экологичность проекта»:

1. Анализ опасных и вредных факторов.

2. Микроклимат.

3. Производственное освещение.

4. Защита от шума и вибрации.

5. Электрические поля промышленной частоты.

6. Электробезопасность.

7. Пожарная безопасность.

8. Мероприятия по охране окружающей среды.

# СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ

4.1 Анализ опасных и вредных факторов

В начале раздела указать вид сети, режим нейтрали, применяемые напряжения, электрооборудование на высокой и низкой  стороне, марку и сечение питающей воздушной линии и кабеля.

Выявить возможные опасные и вредные факторы, воздействующие на обслуживающий персонал при монтаже и эксплуатации электрооборудования согласно заданию преподавателя-консультанта по ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация», которые могут привести к травматизму и профзаболеваниям (например, повышенный уровень шума от силового трансформатора, недостаточная освещенность рабочей зоны, повышенное значение напряжения в электрической цепи и др.).

# 4.2 Микроклимат

Оптимальные и допустимые параметры воздуха рабочей зоны в помещениях определяются по СанПиН 2.2.4.548-96 «Санитарно-гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». Микроклимат в помещении характеризуется температурой воздуха t, °C, относительной влажностью , % и скоростью движения воздуха V, м/с. Эти параметры нормируются в зависимости от периода года и категории работ (легкая, средней тяжести,  тяжелая). Выбранные нормируемые параметры микроклимата  привести в виде таблицы.

Технологические процессы могут сопровождаться выделением в воздух рабочей зоны вредных веществ в виде паров, газов и пыли. Указать виды вредных веществ,  источники их выделения, а также класс опасности вредных веществ (чрезвычайно опасные, высокоопасные, умеренноопасные, малоопасные) и их предельно-допустимую концентрацию ПДК, мг/м3 (ГОСТ 12.1.005-88* “Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”).

Для обеспечения заданных параметров микроклимата в производственных помещениях необходимо выбрать вид отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха, согласно СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Для обеспечения необходимого воздухообмена и параметров микроклимата применяется естественная или механическая вентиляция (приточная, вытяжная, приточно-вытяжная, местная).  Указать принятые в проекте виды и системы вентиляции и отопления.

# 4.3 Производственное освещение

Для рационального освещение рабочих мест, способствующего снижению утомляемости и травматизма и ведущего к повышению производительности труда,  необходимо выбрать вид освещения производственного помещения (естественное или искусственное) и систему освещения (общее или комбинированное). Необходимую освещенность (норму) определяют по СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» в зависимости от характеристики зрительной работы (наименьшего размера объекта различения), фона, контраста, вида и системы освещения.

Для искусственного освещения следует выбрать тип светильника (с люминесцентными лампами или лампами ДРЛ) в зависимости от условий среды (нормальная, пыльная, влажная, жаркая и т.п.).

Указать нормируемую освещенность для аварийного освещения и какими светильниками оно выполнено. При проектировании ГПП предусмотреть освещение ее территории.

Выполнить расчет  естественного или искусственного  освещения по заданию преподавателя-консультанта.

# 4.4 Защита от шума и вибрации

Указать имеющиеся источники шума и вибрации, определить допустимые значения шума и вибрации на рабочих местах в производственном помещении.

Нормирование шума производится по ГОСТ 12.1.003-83* ССБТ «Шум. Общие требования безопасности» или СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» в зависимости от вида трудовой деятельности и характеристики шума (широкополосный или тональный, постоянный или непостоянный) по предельному спектру уровней звукового давления, дБ, или эквивалентному уровню звукового давления, дБА. С целью снижения шума до допустимых значений необходимо разработать мероприятия для его снижения в соответствии с ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ «Средства и методы защиты от шума». Это достигается уменьшением уровня шума в источнике, применением звукоизоляции, звукопоглощения, глушителей шума, архитектурно-планировочными решениями, организационно-техническими мероприятиями и с помощью средств индивидуальной защиты.

На главной понизительной подстанции основным источником шума является трансформатор. Рассчитать уровень звукового давления, создаваемого  трансформатором, и сравнить с допустимым значением по ГОСТ 12.2.024-87 ССБТ «Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля».

Вибрация нормируется по ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ «Вибрационная безопасность» величиной виброскорости (м/с), виброускорения (м/с2) и  их логарифмическими уровнями  (дБ) в зависимости от вида вибрации и  частоты (Гц).

Для уменьшения вибрации возможно использование следующих способов: уменьшение вибрации в источнике, отстройка от режима резонанса, виброизоляция, виброгашение, вибродемпфирование, выбор определенного режим труда, средства индивидуальной защиты.

# 4.5 Электрические поля промышленной частоты

Указать источники, создающие электрическое поле промышленной частоты (открытые распределительные устройства, воздушные линии и т.д.), допустимые величины по ГОСТ 12.1.002-84 «Электрические поля   токов промышленной частоты» и при необходимости выбрать способы защиты.

Выполнить расчет величины электрической напряженности для воздушной линии на границе охранной зоны (ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ «Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне ЛЭП  напряжением свыше 1000 В»)   и сравнить с допустимой величиной.

# 4.6 Электробезопасность

В процессе монтажа, наладки и работы электрооборудования существует вероятность поражения электрическим током. Дать оценку потенциальной опасности поражения электрическим током проектируемого оборудования.

Указать условия внешней среды и категорию помещения по опасности поражения электрическим током согласно ПУЭ. По ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» указать класс изделия по способу защиты человека.

Электрооборудование должно быть выбрано и установлено таким образом, чтобы не могло привести к повреждению оборудования, возникновению короткого замыкания  или замыканию на землю, а также причинить вред обслуживающему персоналу.

При написании данного раздела в зависимости от задания необходимо использовать следующие нормативные документы: Правила устройства электроустановок, Правила эксплуатации электроустановок потребителей, Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001, ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ «Цвета сигнальные и знаки безопасности», ГОСТ 12.2.007.1-7.5 ССБТ «Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.2-75 ССБТ «Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.3-75 ССБТ «Электротехнические устройства на напряжение выше 1000В. Требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.4-75 ССБТ «Шкафы КРУ и КТП. Требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.5-75 ССБТ «Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.6-75 ССБТ «Аппараты коммутационные низковольтные. Требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.7-83 ССБТ «Устройства комплектные низковольтные. Требования  безопасности», ГОСТ 12.2.007.14-75 ССБТ «Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности».

Мероприятия по обеспечению электробезопасности разрабатываются в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79* ССБТ «Электробезопасность. Общие требования». Для обеспечения защиты  необходимо применять следующие технические способы и средства:

- защитное заземление;

- зануление;

- выравнивание потенциалов;

- электрическое разделение сети;

- защитное отключение

- изоляция токоведущих частей (рабочая,  дополнительная, усиленная,   двойная)

- компенсация токов  замыкания на землю

- оградительные устройства

- предупредительная сигнализация,

- блокировки,

- знаки безопасности

- средства защиты и предохранительные приспособления.

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в  электроустановках, являются:

- оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации,

- допуск к работе,

- надзор во время  работы,

- оформление перерыва в работе, перевода на другое место,  окончания работы.

При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть выполнены следующие технические мероприятия:

- произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов,

- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты,

- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током,

- наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где, они отсутствуют, установлены переносные заземления),

- вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением   токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

При проектировании главной понизительной подстанции мероприятия по электробезопасности разрабатываются отдельно для открытого (ОРУ) и закрытого (ЗРУ) распределительных устройств, трансформаторов и другого электрооборудования.

Необходимо указать для распределительного  устройства (РУ):  виды блокировок; окраску шин и заземляющих ножей; используемые ограждения оборудования.

Для ОРУ указать расстояния от токоведущих частей до различных элементов, количество изоляторов на воздушной линии, указать планировку территории, размеры ограждения, проездов вдоль выключателей, и трансформаторов, проездов автотранспорта.

Для ЗРУ указать  расстояния от токоведущих частей до различных элементов ЗРУ, указать высоту помещения, габариты коридора обслуживания, выходы из ЗРУ, двери камер маслонаполненного оборудования, установку баковых масляных выключателей, вентиляцию помещении, огнестойкость помещения.

Если проектируется цеховая трансформаторная подстанция (ТП), то необходимо указать этаж, установку комплектных трансформаторных подстанций (КТП), установку масляного трансформатора, вентиляцию, двери камер маслонаполненного оборудования, ширину прохода, высоту помещения, полы, огнестойкость здания и ограждающих конструкций.

Установка  силовых трансформаторов должна обеспечиваться удобством обслуживания, путями перекатки, необходимым расстоянием между трансформаторами, перегородками, расстоянием до трансформатора в помещении, вентиляцией камер, установкой маслоприемников.

Для кабельных линий указать размеры  охранной зоны, обозначение, заземление, пожарные требования,  глубину заложения,   расстояния   между кабелями, расстояние от кабелей до трубопроводов,  теплопроводов, ВЛ.

Для  воздушных линий указать  размеры  проезда вдоль трассы,  знаки на опорах, марку и количество изоляторов, заземление, расстояние от  ВЛ до зданий, до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности, прохождение ВЛ по лесным массивам.

Указать нормы комплектования средствами защиты электрических распределительных устройств.

Если в проекте имеются электроизмерительные приборы, то они должны соответствовать ГОСТ 12.2.091-83 «Приборы электроизмерительные показывающие и регистрирующие».

# 4.7 Пожарная безопасность

Анализ пожарной опасности производства включает в себя: оценку пожароопасных свойств веществ, выявление возможных причин пожара и путей его распространения, разработку систем предотвращения возникновения пожара и противопожарной защиты, организационно-технические мероприятия по пожарной безопасности.

Составить полный перечень пожароопасных веществ и дать оценку их пожарной опасности по ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

Указать возможные причины пожара. Причины возникновения пожара могут быть неэлектрического характера (неправильное устройство и эксплуатация отопления и вентиляции, нарушение технологического процесса и т. п.) и электрического (короткие замыкания, перегрузки, электрическая дуга, статическое электричество, большие переходные сопротивления).

По НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий  по взрывопожарной и пожарной опасности» установить категорию помещения в зависимости от количества и пожароопасных свойств находящихся в них веществ и материалов.

Пожарная безопасность обеспечивается согласно ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования» системой предотвращения пожара, системой противопожарной защиты и организационно-техническими мероприятиями.

В соответствии с темой проекта указать конкретные мероприятия по пожарной безопасности, включающие:

- максимально возможное применение негорючих веществ;

- применение электрооборудования соответствующего исполнения;

- применение в конструкции быстродействующих устройств защитного отключения возможных источников зажигания;

- применение оборудования, удовлетворяющего требованиям по электростатической безопасности;

- применение средств пожаротушения (ППБ 01-93 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»);

- применение пожарной сигнализации;

- применение строительных конструкции зданий ЗРУ, цехов, кабельных каналов с регламентируемыми пределами огнестойкости и пределами распространения огня (СНиП 21-07-96 «Пожарная  безопасность  зданий и сооружений») ;

- устройство маслоприемников для трансформаторов или выключателей;

- эвакуацию людей (установить количество, размеры и исполнение путей эвакуации);

- обучение работающих;

- разработку мероприятий на случай возникновения пожара.

# 4.8 Мероприятия по охране окружающей среды

В данном разделе необходимо дать экологическую оценку проектируемого оборудования, т. е. указать источники загрязнения окружающей среды в процессе эксплуатации оборудования и при аварийных ситуациях.

Перечислить и дать краткую характеристику мероприятий по защите окружающей среды от воздействия электрических полей, шума, вредных выбросов в атмосферу, в водный бассейн и в почву конкретно по теме дипломного проекта.

Температурный режим помещений подстанций и рекомендуемые   системы отопления и вентиляции

| Помещение | Температура воздуха в разные периоды года, С |  |  | Относительная влажность воздуха в разные периоды года,% |  | Система отопления | Система вентиляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Холодный |  | Теплый | Холодный | Теплый |  |  |
| Щит управления | 18-23 |  | Не более 25 | 30-60 | 30-70 | Водяное, Воздушное, Электропечи | Естественная или приточно-вытяжная |
| Релейного щита и других панелей | 18-25 |  | Не более 30 | 30-60 | 30-60 | То же | То же |
| Диспетчерский зал | 18-25 |  | Не более 30 | 30-60 | 30-60 | То же | приточно-вытяжная |
| ЗРУ | Не ограничивается |  |  | Не более 70 | - | Не предусматривается | Аварийная (дымовая) вытяжная с пятикратным воздухообменом |
| Конденсаторных установок | Температура по ГОСТ |  |  | Не более 70 | - | Не предусматривается | Естественная |
| Закрытая камера трансформатора | Не ограничивается |  |  |  |  | Не предусматривается | Естественная или приточно-вытяжная |
| Кабельный этаж | Не более 50 | Не более 40 |  | Не более 70 | - | Не предусматривается | Приточно-вытяжная |
| Кабельные туннели | Не ограничивается |  |  | Не более 80 | - | Не предусматривается | Естественная или приточно-вытяжная |
| Аккумуляторная, кислотная | Не более 10 | Не более 23 |  | Не ограничивается |  | Водяное | Приточно-вытяжная с подо- гревом приточного воздуха |
| Насосные станции. компрессорная | 15-25 | Не более 35 |  | 30-70 | 30-60 | Водяное. Электропечи | Естественная или приточно-вытяжная |
| Помещения маслохозяйства | 15 | Не ограничивается |  |  |  | Водяное,воздушное, совмещенное с вентиляцией | Естественная или приточно-вытяжная |
| Подсобные помещения | 18 | Не более 35 |  | 30-60 | 30-6- | Водяное | Естественная или приточно-вытяжная |

Освещение для ЭС

| Помещение | Разряд зрительной работы | Тип лампы | Освещенность. лк |
| --- | --- | --- | --- |
| Камеры трансформаторов | У1 | ЛН | 50 |
| РУ: - фасад щита при постоянном обслуживании, - фасад щита при периодическом обслуживании. - задняя сторона щита. | 1Уг 1Уг У1 | ЛЛ ЛЛ ЛЛ | 200 150 100 |
| Помещение статических конденсаторов | 1Уг | ЛЛ | 100 |
| Помещение для аккумуляторов | У1 | ЛН | 50 |

Нормы первичных средств пожаротушения

| Помещение | Единицы измерения | Количество огнетушителей типа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Главный щит управления | Помещение ЩУ | - | 4 | 1 | - | - | - |
| Блочные щиты управления | Помещение ЩУ | - | 4 | 1 | - | - | - |
| Панели релейных щитов, | Помещение | - | 4 | 1 | - | - | - |
| Кабельные щиты | Помещение | - | 2 | - | - | - | - |
| Коридоры управле-ния РУСН, КРУ с масляными выключателями | Помещение | - | 2 | - | - | - | - |
| Помещение АСУ | Помещение | - | 2 | 1 | - | 2 | - |
| Трансформаторы и масляные реакторы | Агрегат | 2 | - | - | - | - | 1 |

Типы огнетушителей:

- – огнетушитель химический воздушно-пенный ОХВП-10

- – огнетушитель углекислотный ОУ-5

- - огнетушитель углекислотный ОУ-25

- – огнетушитель порошковый    ОП-5

- – огнетушитель хладоновый ОХ-3

- – ящик с песком вместимостью 0,5 м3

Нормы комплектования средствами защиты РУ выше 1000 В при обслуживании местным дежурным персоналом

| Средство защиты | Количество |
| --- | --- |
| 1. Штанга изолирующая 2, Указатель напряжения 3. Изолирующие клещи (для ЗРУ) 4. Диэлектрические перчатки 5.Диэлектрические боты для ОРУ 6. Переносные заземления при отсутствии стационарных заземляющих ножей 7. Временные ограждения 8.Плакаты предупредительные 9.Защитные очки 10. Противогаз | 2 шт. на каждое напряжение (10, 35, 110, 220 кВ0 2 шт. на каждое напряжение (10, 35, 110 кВ) 1 шт. на каждое напряжение (до 35 кВ) не менее 2-х пар 1 пары 2 шт. на каждое напряжение (10, 35, 110 кВ) Не менее 2-х штук 2 пары 2 штуки |

| Назначение и наименование | Область применения |
| --- | --- |
| Знаки и плакаты предупреждающие |  |
| Высокое напряжение! Опасно Для жизни!. | В электроустановках напряжением выше 1000 В. Укрепляется на внешней стороне входных дверей РУ (за исключением дверей КРУ и КТП); наружных дверей камер выключателей и трансформаторов; ограждений токоведущих частей, расположенных в производственных помещениях. Плакат постоянный |
| Под напряжением! Опасно Для жизни. | Укрепляется на наружной стороне дверей РУ, щитов и сборок напряжением до 1000 В. Плакат постоянный |
| Стой ! Высокое Напряжение!. | В ЗРУ выше 1000 В – на сетчатых или сплошных ограждениях ячеек, соседних с местом работ; на временных ограждениях, устанавливаемых в проходах, куда не следует заходить. В ОРУ вывешивают при работах, выполняемых с земли, на канатах и шнурах, ограждающих рабочее место. Плакат переносной |
| Стой ! Опасно Для жизни!. | На ограждениях и конструкциях при напряжении до 1000 В. Плакат переносной |
| Запрещающие плакаты |  |
| Не включать Работают люди. | В электроустановках напряжением до и выше 1000 В. Вывешивают на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, на ключах и кнопках дистанционного управления, на коммутационной аппаратуре до 1000 В (автоматах, рубильниках, выключателях), при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на рабочее место. Плакат переносной |
| Разрешающие плакаты |  |
| Работать здесь. | В ЗРУ на месте работ, в ОРУ в том месте, где персонал должен входить в огражденное веревкой пространство. Плакат переносной |
| Напоминающие плакаты |  |
| Заземлено. | Вывешивают на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки. Плакат переносной |

Шум, создаваемый силовым трансформатором.

Источниками шума являются система охлаждения и трансформатор. Шум, создаваемый трансформатором, рассчитывается:

L - корректированные уровни звукового давления трансформаторов с выключенным охлаждением, дБА

NT - мощность трансформатора, МВА

NT =Sком   для двухобмоточного трансформатора

NT =2/3Sком  для трехобмоточного трансформатора

NT =N   для автотрансформатора, где

UB -высшее напряжение,

Uc-среднее напряжение.

Шум, создаваемый системой охлаждения, рассчитывается:

L

- скорректированный уровень звукового давления системы охлаждения, дБА

L - скорректированный уровень звукового давления одного охлаждающего устройства, дБА

Вид   Д         L

ДЦ      L

m-количество охлаждающих устройств в системе.

n=2 при навесном исполнении системы охлаждения на боковой поверхности

n=1 при выносном исполнении на отдельной стойке.

Суммарный уровень звукового давления (Lpa, дБА) определяется:

ГОСТ 12.2.024-76 Допустимые значения среднего уровня звука силовых масляных трансформаторов.

| Типовая мощность трансфор-матора, МВА | Допустимый уровень звука LA, дБА, не более для классов напряжения трансформаторов, кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6, 10 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 и выше |
| 0,1 | 47 | 52 | - | - | - | - |
| 0,16 | 49 | 54 | - | - | - | - |
| 0,25 | 51 | 55 | - | - | - | - |
| 0,4 | 53 | 57 | - | - | - | - |
| 0,63 | 55 | 59 | - | - | - | - |
| 1,0 | 57 | 60 | - | - | - | - |
| 1,6 | 59 | 62 | - | - | - | - |
| 2,5 | 61 | 63 | 66 | - | - | - |
| 4,0 | 63 | 65 | 68 | - | - | - |
| 6,3 | 65 | 67 | 70 | - | - | - |
| 10 | - | 68 | 71 | 73 | - | - |
| 16 | - | 70 | 73 | 75 | - | - |
| 25 | - | 72 | 75 | 77 | - | - |
| 40 | - | 74 | 76 | 78 | 79 | - |
| 63 | - | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 |
| 100 | - | - | 81 | 83 | 84 | 85 |
| 160 | - | - | 83 | 85 | 86 | 87 |
| 250 | - | - | 85 | 87 | 88 | 89 |
| 400 | - | - | 86 | 88 | 89 | 90 |
| 630 | - | - | - | 89 | 90 | 91 |
| 1000 | - | - | - | - | 91 | 92 |

Литература.

1. Снятков В.И. Методика расчета уровней шума от открыто установленных силовых трансформаторов//Борьба с шумом и звуковой вибрацией.-М.:МДНТП,1982.-с.34-38.

Электрические поля промышленной частоты

В соответствии с ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ "Электрические поля промышленной частоты" установлены допустимые уровни напряженности электрического поля.

При напряженности до 5 кВ/м допускается пребывание в течение рабочего дня (8 час).

При напряженности 5-20 кВ/м допустимое время пребывания вычисляют по формуле:

,

где Т – допустимое время, час;

Е – электрическая напряженность, кВ/м.

Это допустимое время может быть реализовано одноразово или дробно в течение дня. В остальное рабочее время напряженность не должна превышать 5 кВ/м.

При напряженности 20-25 кВ/м время пребывания не должно превышать 10 мин.

При напряженности более 25 кВ/м допускается пребывание только в средствах защиты.

Допустимые значения для различных видов местности:.

| Вид местности | Допустимая напряженность электрического поля, кВ/м: |
| --- | --- |
| Ненаселенная местность | 15 |
| Населенная местность | 5 |
| Жилая застройка | 1,5 |

Напряженность электрического поля Е, кВ/м, создаваемого ВЛ на поверхности земли, определяется по формуле:

С – емкость единицы длины линии, Ф/м;

U – номинальное напряжение, кВ;

0 = 8,8510-12 кл/Нм – диэлектрическая постоянная;

Н – высота подвеса провода, м;

D0 – расстояние между фазами, м;

х – расстояние до расчетной точки, м;

d – диаметр провода, м.

Размер санитарно-защитной зоны (расстояние от крайних проводов ЛЭП до ближайших зданий)

| Напряжение, кВ | Размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- |
| 110 | 10 |
| 220 | 20 |
| 330 | 25 |
| 500 | 30 |

| Наименование параметра | КРУ |  | КСО-2000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КМ1-10-20УЗ | КМ1-10-31,5УЗ |  |
| Номинальное напряжение, кВ Номинальный ток главных цепей, кА Номинальный ток отключения выключателя встроенного в КРУ и КСО, кА Ток термической стойкости, кА Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В постоянного тока переменного тока Тип выключателей на ток до 1600 А на ток до 3200 А Типы трансформаторов тока Типы трансформаторов напряжения | 6; 10 630, 1000, 1600, 2000, 2500, 3150 20 20 51 110, 220 220 вакуумный ВВ/TEL-10; ВБКЭ-10 масляный ВК-10; ВКЭ-10 элегазовый VF-12 масляный ВМПЭ-1 элегазовый VF-12 ТОЛ-10; ТЛШ-10 НОЛ.08; НОЛ.06 | 6; 10 630, 1000, 1600, 2000, 2500, 3150 31,5 31,5 81 110, 220 220 вакуумный ВВ/TEL-10; ВБКЭ-10 масляный ВК-10; ВКЭ-10 элегазовый VF-12 масляный ВМПЭ-1 элегазовый VF-12 ТОЛ-10; ТЛШ-10 НОЛ.08; НОЛ.06 | 6; 10 630, 1000 20 20 52 110, 220 220 вакуумный ВВ/TEL-10 ТОЛ-10; ТЛШ-10 НОМ; НАМИ |

Приложение А

| Тип КУ | , кВ | , квар | Число ступеней регулирования мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| УКМ-0,4-100 УКМ-0,4-200 УКМ-0,4-268 УКМ-0,4-402 УКМ-0,4-536 УКМ-6,3-450 УКМ-6,3-900 УКМ-10,5-450 УКМ-10,5-900 УКМ-10,5-1350 УКМ-10,5-1800 | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 6,3 6,3 10,5 10,5 10,5 10,5 | 100 200 268 402 536 450 900 450 900 1350 1800 | 3 по 33,33 квар 6 по 33,33 квар 4 по 67 квар 6 по 67 квар 8 по 67 квар нерегулируемая нерегулируемая нерегулируемая нерегулируемая нерегулируемая нерегулируемая |

Таблица А.1.  Данные КРУ и КСО

# Таблица А.2.  Технические данные конденсаторных установок

# Таблица А.3.  Синхронные электродвигатели на напряжение 10 кВ

| Мощность ЭД, кВт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТД-44 СТДП | ДСП | СДНЗ СДН | СДНЗ СДН | СДНЗ СДН | СДК-2 |
| Число оборотов |  |  |  |  |  |
| 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 630 | - | - | 630 | 630 | 630 |
| 800 | - | 800 | 800 | - | 800 |
| 1000 | - | 1000 | - | 1000 | 1000 |
| 1250 | - | 1250 | - | 1250 | 1250 |
| - | - | - | - | - | - |
| 1600 | - | 1600 | 1600 | - | 1600 |
| 2000 | - | 2000 | - | - | - |
| 2500 | 2500 | 2500 | - | - | - |
| 3200 | - | - | 3200 | - | - |
| 5000 | - | - | - | - | - |

# Таблица А.4.  Удельные сопротивления кабельных линий с алюминиевыми жилами, Ом/км

| Сечение жилы, мм2 | Активное сопротивление | Индуктивные сопротивления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кабель с бумажной изоляцией |  | Кабель с резиновой или полихлоридной изоляцией |
|  |  | 6 кВ | 10 кВ | 6, 10 кВ |
| 10 | 2,94 | 0,11 | 0,122 | 0,0999 |
| 16 | 1,85 | 0,102 | 0,113 | 0,095 |
| 25 | 1,17 | 0,091 | 0,099 | 0,091 |
| 35 | 0,859 | 0,087 | 0,095 | 0,088 |
| 50 | 0,592 | 0,083 | 0,090 | 0,085 |
| 70 | 0,429 | 0,080 | 0,086 | 0,082 |
| 95 | 0,312 | 0,078 | 0,083 | 0,081 |
| 120 | 0,245 | 0,076 | 0,081 | 0,080 |
| 150 | 0,194 | 0,074 | 0,079 | 0,079 |
| 185 | 0,162 | 0,073 | 0,077 | 0,078 |
| 240 | 0,126 | 0,071 | 0,075 | 0,077 |

# Таблица А.5.  Годовое число часов использования максимума нагрузки по отраслям

| Предприятие | Тм | Тмр |
| --- | --- | --- |
| Анилокрасочные заводы | 7100 | - |
| Нефтеперегонные заводы | 7100 | - |
| Заводы тяжелого машиностроения | 3370 | 4840 |
| Заводы станкостроения | 4345 | 4750 |
| Инструментальные заводы | 4140 | 4960 |
| Заводы шарикоподшипников | 5300 | 6130 |
| Заводы подъемно-транспортного оборудования | 3330 | 3880 |
| Автотракторные заводы | 4960 | 5240 |
| Сельскохозяйственное машиностроение | 5330 | 4220 |
| Приборостроение | 3080 | 3180 |
| Авторемонтные заводы | 4370 | 3200 |
| Вагоноремонтные заводы | 3560 | 3660 |
| Электротехнические заводы | 4280 | 6420 |
| Азотно-туковые заводы | 7000 | - |
| Разные металлообрабатывающие заводы | 4355 | 5880 |

# Таблица А.6.  Трехфазные двухобмоточные трансформаторы 6-10 - 110 кВ

| Тип трансформатора | Мощность, кВА | Напряжение обмоток, кВ |  | Uк, % | Рх, кВт | Рк, кВт | Iх, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В | Н |  |  |  |  |
| ТМ-400/10 | 400 | 6,3-10,5 | 0,4 | 5,5 | 1,1 | 5,9 | 2,5 |
| ТМ-630/10 | 630 | 6,3-10,5 | 0,4 | 5,5 | 1,7 | 8,5 | 2 |
| ТМ-1000/10 | 1000 | 6,3-10,5 | 0,4 | 5,5 | 2,45 | 11 | 1,4 |
| ТМ-1600/10 | 1600 | 6,3-10,5 | 0,4 | 5,5 | 3,3 | 16,5 | 1,3 |
| ТМ-2500/10 | 2500 | 6,3-10,5 | 0,4 | 5,5 | 3,85 | 23,5 | 1,0 |
| ТМН-6300/110 | 6300 | 115 | 6,3-11 | 10,5 | 13 | 50 | 1,0 |
| ТДН-10000/110 | 10000 | 115 | 6,3-11 | 10,5 | 18 | 60 | 0,9 |
| ТДН-16000/110 | 16000 | 115 | 6,3-11 | 10,5 | 26 | 85 | 0,85 |
| ТРДН-25000/110 | 25000 | 115 | 6,3-11 | 10,5 | 36 | 120 | 0,8 |
| ТРДН-32000/110 | 32000 | 115 | 6,3-11 | 10,5 | 44 | 145 | 0,75 |
| ТРДН-40000/110 | 40000 | 115 | 6,3-11 | 10,5 | 52 | 175 | 0,7 |
| ТРДЦН-63000/110 | 63000 | 115 | 6,3-11 | 10,5 | 73 | 260 | 0,65 |
| ТРДЦН-80000/110 | 80000 | 115 | 6,3-11 | 10,5 | 89 | 315 | 0,6 |

Таблица А.7.  Допустимый длительный ток для трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной  изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке

| Сечение жилы, | Ток, А, для кабелей при прокладке |  |
| --- | --- | --- |
| кв.мм | в воздухе | в земле |
| 2,5 | - | - |
| 4 | - | - |
| 6 | - | - |
| 10 | 42 | 60 |
| 16 | 50 | 80 |
| 25 | 70 | 105 |
| 35 | 85 | 125 |
| 50 | 110 | 155 |
| 70 | 135 | 190 |
| 95 | 165 | 225 |
| 120 | 190 | 260 |
| 150 | 225 | 300 |
| 185 | 290 | 390 |

Таблица А.8.  Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных

| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для кабелей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одножильных | двухжильных |  | трехжильных |  |
|  | при прокладке |  |  |  |  |
|  | в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле |
| 2,5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 |
| 4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 |
| 6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 |
| 10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 |
| 16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 |
| 25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 |
| 35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 |
| 50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 |
| 70 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 |
| 95 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 |
| 120 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 |
| 150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 |
| 185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 |
| 240 | 465 | – | – | – | – |

# Таблица А.9.  Удельные токи замыкания на землю, А/км

| Сечение жилы, мм2 | при 10 кВ |
| --- | --- |
| 16 | 0,52 |
| 25 | 0,62 |
| 35 | 0,69 |
| 50 | 0,77 |
| 70 | 0,9 |
| 95 | 1,0 |
| 120 | 1,1 |
| 150 | 1,3 |
| 185 | 1,4 |
| 240 | 1,6 |

# Таблица А.10.  Экономическая плотность тока

| Проводники | Экономическая плотность тока, А/мм при числе часов использования максимума нагрузки в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | более 1000 до 3000 | более 3000 до 5000 | более 5000 |
| Неизолированные провода и шины: |  |  |  |
| медные | 2,5 | 2,1 | 1,8 |
| алюминиевые | 1,3 | 1,1 | 1,0 |
| Кабели с бумажной и провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией и жилами: |  |  |  |
| медными | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| алюминиевыми | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
| Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией с жилами: |  |  |  |
| медными | 3,5 | 3,1 | 2,7 |
| алюминиевыми | 1,9 | 1,7 | 1,6 |

# Таблица А.11.  Экономическая плотность тока для ЛЭП – 110, 220 кВ

| Проводники | JЭ при ТМ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000-3000 | 3000-5000 | Более 5000 |
| Алюминий | 1,3 | 1,1 | 1 |

# Таблица А.12.  Допустимый длительный ток для проводов марки АС ЛЭП – 110, 220 кВ

| Сечение, мм2 | IДД, А | Сечение, мм2 | IДД, А |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 84 | 95 | 330 |
| 16 | 111 | 120 | 390 |
| 25 | 142 | 150 | 450 |
| 35 | 176 | 185 | 520 |
| 50 | 210 | 240 | 610 |
| 70 | 265 | 300 | 690 |

# Таблица А.13.  Активное и реактивное сопротивление сталеалюминевых проводов

| Марка провода | Сопротивление единицы длины, Ом/км |  |
| --- | --- | --- |
|  | активное | индуктивное |
| АС 35 | 0,9 | 0,43 |
| АС 50 | 0,65 | 0,42 |
| АС 70 | 0,46 | 0,41 |
| АС 95 | 0,33 | 0,40 |
| АС 120 | 0,27 | 0,39 |
| АС 150 | 0,21 | 0,38 |
| АС 185 | 0,17 | 0,37 |
| АС 240 | 0,13 | 0,36 |
| АС 300 | 0,11 | 0,35 |

Таблица А.14.	Средние значения отношения xΣ /rΣ постоянной времени и Та ударного коэффициента kуд для характерных радиальных ветвей системы электроснабжения напряжением выше 1 кВ

| Схема | Точка КЗ | Ветвь | xΣ /rΣ | Та, с | kуд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K1 | Энергосистема | 10 | 0,03 | 1,72 |
|  | K2 | Энергосистема и ВЛ 110-220 кВ | 15 | 0,05 | 1,8 |
|  | K3 | Энергосистема и трансформатор ГПП 25-80 МВА | 35-50 | 0,12-0,16 | 1,92-1,94 |
|  | K4 | Линейный реактор Iном1 кА Iном0,63 кА | 72 35 | 0,23 0,11 | 1,96 1,91 |
|  | K5 | Трансформатор 10(6)/0,4-0,69 кВ | 6-10 | 0,02-0,03 | 1,6-1,7 |
|  | K6 | Кабельная линия 10(6) кВ длиной 200-300 м | 3 | 1,4 | 0,01 |
|  |  | Асинхронный электродвигатель | 13 | 0,04 | 1,6 |
|  |  | Синхронный электродвигатель мощностью, МВт: До 1,6 2-4 выше 4 | 16 22 32 | 0,05 0,07 0,10 | 1,8 1,9 1,9 |

# Таблица А.15.  Расчетные коэффициенты электрических нагрузок электроприемников

| Электроприемники | kИ | cos |
| --- | --- | --- |
| 1. Металлорежущие станки | 0,12-0,2 | 0,65 |
| 2. Электропечи сопротивления | 0,7 | 1,0 |
| 3. Вентиляторы | 0,7 | 0,8 |
| 4. Насосы | 0,7 | 0,8 |
| 5. Компрессоры | 0,7 | 0,8 |

# Таблица А.16.  Параметры оборудования ОРУ 110 кВ

| Разъединители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |  |  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Наибольшее напряжение, кВ |  | Номинальный ток, А |  |  | Стойкость при сквозных токах КЗ, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время протекания наибольшего тока термической стойкости, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привод |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амплитуда предельного сквозного тока |  |  |  |  |  |  | предельный ток термической стойкости |  |  |  | главных ножей |  |  |  |  |  |  |  | заземляющих ножей |  |  |  |  |  |  |
| РНДЗ 2-СК-110/1000У |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 126 |  | 1000 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 31,5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ПР-У1 |  |
| РНД-110/1000У1 |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 126 |  | 1000 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 31,5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ПР-У1 ПД-5У1 |  |
| РНДЗ1а-110/1000У1 |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 126 |  | 1000 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 31,5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ПР-У1 ПД-5У1 |  |
| Короткозамыкатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип | Номинальное напряжение, кВ |  |  | Наибольшее напряжение, кВ |  |  |  | Амплитуда предельного сквозного тока, кА |  |  |  |  | Начальное действующее значение периодической составляющей, кА |  |  |  |  | Предельный ток термической стойкости, кА |  |  |  | Время протекания предельного тока термической стойкости, с |  |  |  | Полное время включения без гололеда, с, не более |  |  |  |  |  | Допустимое тяжение провода с учетом ветра и гололеда, Н, не более |  |  |  |  | Привод |  |  |
| КЗ-110УХЛ1 | 110 |  |  | 126 |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  | 784 |  |  |  |  | ПРК-1У1 ПРК-1ХЛ1 |  |  |
| Отделитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  | Номинальный ток, А |  |  | Предельный ток термической стойкости главных ножей, кА |  |  |  |  | Амплитуда предельного сквозного тока главных ножей, кА |  |  |  |  | Время протекания предельного тока термической стойкости, с |  |  | Допустимое тяжение провода с учетом ветра и гололеда, Н |  |  |  | Полное время отключения с приводом, не более, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привод |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | без гололеда |  |  | при гололеде толщиной, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| ОДЗ-110/1000УХЛ1 |  |  | 110 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 31,5 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 3 |  |  | 780 |  |  |  | 0,38 |  |  | 0,45 |  |  | 0,5 |  |  |  | ПРО-1У1 ПРО-1ХЛ1 |  |
| Выключатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Номинальный ток, А |  |  | Номинальный ток отключения, кА |  | Предельный сквозной ток, КЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ток термической стойкости, кА/ допустимое время её действия, с |  |  |  |  |  | Время отключения (с приводом), с |  |  |  | Собственное время отключения (с приводом), с |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наибольший пик |  |  |  | Начальное действующее значение периодической составляющей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВМТ-110Б-20/1000УХЛ1 |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 1000 |  |  | 20 |  | 52 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20/3 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,05 |
| Трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  | Вариант исполне-ния |  |  |  |  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вторичная нагрузка при cos=0,8 в классе точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ток термической стойкости, кА |  |  |  |  |  | Номинальная предельная кратность |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | первич- ный |  |  |  |  | вторич- ный |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТВ110-IУ2; ХЛ2 |  | 200/5 |  |  |  |  | 75 100 150 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | - - - |  |  | - - - |  |  | - - - |  |  |  | 10 20 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  | - - 22 |  |  |  |
|  |  | 300/5 |  |  |  |  | 200 100 150 200 300 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | - - - - - |  |  | - - - - - |  |  | 10 - - 10 15 |  |  |  | 30 20 20 30 40 |  |  | 20 |  |  |  |  |  | - - - 22 20 |  |  |  |
|  |  | 600/5 |  |  |  |  | 200 300 400 600 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | - - - 10 |  |  | - - - 20 |  |  | 10 15 30 50 |  |  |  | 30 40 - - |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 22 20 15 25 |  |  |  |
|  |  | 1000/5 |  |  |  |  | 400 600 750 1000 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | - 10 20 30 |  |  | 10 20 25 50 |  |  | 30 50 75 |  |  |  | - - - - |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 15 25 15 20 |  |  |  |

| Тип | , кВ | , кВА | Стоимость, руб | Тип | , кВ | , кВА | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторы силовые, руб. на I кв. 1998 г |  |  |  | Трансформаторы силовые, руб. на I кв. 1998 г |  |  |  |
| ТДНЛ-63000/35 | 35 | 63000 | 880133 | ТРДЦН-63000/220 | 220 | 63000 | 2641718 |
| ТДТН-25000/110 | 110 | 25000 | 1489291 | ТМ-25/10 | 10 | 25 | 9400 |
| ТМН-2500/35 | 35 | 2500 | 281308 | ТМ-40/10 | 10 | 40 | 10100 |
| ТМН-4000/35 | 35 | 4000 | 324348 | ТМ-63/10 | 10 | 63 | 11000 |
| ТМНЛ-16000/10 | 10 | 16000 | 590674 | ТМ-100/10 | 10 | 100 | 14000 |
| ТМНС-10000/35 | 35 | 10000 | 779283 | ТМ-160/6 | 6 | 160 | 15200 |
| ТРДН-25000/110 | 110 | 25000 | 1377366 | ТМ-160/10 | 10 | 160 | 15200 |
| ТРДН-32000/220 | 220 | 32000 | 1899058 | ТМ-250/10 | 10 | 250 | 20800 |
| ТРДН-40000/110 | 110 | 40000 | 1557161 | ТМ-400/10 | 10 | 400 | 24100 |
| ТРДН-63000/110 | 110 | 63000 | 1711481 | ТМ-630/10 | 10 | 630 | 28000 |
| ТРДН-80000/110 | 110 | 80000 | 1964704 | ТМ-1000/10 | 10 | 1000 | 70100 |
| ТРДНС-63000/220 | 220 | 63000 | 2805334 | ТСЗУ-1000 | 10 | 1000 | 125000 |
| ТРДЦН-100000/220 | 220 | 100000 | 3981303 | ТСЗУ-630 | 10 | 630 | 115000 |
| ТРДЦН-63000/110 | 110 | 63000 | 1831982 | ТСЗУ-400 | 10 | 400 | 100000 |
| Масляные выключатели, руб. на конец 1997 г |  |  |  | Отделители |  |  |  |
| ВМТ-220-40 | 220 |  | 908512 | ОДЗ-35 | 35 |  | 89550-114300 |
| ВМТ-110-40 | 110 |  | 298402 | ОДЗ-110 | 110 |  | 229920-289890 |
| ВМТ-110-25 | 110 |  | 231426 | ОДЗ-150 -220 | 150-220 |  | 355470-403500 |
| Разъединители |  |  |  | Короткозамыкатели |  |  |  |
| РЛНД-10 | 10 |  | 14310-26580 | КРН-35У1 | 35 |  | 79230 |
| РДЗ-35 | 35 |  | 15120-104580 | КЗ-110У(ХЛ)1 | 110 |  | 76650-81960 |
| РДЗ-110 | 110 |  | 54180-284520 | КЗ-150,220 У1 | 150,220 |  | 82710-92790 |
| РДЗ-150 | 150 |  | 88650-388890 | Разрядники трубчатые |  |  |  |
| РДЗ-220 | 220 |  | 121440-765930 | РТВ-10, 35, 110 | 10,35,110 |  | 2370-5400 |
| РДЗ-330 | 330 |  | 429930-511350 | Трансформаторы напряжения, руб. на конец 1997 г |  |  |  |
| РДЗ-500 | 500 |  | 559080-639960 | ЗНОМ-15/63У2 | 15 |  | 20000 |
| РНДЗ-330 | 330 |  | 475800-624960 | ЗНОМ-20 | 20 |  | 20000 |
| РНДЗ-500 | 500 |  | 584940-629760 | ЗНОМ-35-65 | 35 |  | 8000 |
| Трансформаторы тока, руб. на конец 1997 г |  |  |  | НОМ-35-66 | 35 |  | 8800 |
| ТФЗМ-35 | 35 |  | 33040-41890 | НКФ-110-57 | 110 |  | 32000 |
| ТФЗМ-110 | 110 |  | 60000 | НКФ-110-58 | 110 |  | 34000 |
| ТФЗМ-150 | 150 |  | 74730 | НКФ-220-58 | 220 |  | 60000 |
| ТФЗМ-220 | 220 |  | 133094 | НКФ-330 | 330 |  | 82000 |
| ТФЗМ-330 | 330 |  | 249667 |  |  |  |  |
| ТФЗМ-500 | 500 |  | 379223 |  |  |  |  |

Приложение Б

Укрупненные показатели стоимости

Таблица Б.1.	Укрупненные показатели стоимости оборудования

Таблица Б.2.	Укрупненные показатели стоимости ячеек КРУ 6-10 кВ

| Тип ячейки | КРУ серии | Номинальный ток выключателя, А | Тип выключателя | Стоимость, тыс. руб. (на1984 г) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | строитель-ных работ | монтажных работ | оборудо-вания | общая |
| КРУ | … | 600 | ВМПЭ-10 | … | 0,06 | 1,42 | 1,48 |
| КРУ | … | 600-1000 | ВМПП-10 | … | 0,075 0,066 | 1,59 1,98 | 1,665* 2,046 |
| КРУН | К-VI-V | 600-1000 | ВМП-10К | 0,107 | 0,05 | 2,65 | 2,807 |
| КРУН | K-37 | 600-1000 | ВМП-10К | 0,132 | 0,05 | 3,72 | ,0902 |
| РП | КРУ2-20-20УЗ | 630-1600 | ВМПЭ-10 | – | 0,04 | 1,42 | 1,46 |
| РП | КР-10-31,5УЗ | 630-1600 | ВМПЭ-10 | – | 0,04 | 2,55 | 2,59 |
| РП | КСО-272 | 630-1000 | ВМГ-10 | – | 0,04 | 1,39 | 1,43 |
| РП | КМ-1-20 | 630-1600 | ВК-10 | – | – | 0,04 | 2,36 |
| РП | КМ-1-31,5 | 630-1600 | ВК-10 | – | 0,04 | 2,38 | 2,42 |

*-В числителе – серии КРУ-2-10-20УЗ, в знаменателе – серии К-XII со шкафами серии К-XV на вводах и секционных выключателях при токе 3000 А.

Таблица Б.3.	Укрупненные показатели стоимости РУ собственных нужд 0,4-6 кВ

| Наименование | Стоимость, тыс. руб. (на 1984 г) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | оборудования | монтажа | всего |
| Шкаф КРУ КТП-СН-05 | 2,67 | 0,22 | 2,89 |
| Ячейка КРУ 6 кВ отходящая с выключателем типа: ВМПЭ-10 на 630, 1000, 1600 и 2000 А ВЭ-10/31,5УЗ на 1600, 2000А ВЭ(С)-6/40УЗ на 1600, 2000 А | 2,2 8,3 8,5 | 0,33 0,36 0,36 | 2,53 8,66 8,86 |
| Ячейка вводная с выключателями типа ВМПЭ-10 на 2000, 3200 А ВЭ-10/31,5УЗ на 1000, 3200А ВЭ(С)-6/40УЗ на 2000, 3200 А | 3,8 8,3 8,5 | 0,8 0,8 0,8 | 4,6 9,1 9,3 |

Таблица Б.4.	Укрупненные показатели стоимости синхронных электродвигателей

| Тип | , кВ | , об/мин | , кВА | Стои-мость, руб | Тип | , кВ | , об/мин | , кВА | Стои-мость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электродвигатели синхронные, руб. 1984 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СДН | 6 | 1000 | 1000 | 780 | СТД-630-2ЗУХЛ4 | 10 | 3000 | 630 | 11300 |
| СДН | 6 | 1000 | 1250 | 9100 | СТД-800-2ЗУХЛ4 | 10 | 3000 | 800 | 12200 |
| СДН | 6 | 1000 | 1600 |  | СТД-1000-2ЗУХЛ4 | 10 | 3000 | 1000 | 13500 |
| СДН | 6 | 1000 | 2500 | 12600 | СТД-1250-2ЗУХЛ4 | 10 | 3000 | 1250 | 14600 |
| СДН | 6 | 1000 | 3200 | 14600 | СТД-1600-2ЗУХЛ4 | 10 | 3000 | 1600 | 15800 |
| СДН | 6 | 1000 | 4000 |  | СТД-2000-2ЗУХЛ4 | 10 | 3000 | 2000 | 17200 |
| СДН | 6 | 1000 | 5000 |  | СТД-2500-2ЗУХЛ4 | 10 | 3000 | 2500 | 19200 |
| СДН | 6 | 1000 | 6300 |  | СТД-3150-2ЗУХЛ4 | 10 | 3000 | 3150 | 21000 |
| СДН | 6 | 750 | 800 | 8200 | СТД-4000-2ЗУХЛ4 | 10 | 3000 | 4000 | 22600 |
| СДН | 6 | 750 | 1000 | 8800 | СТД-5000-2ЗУХЛ4 | 10 | 3000 | 5000 | 26400 |
| СДН | 6 | 750 | 1250 |  | СТД-630-2РУХЛ4 | 10 | 3000 | 630 | 10700 |
| СДН | 6 | 750 | 1600 | 10800 | СТД-800-2РУХЛ4 | 10 | 3000 | 800 | 11700 |
| СДН | 6 | 750 | 2000 | 12200 | СТД-1000-2РУХЛ4 | 10 | 3000 | 1000 | 13000 |
| СДН | 6 | 750 | 2500 |  | СТД-1250-2РУХЛ4 | 10 | 3000 | 1250 | 14100 |
| СДН | 6 | 750 | 3200 |  | СТД-1600-2РУХЛ4 | 10 | 3000 | 1600 | 15300 |
| СДН | 6 | 750 | 4000 |  | СТД-2000-2РУХЛ4 | 10 | 3000 | 2000 | 16700 |
| СДН | 6 | 750 | 5000 |  | СТД-2500-2РУХЛ4 | 10 | 3000 | 2500 | 18800 |
| СДН | 6 | 750 | 6300 |  | СТД-3150-2РУХЛ4 | 10 | 3000 | 3150 | 20300 |
| СДН | 6 | 750 | 8000 |  | СТД-4000-2РУХЛ4 | 10 | 3000 | 4000 | 22100 |
| СДН | 6 | 750 | 10000 |  | СТД-5000-2РУХЛ4 | 10 | 3000 | 5000 | 25700 |
| СДН | 6 | 500 | 400 | 7700 | СТД-6300-2ЗУХЛ4 | 10 | 3000 | 6300 | 34800 |
| СДН | 6 | 500 | 500 | 8200 | СТД-8000-2ЗУХЛ4 | 10 | 3000 | 8000 | 41200 |
| СДН | 6 | 500 | 630 | 8900 | СТД-10000-2ЗУХЛ4 | 10 | 3000 | 10000 | 47300 |
| СДН | 6 | 500 | 800 | 9500 | СТД-12500-2ЗУХЛ4 | 10 | 3000 | 12500 | 54800 |
| СДН | 6 | 500 | 1000 | 10500 | СТДП-1250-2УХЛ4 | 10 | 3000 | 1250 | 15000 |
| СДН | 6 | 500 | 1250 | 11800 | СТДП-1600-2УХЛ4 | 10 | 3000 | 1600 | 17000 |
| СДН | 6 | 500 | 1600 | 13400 | СТДП-2000-2УХЛ4 | 10 | 3000 | 2000 | 19300 |
| СДН | 6 | 500 | 2000 |  | СТДП-2500-2УХЛ4 | 10 | 3000 | 2500 | 20600 |
| СДН | 6 | 500 | 2500 |  | СТДП-3150-2УХЛ4 | 10 | 3000 | 3150 | 23300 |
| СДН | 6 | 500 | 3200 |  | СТДП-4000-2УХЛ4 | 10 | 3000 | 4000 | 25000 |
| СДН | 6 | 500 | 4000 |  | СТДП-5000-2УХЛ4 | 10 | 3000 | 5000 | 29400 |
| СДН | 6 | 500 | 5000 |  | СТДП-6300-2УХЛ4 | 10 | 3000 | 6300 | 38300 |
| СДН | 6 | 500 | 6300 |  | СТДП-8000-2УХЛ4 | 10 | 3000 | 8000 | 45000 |
| СДН | 6 | 500 | 8000 |  | СТДП-10000-2УХЛ4 | 10 | 3000 | 10000 | 51000 |
| СДН | 6 | 500 | 10000 |  | СТДП-12500-2УХЛ4 | 10 | 3000 | 12500 | 61200 |

Таблица Б.5.	Стоимость монтажа и материала 1 км кабелей напряжением 6, 10 кВ (на 1984 г)

| Стоимость, тыс. Руб., для кабелей марок при прокладке |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на конструкциях |  |  |  |  | в траншее |  |  |
| Напряжение 6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечение, мм2 | ААБлГУ | ААГУ | ААШвУ | АСБГУ | ААБ2лУ | ААШвУ | СБУ |
| 3х50 | 2,71 2,15 | 2,09 1,57 | 2,71 2,19 | 3,86 3,22 | 3,45 2,42 | 3,22 2,19 | 6,18 5,1 |
| 3х70 | 3,06 2,5 | 2,4 1,88 | 3,09 2,58 | 4,36 3,71 | 3,82 2,79 | 3,61 2,58 | 7,49 6,41 |
| 3х95 | 3,48 2,92 | 2,79 2,27 | 3,61 3,05 | 4,86 4,22 | 4,3 3,22 | 4,08 3,05 | 9,13 8,02 |
| 3х120 | 3,98 3,34 | 3,21 2,65 | 4,03 3,47 | 5,51 4,87 | 4,75 3,68 | 4,5 3,47 | 10,61 9,51 |
| 3х150 | 4,5 3,86 | 3,68 3,12 | 4,63 3,99 | 6,29 5,65 | 5,29 4,21 | 5,06 3,99 | 12,35 11,24 |
| 3х185 | 5,17 4,49 | 4,38 3,7 | 5,26 4,58 | 7,12 6,38 | 5,95 4,87 | 5,66 4,58 | 14,37 13,21 |
| 3х240 | 5,94 5,26 | 5,1 4,42 | 6,2 5,52 | 8,34 7,6 | 6,75 5,67 | 6,6 5,52 | 17,37 16,21 |
| Напряжение 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3х50 | 3,16 2,6 | 2,47 1,96 | 3,18 2,66 | 4,39 3,75 | 3,92 2,88 | 3,7 2,66 | 6,71 5,63 |
| 3х70 | 3,49 2,93 | 2,78 2,27 | 3,58 3,02 | 4,98 4,35 | 4,34 3,27 | 4,05 3,02 | 8,22 7,14 |
| 3х95 | 4,0 3,36 | 3,21 2,65 | 4,04 3,48 | 5,72 5,08 | 4,78 3,7 | 4,51 3,48 | 9,9 8,79 |
| 3х120 | 4,41 3,76 | 3,57 3,0 | 4,57 3,93 | 6,27 5,63 | 5,2 4,12 | 5,0 3,93 | 11,46 10,35 |
| 3х150 | 4,9 4,26 | 4,01 3,45 | 5,1 4,46 | 7,0 6,3 | 5,71 4,63 | 5,53 4,46 | 13,29 12,13 |
| 3х185 | 5,57 4,89 | 4,73 4,05 | 5,76 5,08 | 7,82 7,08 | 6,38 5,3 | 6,15 5,08 | 15,38 14,21 |
| 3х240 | 6,58 5,84 | 5,53 4,85 | 6,75 6,07 | 9,19 8,36 | 7,36 6,25 | 7,15 6,07 | 18,55 17,33 |

Примечание: 1.В стоимость включается приобретение кабеля, установка кабельных металлоконструкций, прокладка кабелей по металлоконструкциям и в траншее, заделка концов кабеля и монтаж муфт.

2.В числителе указана стоимость по примеч. 1, в знаменателе – стоимость кабеля.

Таблица Б.6.	Стоимость сооружения воздушных линий 110 кВ, тыс. руб/км (на 1984 г)

| Опоры | Район по гололеду | Провода сталеалюминиевые сечением, мм2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70/11 | 95/16 | 120/19 | 150/24 | 185/29 | 240/32 |
| Стальные одноцепные | I II III IV | 14,5 16,5 19,4 21,5 | 14,8 16,4 19,1 20,6 | 15,6 16,9 19 20,6 | 16 16,9 19 20,6 | 17,4 18 19,7 21 | 18,7 18,8 20 21,7 |
| Стальные двухцепные | I II III IV | 21,6 24,6 29,2 32,8 | 22,1 24,4 28,2 30,8 | 23,7 25,2 28,3 31 | 24,6 25,7 28,6 31,6 | 27,8 28,5 30,4 31,8 | 30,6 30,7 32,1 34,4 |
| Стальные двухцепные с подвеской одной цепи | I II III IV | 19,5 22,2 26,4 28,7 | 19,4 21,5 24,8 27,1 | 20,8 22 25,8 27 | 21,2 22 25,4 27,2 | 23,3 24 26,8 28 | 24,8 24,9 27,3 29,2 |
| Железобетонные одноцепные | I II III IV | 10,5 12 14,6 16,5 | 11,1 12 14,3 15,9 | 10,8 11,4 13,1 14,4 | 11,5 11,7 13,2 14,1 | 12,6 12,9 13,8 15,3 | 14 14 15,1 16,6 |
| Железобетонные двухцепные | I II III IV | 15,8 17,8 21,4 24,4 | 16,9 17,8 21 23,3 | 17 18,1 20,4 22,2 | 20 20 22,2 23,9 | 22 22 23,6 25,2 | 24 24 25 27 |
| Железобетонные двухцепные с подвеской одной цепи | I II III IV | 13,7 15,5 18,6 21,2 | 14,3 15,1 17,8 19,7 | 14,1 15 16,9 18,4 | 16,6 16,6 18,4 19,8 | 17,3 17,3 18,6 19,9 | 18,4 18,4 19,2 20,8 |
| Деревянные двухстоечные бестросовые | I II III IV | 4,9 5,2 5,7 6,2 | 5,4 5,5 6 6,6 | 5,6 5,7 6,2 6,9 | 6,5 6,6 6,8 7,4 | 7,2 7,2 7,5 7,9 | – – – |

| Тип | , В | , мм2 | Стоимость, руб/км на 1984 г | Тип | , В | , мм2 | Стоимость, руб/км на 1984 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабели |  |  |  | Кабели |  |  |  |
| АВРГ | 660 | 3 x 2,5 | 175 | ААШВ | 6000 | 3 х 10 | 1160 |
| АВРГ | 660 | 3 x 6 | 265 | ААШВ | 6000 | 3 х 16 | 1250 |
| АВРГ | 660 | 3x10 | 365 | ААШВ | 6000 | 3 х 25 | 1380 |
| АВРГ | 660 | 3 x 25 | 775 | ААШВ | 6000 | 3 х 35 | 1540 |
| АВРГ | 660 | 3 x 35 | 1045 | ААШВ | 6000 | 3 х 50 | 1770 |
| АВРГ | 660 | 3 x 50 | 1450 | ААШВ | 6000 | 3 х 70 | 2080 |
| АВРГ | 660 | 3 x 70 | 1800 | ААШВ | 6000 | 3 х 95 | 2460 |
| АВРГ | 660 | 3 x 90 | 2410 | ААШВ | 6000 | 3 х 120 | 2800 |
| АВРГ | 660 | 3 x 120 | 3030 | ААШВ | 6000 | 3 х 185 | 3700 |
| АВРГ | 660 | 3 x 150 | 3770 | ААШВ | 6000 | 3 х 240 | 4460 |
| АВРГ | 660 | 3 x 185 | 4640 | ААШВ | 10000 | 3 х 16 | 1640 |
| АВРГ | 660 | 3 x 240 | 6100 | ААШВ | 10000 | 3 х 25 | 1770 |
| АВРГ | 660 | 3 x 300 | 6250 | ААШВ | 10000 | 3 х 35 | 1920 |
| АВРБГ | 660 | 3 x 2,5 | 390 | ААШВ | 10000 | 3 х 50 | 2150 |
| АВРБГ | 660 | 3 x 4 | 455 | ААШВ | 10000 | 3 х 70 | 2440 |
| АВРБГ | 660 | 3 x 6 | 530 | ААШВ | 10000 | 3 х 95 | 2810 |
| АВРБГ | 660 | 3 x 10 | 665 | ААШВ | 10000 | 3 х 120 | 3170 |
| АВРБГ | 660 | 3 x 16 | 875 | ААШВ | 10000 | 3 х 150 | 3600 |
| АВРБГ | 660 | 3 x 25 | 1190 | ААШВ | 10000 | 3 х 185 | 4100 |
| АВРБГ | 660 | 3 x 35 | 1500 | ААШВ | 10000 | 3 х 240 | 4900 |
| АВРБГ | 660 | 3 x 50 | 1965 | ААБЛГ | 1000 | 3 х 6 | 655 |
| АВРБГ | 660 | 3 x 70 | 2360 | ААБЛГ | 1000 | 3 х 10 | 730 |
| АВРБГ | 660 | 3 x 95 | 3030 | ААБЛГ | 1000 | 3 х 16 | 820 |
| АВРБГ | 660 | 3 x 120 | 3680 | ААБЛГ | 1000 | 3 х 25 | 920 |
| АВРБГ | 660 | 3 x 150 | 4610 | ААБЛГ | 1000 | 3 х 35 | 1050 |
| АВРБГ | 660 | 3 x 185 | 5600 | ААБЛГ | 1000 | 3 х 50 | 1260 |
| АВРБГ | 660 | 3 x 240 | 7140 | ААБЛГ | 1000 | 3 х 70 | 1510 |
| ААШВ | 660 | 3 x 10N1 x 6 | 750 | ААБЛГ | 1000 | 3 х 95 | 1835 |
| ААШВ | 660 | 3 x 16N1 x 10 | 885 | ААБЛГ | 1000 | 3 х 120 | 2130 |
| ААШВ | 660 | 3 x 25N1 x 16 | 990 | ААБЛГ | 1000 | 3 х 150 | 2490 |
| ААШВ | 660 | 3 x 35N1 x 16 | 1140 | ААБЛГ | 1000 | 3 х 185 | 2960 |
| ААШВ | 660 | 3 x 50N1 x 25 | 1380 | ААБЛГ | 1000 | 3 х 240 | 3610 |
| ААШВ | 660 | 3 x 70N1 x 25 | 1655 | ААБЛГ | 6000 | 3 х 10 | 1150 |
| ААШВ | 660 | 3 x 95N1 x 35 | 2020 | ААБЛГ | 6000 | 3 х 25 | 1380 |
| ААШВ | 660 | 3 x 120N1 x 3 | 2510 | ААБЛГ | 6000 | 3 х 35 | 1520 |
| ААШВ | 660 | 3 x 185N1 x 50 | 3700 | ААБЛГ | 6000 | 3 х 50 | 1740 |
| ААШВ | 660 | 3 x 10N1 x 6 | 795 | ААБЛГ | 6000 | 3 х 70 | 2020 |
| ААШВ | 660 | 3 x 16N1 x 10 | 920 | ААБЛГ | 6000 | 3 х 95 | 2360 |
| ААШВ | 660 | 3 x 25N1 x 16 | 1030 | ААБЛГ | 6000 | 3 х 120 | 2700 |
| ААШВ | 660 | 3 x 35N1 x 16 | 1175 | ААБЛГ | 6000 | 3 х 150 | 3120 |
| ААШВ | 660 | 3 x 50N1 x 25 | 1410 | ААБЛГ | 6000 | 3 х 185 | 3630 |
| ААШВ | 660 | 3 x 70N1 x 25 | 1690 | ААБЛГ | 6000 | 3 х 240 | 4250 |
| ААШВ | 660 | 3 x 95N1 x 35 | 2040 | ААБЛГ | 10000 | 3 х 16 | 1630 |
| ААШВ | 660 | 3 x 120N1 x 35 | 2520 | ААБЛГ | 10000 | 3 х 25 | 1740 |
| ААШВ | 660 | 3 x 150N1 x 50 | 3120 | ААБЛГ | 10000 | 3 х 35 | 1890 |
| ААШВ | 660 | 3 x 185N1 x 50 | 3600 | ААБЛГ | 10000 | 3 х 50 | 2100 |
| ААШВ | 1000 | 3 х 6 | 570 | ААБЛГ | 10000 | 3 х 70 | 2370 |
| ААШВ | 1000 | 3 х 10 | 630 | ААБЛГ | 10000 | 3 х 95 | 2710 |
| ААШВ | 1000 | 3 х 16 | 720 | ААБЛГ | 10000 | 3 х 120 | 3040 |
| ААШВ | 1000 | 3 х 25 | 850 | ААБЛГ | 10000 | 3 х 150 | 3440 |
| ААШВ | 1000 | 3 х 35 | 1000 | ААБЛГ | 10000 | 3 х 185 | 3950 |
| ААШВ | 1000 | 3 х 50 | 1220 | ААБЛГ | 10000 | 3 х 240 | 4720 |
| ААШВ | 1000 | 3 х 70 | 1510 |  |  |  |  |
| ААШВ | 1000 | 3 х 95 | 1875 |  |  |  |  |
| ААШВ | 1000 | 3 х 120 | 2200 |  |  |  |  |
| ААШВ | 1000 | 3 х 150 | 2600 |  |  |  |  |
| ААШВ | 1000 | 3 х 185 | 3060 |  |  |  |  |
| ААШВ | 1000 | 3 х 240 | 3780 |  |  |  |  |

Таблица Б.7.	Стоимость 1 км кабеля

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Пример выполнения локальной сметы

Предприятие: машиностроительный завод

район стройки - 4-й.

Исходные данные:

Спецификация на электрооборудование и электроматериалы, чертеж № 5000.

1. Комплектная однотрансформаторная подстанция внутренней установки             - 1 к-т.

в составе:

а) трансформатор ТНЗ-1600кВА                                                                            - 1 шт.

б) шкаф вводной высокого напряжения, ШВВ-3                                                   - 1 шт.

в) шкаф вводной низкого напряжения, ШНВ-3М                                                  - 1 шт.

г) шкаф отходящих линий; ШНЛ-1м                                                                      - 1 шт.

д) шкаф отходящих линий; ШНЛ-2м                                                                      - 1 шт.

- Кабель ААШв-10кВ сечением 3х120 мм2                                                               - 0,2 км

- Полоса стальная сечением 40х4 мм2                                                                       - 25 м

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на электрооборудование трансформаторной подстанции

|  | Наименование |  |  |  | Сметная стоимость в тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | укрупнен. по- | Наименование и характеристика | Ед. | Кол- | единицы |  |  | общая |  |
| пп | казат. и нормативов прейскуранта, ценника №№ поз. | оборудования и монтажных работ | изм | во | оборудования | монтажные работы | оборудования |  | монтажные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Раздел I. Электрооборудование и его монтаж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплектная однотрансформаторная подстанция внутренней установки в составе: | к-т | 1 |  |  |  |  |  |
| 1. | 15-05-1 стр.8 8-694 | Трансформатор ТНЗ-1600кВА, массой 7900кг | шт. | 1 | 9350,0 | 156,0 | 9350,0 |  | 156,0 |
| 2. | 15-05-1 стр.92 8-885 | Шкаф вводной высокого напряжения, ШНВ-3 | шт. | 1 | 750,0 | 39,4 | 750,0 |  | 39,4 |
| 3. | 15-05-1 доп.№ 4 8-885 | Шкаф вводной низкого напряжения, ШНВ-3 | шт. | 1 | 5000,0 | 39,4 | 5000,0 |  | 39,4 |
| 4. | 15-05-1 доп.№ 4 8-886 | Шкафы отходящих линий ШНЛ-1М | шт. | 1 | 3700,0 | 35,6 | 3700,0 |  | 35,6 |
| 5 | -"- | ШНЛ-2М | шт. | 1 | 4300,0 | 35,6 | 4300,0 |  | 35,6 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 23100,0 |  | 306,0 |
| 6. | Указание №11 ГПИ ЭП 1973г. | Тара, транспортные и заготовительно-складские расходы 7% от 23100,0 |  |  |  |  | 1617,0 |  |  |
|  |  | ИТОГО: по разделу I. |  |  |  |  | 24717,0 |  | 306,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| II. Монтажные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 8-4722 | Шина заземления в подстанции, сечением 160мм2 | 100т | 0,25 | - | 76,1 | - |  | 19,0 |
| 8. | 8-1512 | Прокладка кабеля массой до 3 кг по кабельным конструкциям | 100т | 2,0 | - | 21,0 | - |  | 42,0 |
| 9. | 8-1601 | Заделка концов кабеля напряжением 10кВ сечением до 150мм2 | шт. | 2 | - | 7,57 | - |  | 15,1 |
| Материалы не учтенные ценником: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 15-09 стр.16 =1,112 | Кабель ААШв-10кВ сечением 3х120 мм2 | км | 0,2 | - | 3069,1 | - |  | 613,8 |
|  |  | Итого по материалам: |  |  |  |  |  |  | 613,8 |
|  |  | Итого по разделу II: |  |  |  |  |  |  | 689,9 |
|  |  | Стоимость монтажных работ по разделам I + II: |  |  |  |  |  |  | 995,9 |
| 11. | Пост СМ №950 от 2.12.68 г. | Плановые накопления 6% от 996,9 |  |  |  |  |  |  | 59,8 |
|  |  | Всего по монтажным работам: |  |  |  |  |  |  | 1055,7 |

| Сводка итогов |  |  |
| --- | --- | --- |
| № раздела сметы | Наименование затрат | Стоимость, тыс. руб. |
| 1 | Электрооборудование | 24,72 |
| 2 | Монтаж | 1,06 |
|  | ВСЕГО: | 25,78 |

Составил                                        (                                                                      )

(должность, подпись)

Проектировал                                (                                                                      )

(должность, подпись)

"____" _____________________19_____ г.

Приложение Г

НОРМЫ ОТЧИСЛЕНИЙ

от капитальных затрат для различных элементов системы электроснабжения

| №№ пп | Наименование элементов электроснабжения | Амортизационные отчисления рА | Отчисления на текущий ремонт и эксплуатацию рЭ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЛ до 220кВ на металлических и ж/б опорах | 0,035 | 0,005 |
| 2. | То же, на опорах из пропитанной древесины | 0,066 | 0,01 |
| 3. | То же, на деревянных опорах с ж/б пасынками | 0,053 | 0,01 |
| 4. | ВЛ 35-160кВ на металлических и ж/б опорах | 0,028 | 0,004 |
| 5. | То же, на опорах из пропитанной древесины | 0,053 | 0,01 |
| 6. | То же, на деревянных опорах с ж/б пасынками | 0,042 | 0,01 |
| 7. | ВЛ 220кВ и выше на металлических и ж/б опорах | 0,024 | 0,004 |
| 8. | Кабельные линии в земле и под водой до 10кВ включительно | 0,03 | 0,015 |
| 9. | То же, 35кВ | 0,041 | 0,02 |
| 10. | То же, 110кВ и выше | 0,022 | 0,02 |
| 11. | Кабельные линии до 10кВ включительно, проложенные в помещении, а также открыто по эстакадам или конструкциям | 0,024 | 0,01 |
| 12. | То же, 35кВ | 0,033 | 0,005 |
| 13. | Электродвигатель до 100кВт | 0,102 | 0,017 |
| 14. | То же, свыше 100кВт | 0,074 | 0,01 |
| 15. | Подстанции, распредустройства и силовое электрооборудование | 0,063 | 0,01 |
| 16. | Токопроводы 6-10кВ | 0,03 | 0,01 |
| 17. | Аккумуляторы стационарные | 0,154 | 0,02 |
| 18. | То же, при непрерывном подзаряде | 0,002 | 0,01 |
| 19. | Измерительные и регулирующие приборы и устройства | 0,12 | 0,01 |
| 20. | Батареи статических конденсаторов | 0,075 | 0,008 |

Приложение Д

Пример технико-экономического сравнения двух вариантов электроснабжения цехов машиностроительного завода

На рис.Д.1 приведены принципиальные схемы двух вариантов электроснабжения.

0.66кВ

0.66кВ

S2

S1

6/0,66

№ 1

№ 2

=200м

S2

S1

=200м

№ 2

№ 1

SН2

0,66кВ

SН1

0,66кВ

6/0,66

6/0,66

Вариант II.

Вариант I.

ГПП 6кВ

ГПП 6кВ

Рис.Д.1. Принципиальные схемы вариантов электроснабжения на высоком и низком напряжении.

Необходимо обеспечить питание двух цехов от ГПП на напряжение 6кВ.

Вариант I предусматривает питание обоих цехов на напряжение 6кВ, кабельными линиями, с установкой комплектных трансформаторных подстанций.

Вариант 2 предусматривает питание цеха №1 на напряжение 6кВ, а цеха №2 на низковольтное напряжение 0,66кВ с питанием от трансформаторов цеха №1.

Подстанции двухтрансформаторные. Однако в целях упрощения на рис.Г.1 вторые аналогичные половины схем не показаны.

Максимальная нагрузка цеха №1 составляет 2800кВА. На подстанции устанавливаются в первом варианте два трансформатора по 1600кВА. Нагрузка цеха №2 составляет 1600кВА с установкой на подстанции двух трансформаторов по 1000кВА.

Во втором варианте устанавливаются два трансформатора по 2500кВА при нагрузке 4400кВА (коэффициенты мощности нагрузок обоих подстанций принимаются одинаковыми).

Приведенные затраты питающих кабелей от ГПП можно считать одинаковыми, в обоих вариантах, поэтому они в расчетах не учитываются.

Расстояние между подстанциями цехов составляет L=200 м. Годовое время работы и время использования максимума нагрузки составляет соответственно ТГ =8000; ТМ =6000час/год. Стоимость 1кВт.ч электроэнергии СУЭ = 1,5руб/кВт.ч.

Высоковольтный и низковольтный кабели между двумя подстанциями принимается соответственно марки ААШв-6кВ сечением 3х95мм2 и марки ААШВ-1кВ сечением 3(3х185мм2).

На основании исходных данных определяем капитальные затраты для трансформаторов и кабельных линий.

Для комплектных трансформаторных подстанций имеем:

Для п/ст. №1 (2х1600кВА)     К1 =648000руб.

Для п/ст. №2 (2х1000кВА)     К2 =548000руб.

При этом на каждый трансформатор приходится:

КУ1 = К1 / 2 = 324000руб.

КУ2 = К2 / 2 = 274000руб.

Для подстанции с трансформаторами 2х2500кВА

К = 779000руб.

или на каждый трансформатор

КУ = К / 2 = 389500руб.

Суммарный коэффициент отчислений для трансформаторов р=0,22.

Для высоковольтной кабельной линии варианта I с двумя кабелями ААШв-6кВ сечением 3х95мм2 в траншее (включая ее стоимость) имеем на 1км длины:

КУВ = 75000руб./км.

Для низковольтной кабельной линии сечением 3(3х185мм2) имеем:

КУН = 242000руб./км.

Суммарный коэффициент отчислений для кабельной линии р=0,19.

Потери х.х. и номинальные и нагрузочные (к.з.) потери составляют:

Для трансформатора 1 мощностью SН1=1600кВА:

РХХ1 =3,3кВт;         РНН1 =18,0кВт.

Для трансформатора 2 мощностью SН2=1000кВА:

РХХ2 =2,45кВт;        РНН2 =12,2кВт.

Для трансформатора мощностью SН = 2500кВА:

РХХ =4,6кВт;         РНН =25,0кВт.

Соответствующие коэффициенты загрузки трансформаторов составляют:

КЗ1 = 1400/1600 = 0,875;

КЗ2  = 800/1000 = 0,8;

КЗ = 2200/2500 =0,88.

Относительное время использования максимума потерь составляет ( при )

=

Таким образом,  средние потери активной мощности на каждый трансформатор составляют соответственно:

РУС1 = РХХ1 + РНН1   = 3,3+180,87520,563=6,85кВт

РУС2 = РХХ2 + РНН2   = 2,45+12,20,820,563=11,05кВт

РУС = РХХ + РНН   = 4,6+250,8820,563=15,5кВт.

Средние потери активной мощности:

для двух высоковольтных кабельных линий 6кВ на 1 км длины:

РУСВ=кВт;

для двух низковольтных линий на 1 км длины:

РУCН=кВт;

Стоимость 1 кВт.года электроэнергии равна:

= ТГ  СУЭ = 80001,5=12000руб/кВт.год

Все результаты расчетов  сведены в таблицу Д.1.

Дальнейшие расчеты ясны из таблицы и дополнительных пояснений не требуют.

Из таблицы видно, что первый вариант оказался экономичнее.

При этом годовой экономический эффект составляет:

Э = З1 - З2  = 1219776-753170=466606 руб/год.

Таблица Д.1.   Определение экономических показателей вариантов.

| №№ пп | Элементы электроснабжения | КУ руб./шт. руб./км | N шт. км | К руб. | Р 1/год | КГ руб./год | РУС кВт | Р=РУСN кВт | руб./ кВт.год | СЭ=Р руб/год | З=КГ+СЭ руб./год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАРИАНТ 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Трансформатор ТНЗ 10/0,4кВ, 1600кВА | 324000 | 2 | 648000 | 0,22 | 142560 | 11,05 | 22,1 | 12000 | 265200 | 407760 |  |
| 2. | То же 1000кВА | 274000 | 2 | 548000 | 0,22 | 120560 | 6,85 | 13,7 | 12000 | 164400 | 284960 |  |
| 3. | Каб. ААШв-6кВ в траншее 2 (3х95)мм2 | 75000 | 0,2 | 15000 | 0,19 | 2850 | 24,0 | 4,8 | 12000 | 57600 | 60450 |  |
|  |  |  |  | 1211000 |  | 265970 |  |  |  | 487200 | 753170 |  |
| ВАРИАНТ 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Трансформатор ТНЗ 10/0,4кВ, 2500кВА | 389500 | 2 | 779000 | 0,22 | 171380 | 15,5 | 31,0 | 12000 | 372000 | 543380 |  |
| 2. | Каб. ААШв-1кВ в траншее 6 (3х185)мм2 | 242000 | 0,2 | 48400 | 0,19 | 9196 | 278,0 | 55,60 | 12000 | 667200 | 676396 |  |
|  |  |  |  |  |  | 180576 |  |  |  | 1039200 | 1219776 |  |

Приложение Е

Пример технико-экономического сравнения двух вариантов

системы электроснабжения предприятия

Технико-экономический расчет производится для двух вариантов построения схемы электроснабжения (рисунки Е.1 и Е.2).

Вариант 1: предусматривается питание КТП1 и восьми высоковольтных синхронных двигателей (4х400 кВт, 2х630 кВт, 2х1250 кВт) от РУ 10 кВ ГПП радиальными линиями, выполненными кабелем ААШв, проложенным по эстакаде.

Вариант 2: предусматривается сооружение распределительного пункта (РП1), от которого получают питание КТП1 и высоковольтные двигатели. Расстояние от ГПП до РП1 – 3—метров.

Рис.Е.1. Вариант 1.

Достоинства первого варианта:

- простота и надежность;

- не требуется дополнительных затрат на строительство РП;

- выдержка времени срабатывания релейной защиты меньше у одноступенчатой схемы, чем у двухступенчатой.

Недостатки:

- увеличенный расход кабеля;

- увеличенный объем монтажных работ;

- большие потери в кабельных линиях.

Рис.Е.2. Вариант 2.

Достоинства второго варианта:

- уменьшение ячеек на ГПП;

- уменьшение расхода высоковольтного кабеля;

- уменьшение объема строительно-монтажных работ.

Недостатки:

- увеличение времени действия релейной защиты;

- увеличение капитальных затрат на строительство и монтаж оборудования РП.

Наиболее экономичным решением выбора варианта схемы электроснабжения будет вариант, отвечающий требованиям и имеющий наименьшие годовые приведенные затраты. При сравнении вариантов учитываются только те элементы, которые отличаются.

Капитальные вложения определяются по формулам п.1.3 и приложения Б. Результаты расчетов приведены в таблицах Е.1 и Е.2.

Ежегодные издержки эксплуатации С определяются согласно методики, описанной в параграфах 1 и 2.

Амортизационные отчисления рассчитываются по годовым нормам амортизации  (приложение Г):

Затраты на ремонт и обслуживание в данном случае определяем упрощенно, на основании выражения:

, где

- коэффициент отчислений на ремонт и обслуживание выбирается на основании приложения В.

Затраты на потери электроэнергии в элементах электрической сети согласно методики, изложенной в §1.4.2.

В расчетах принято:

=208,6 руб/кВт*мес

=0,287 руб/кВт*час

Годовое число часов работы ТГ и число часов использования максимума активной нагрузки ТМ выбираем согласно ПУЭ:

ТМ=7100 ч/год,

ТГ=8700 ч/год.

Время максимальных потерь  зависит от соотношения ТМ и ТГ (§1.4.2):

поэтому

ч/год

Стоимость одного года потерь:

руб/кВт*год

Коэффициенты отчислений для разных элементов электроснабжения согласно приложению В сводим в таблицу Е.3.

Реальная процентная ставка рассчитанная по формуле 1.3 при следующих значениях

1/год; b=0,12 1/год, таким образом  1/год.

Таблица Е.3.  Коэффициенты отчислений для различных элементов системы электроснабжения

| Элементы системы электроснабжения | Значения коэффициентов, доли ед. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабельные линии 10 кВ по эстакаде | 0,024 | 0,015 | 0,036 | 0,075 |
| Оборудование РУ 10 кВ | 0,063 | 0,01 | 0,036 | 0,109 |

Результаты расчетов по вариантам сводим в таблицы Е.1 и Е.2.

Из результатов расчета по таблицам Е.1 и Е.2 видно, что наиболее экономически выгодным является первый вариант схемы электроснабжения, так как приведенные затраты на него меньше.

Поэтому принимаем первый вариант схемы электроснабжения.

| Назначение | Элемент электроснабжения | Ki, тыс. руб/км | N, км/шт | K=KixN, тыс.руб | Р | РхК, тыс.руб/год | Ro, Ом/км | Ip, A | ∆Pм, кВт | γ, тыс.руб/кВт | Сэ, тыс.руб | З=РхК+ Сэ , тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ГПП-КТП1 | Кабель ААШв 3х120 по эстакаде | 140 | 0,4/2 | 56 | 0,075 | 4,2 | 0,258 | 249 | 19,2 | 3,706 | 71,16 | 75,36 |
| ГПП-СД (4х400) | Кабель ААШв 3х120 по эстакаде | 140 | 0,43/3 | 90,2 | 0,075 | 6,765 | 0,258 | 42,8 | 0,6 | 3,706 | 2,22 | 8,985 |
| ГПП-СД (2х1250) | Кабель ААШв 3х120 по эстакаде | 140 | 0,43/3 | 90,2 | 0,075 | 6,765 | 0,258 | 67,4 | 1,5 | 3,706 | 5,56 | 12,325 |
| итого: |  |  |  | 236,6 |  | 17,73 |  |  |  |  | 78,94 | 96,67 |

Таблица Е.1  Определение приведенных затрат на сооружение системы электроснабжения (вариант 1)

Таблица Е.2  Определение приведенных затрат на сооружение системы электроснабжения (вариант 2)

| Назначение | Элемент электроснабжения | Ki, тыс. руб/км | N, км/шт | K=KixN, тыс.руб | Р | РхК, тыс.руб/год | Ro, Ом/км | Ip, A | ∆Pм, кВт | γ, тыс.руб/кВт | Сэ, тыс.руб | З=РхК+ Сэ , тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ГПП-РП1 | Кабель ААШв 3х120 по эстакаде | 140 | 0,4/2 | 56 | 0,075 | 4,2 | 0,06 | 699 | 35,2 | 3,706 | 130,45 | 134,64 |
| РП1 | Ячейки КРУ 10 кВ с выключателями | 23 | 5 | 115 | 0,109 | 12,54 | - | - | - | - | - | 12,54 |
| РП1-КТП1 | Кабель ААШв 3х120 по эстакаде | 140 | 0,005/2 | 0,7 | 0,075 | 0,0525 | 0,24 | 240 | 0,2 | 3,706 | 0,74 | 0,79 |
| ГПП-СД (4х400) | Кабель ААШв 3х120 по эстакаде | 140 | 0,03/3 | 4,2 | 0,075 | 0,315 | 0,24 | 42,8 | 0,037 | 3,706 | 0,137 | 0,45 |
| ГПП-СД (2х1250) | Кабель ААШв 3х120 по эстакаде | 140 | 0,03/3 | 4,2 | 0,075 | 0,315 | 0,24 | 67,4 | 0,1 | 3,706 | 0,371 | 0,69 |
| итого: |  |  |  | 187,9 |  | 17,42 |  |  |  |  | 131,69 | 149,11 |

Приложение Ж                               ТАБЛИЦА АННУИТЕТА

f= B/K0 — коэффициент  аннуитета

| п | Процентная ставка, r % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1,0100 | 1,0200 | 1,0300 | 1,0400 | 1.0500 | 1,0600 | 1,0700 | 1,0800 | 1,0900 | 1,1000 |
| 2 | 0,5075 | 0,5150 | 0,5226 | 0,5302 | 0,5378 | 0,5454 | 0,5531 | 0,5608 | 0,5685 | 0,5762 |
| 3 | 0,3400 | 0,3468 | 0,3535 | 0,3603 | 0,3672 | 0,3741 | 0,3811 | 0,3880 | 0,3951 | 0,4021 |
| 4 | 0,2563 | 0,2626 | 0,2690 | 0,2755 | 0,2820 | 0,2886 | 0,2952 | 0,3019 | 0,3087 | 0,3155 |
| 5 | 0,2060 | 0,2122 | 0,2184 | 0,2246 | 0,2310 | 0,2374 | 0,2439 | 0,2505 | 0,2571 | 0,2638 |
| 6 | 0,1725 | 0,1785 | 0.1846 | 0,1908 | 0,1970 | 0,2034 | 0,2098 | 0,2163 | 0,2229 | 0,2296 |
| 7 | 0,1486 | 0,1545 | 0,1605 | 0,1666 | 0,1728 | 0,1791 | 0,1856 | 0,1921 | 0,1987 | 0,2054 |
| 8 | 0,1307 | 0,1365 | 0,1425 | 0,1485 | 0,1547 | 0,1610 | 0,1675 | 0,1740 | 0,1807 | 0,1874 |
| 9 | 0,1167 | 0,1225 | 0.1284 | 0,1345 | 0,1407 | 0,1470 | 0,1535 | 0,1601 | 0,1668 | 0,1736 |
| 10 | 0,1056 | 0,1113 | 0.1172 | 0,1233 | 0,1295 | 0,1359 | 0,1424 | 0,1490 | 0,1558 | 0,1627 |
| 11 | 9,645*10-2 | 0,1022 | 0.1081 | 0,1141 | 0,1204 | 0,1268 | 0,1334 | 0,1401 | 0,1469 | 0,1540 |
| 12 | 8,885*10-2 | 9,456*10-2 | 0,1005 | 0,1066 | 0,1128 | 0,1193 | 0,1259 | 0,1327 | 0,1397 | 0,1468 |
| 13 | 8,241 *10-2 | 8.812*10-2 | 9,403*10-2 | 0,1001 | 0,1065 | 0.1130 | 0,1197 | 0,1265 | 0,1336 | 0,1401 |
| 14 | 7,690*10-2 | 8,260*10-2 | 8,853*10-2 | 9,467*10-2 | 0,1010 | 0,1076 | 0,1143 | 0,1213 | 0,1284 | 0,1357 |
| 15 | 7,212*10-2 | 7,783*10-2 | 8,377*10-2 | 8,994*10-2 | 9,634*10-2 | 0,1030 | 0,1098 | 0,1168 | 0,1241 | 0,1315 |
| 16 | 6,794*10-2 | 7,365*10-2 | 7,961*10-2 | 8,582*10-2 | 9.227*10-2 | 9,895*10-2 | 0,1059 | 0,1130 | 0,1203 | 0,1278 |
| 17 | 6,426*10-2 | 6,997*10-2 | 7,595*10-2 | 8,220*10-2 | 8,870*10-2 | 9,544*10-2 | 0,1024 | 0,1096 | 0,1170 | 0,1247 |
| 18 | 6,098*10-2 | 6,670*10-2 | 7,271*10-2 | 7,899*10-2 | 8,555*10-2 | 9,236*10-2 | 9,941 *10-2 | 0,1067 | 0,1142 | 0,1219 |
| 19 | 5,805*10-2 | 6,378*10-2 | 6,981*10-2 | 7,614*10-2 | 8,275*10-2 | 8,962*10-2 | 9,675*10-2 | 0,1041 | 0,1117 | 0,1195 |
| 20 | 5,542*10-2 | 6,116*10-2 | 6,722*10-2 | 7,358*10-2 | 8,024*10-2 | 8,718*10-2 | 9,439*10-2 | 0,1019 | 0,1095 | 0,1175 |
| 25 | 4,541*10-2 | 5,122*10-2 | 5,743*10-2 | 6,401*10-2 | 7,095*10-2 | 7,823*10-2 | 8,581*10-2 | 9,368*10-2 | 0,1018 | 0,1102 |
| 30 | 3,875*10-2 | 4,465*10-2 | 5,102*10-2 | 5,783*10-2 | 6,505*10-2 | 7,265*10-2 | 8.059*10-2 | 8,883*10-2 | 9,734*10-2 | 0,1061 |
| 40 | 3,046*10-2 | 3,656*10-2 | 4,326*10-2 | 5,052*10-2 | 5,828*10-2 | 6,646*10-2 | 7,501*10-2 | 8,386*10-2 | 9,296*10-2 | 0,1023 |
| 50 | 2,551*10-2 | 3,182*10-2 | 3,887*10-2 | 4,655*10-2 | 5,478*10-2 | 6,344*10-2 | 7,246*10-2 | 8,174*10-2 | 9,123*10-2 | 0,1009 |
| 60 | 2,224*10-2 | 2,877*10-2 | 3,613*10-2 | 4,420*10-2 | 5,283*10-2 | 6,188*10-2 | 7,123*10-2 | 8,080*10-2 | 9,051 *10-2 | 0,1003 |
| n | Процентная ставка, r % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 1,1100 | 1.1200 | 1.1300 | 1,1400 | 1.1500 | 1,1600 | 1,1700 | 1,1800 | 1.1900 | 1,2000 |
| 2 | 0,5839 | 0,5917 | 0,5995 | 0,6073 | 0,6151 | 0.6230 | 0,6308 | 0,6387 | 0,6466 | 0,6545 |
| 3 | 0,4092 | 0,4163 | 0.4235 | 0,4307 | 0.4380 | 0,4453 | 0,4526 | 0,4599 | 0,4673 | 0,4747 |
| 4 | 0,3223 | 0,3292 | 0,3362 | 0.3432 | 0,3503 | 0,3574 | 0,3645 | 0,3717 | 0,3790 | 0,386. |
| 5 | 0,2706 | 0,2774 | 0,2843 | 0,2913 | 0,2983 | 0,3054 | 0,3126 | 0,3198 | 0,3271 | 0,3344 |
| 6 | 0,2364 | 0,2432 | 0,2502 | 0,2572 | 0,2642 | 0,2714 | 0,2786 | 0,2859 | 0,2933 | 0,3007 |
| 7 | 0,2122 | 0,2191 | 0,2261 | 0,2332 | 0,2404 | 0,2476 | 0,2549 | 0,2624 | 0,2699 | 0,2774 |
| 8 | 0,1943 | 0,2013 | 0.2084 | 0,2156 | 0,2229 | 0,2302 | 0,2377 | 0,2452 | 0,2529 | 0,2606 |
| 9 | 0,1806 | 0,1877 | 0.1949 | 0,2022 | 0,2096 | 0,2171 | 0,2247 | 0,2324 | 0,2402 | 0,2481 |
| 10 | 0,1698 | 0,1770 | 0,1843 | 0,1917 | 0,1993 | 0,2069 | 0,2147 | 0,2225 | 0,2305 | 0,2385 |
| 11 | 0,1611 | 0,1684 | 0.1758 | 0,1834 | 0,1911 | 0,1989 | 0,2068 | 0,2148 | 0.2229 | 0,2311 |
| 12 | 0,1540 | 0,1614 | 0.1690 | 0,1767 | 0,1845 | 0,1924 | 0,2005 | 0,2086 | 0,2169 | 0,2253 |
| 13 | 0,1482 | 0,1557 | 0.1634 | 0,1712 | 0,1791 | 0,1872 | 0,1954 | 0,2037 | 0.2121 | 0,2206 |
| 14 | 0,1432 | 0,1509 | 0.1587 | 0,1666 | 0,1747 | 0,1829 | 0,1912 | 0,1997 | 0,2082 | 0,2169 |
| 15 | 0,1391 | 0,1468 | 0.1547 | 0,1628 | 0,1710 | 0,1794 | 0,1878 | 0,1964 | 0,2051 | 0,2139 |
| 16 | 0,1355 | 0,1434 | 0.1514 | 0,1596 | 0,1679 | 0,1764 | 0,1850 | 0,1937 | 0,2025 | 0,2114 |
| 17 | 0,1325 | 0,1405 | 0,1486 | 0.1569 | 0,1654 | 0,1740 | 0,1827 | 0,1915 | 0,2004 | 0,2094 |
| 18 | 0,1298 | 0,1379 | 0.1462 | 0,1546 | 0,1632 | 0,1719 | 0,1807 | 0,1896 | 0,1987 | 0,2078 |
| 19 | 0,1276 | 0,1358 | 0.1441 | 0.1527 | 0,1613 | 0,1701 | 0,1791 | 0,1881 | 0,1972 | 0,2065 |
| 20 | 0,1256 | 0,1339 | 0,1424 | 0,1510 | 0,1598 | 0,1687 | 0,1777 | 0,1868 | 0,1960 | 0,2054 |
| 25 | 0,1187 | 0,1275 | 0,1364 | 0,1455 | 0,1547 | 0,1640 | 0,1734 | 0,1829 | 0,1925 | 0,2021 |
| 30 | 0,1150 | 0,1241 | 0,1334 | 0,1428 | 0,1523 | 0,1619 | 0,1715 | 0,1813 | 0,1910 | 0,2008 |
| 40 | 0,1117 | 0,1213 | 0,1310 | 0,1407 | 0,1506 | 0,1604 | 0,1703 | 0,1802 | 0.1902 | 0,2001 |
| 50 | 0,1106 | 0,1204 | 0.1303 | 0,1402 | 0,1501 | 0.1601 | 0,1701 | 0,1800 | 0,1900 | 0,200^ |
| 60 | 0,1102 | 0,1201 | 0,1301 | 0,1401 | 0,1500 | 0,1600 | 0.1700 | 0,1800 | 0,1900 | 0,200 |

| П | Процентная ставка, г % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 1,2100 | 1,2200 | 1.2300 | 1,2400 | 1,2500 | 1,2600 | 1,2700 | 1,2800 | 1,2900 | 1,3000 |
| 2 | 0,6625 | 0,6705 | 0,6784 | 0,6864 | 0,6944 | 0,7025 | 0.7105 | 0,7186 | 0,7267 | 0,7348 |
| 3 | 0,4822 | 0,4897 | 0,4972 | 0,5047 | 0,5123 | 0,5199 | 0,5275 | 0,5352 | 0,5429 | 0,5506 |
| 4 | 0,3936 | 0,4010 | 0.4085 | 0,4159 | 0,4234 | 0,4310 | 0,4386 | 0,4462 | 0.4539 | 0,4616 |
| 5 | 0,3418 | 0,3492 | 0,3567 | 0,3642 | 0,3718 | 0,3795 | 0,3872 | 0,3949 | 0,4027 | 0,4106 |
| 6 | 0,3082 | 0,3158 | 0,3234 | 0,3311 | 0,3388 | 0,3466 | 0,3545 | 0,3624 | 0,3704 | 0,3784 |
| 7 | 0,2851 | 0,2928 | 0,3006 | 0,3084 | 0,3163 | 0,3243 | 0,3324 | 0,3405 | 0,3486 | 0,3569 |
| 8 | 0,2684 | 0,2763 | 0,2843 | 0,2923 | 0,3004 | 0,3086 | 0,3168 | 0,3251 | 0,3335 | 0,3419 |
| 9 | 0.2561 | 0,2641 | 0,2722 | 0,2805 | 0,2888 | 0,2971 | 0,3056 | 0.3140 | 0,3226 | 0,3312 |
| 10 | 0,2467 | 0,2549 | 0,2632 | 0,2716 | 0,2801 | 0,2886 | 0,2972 | 0.3059 | 0,3147 | 0,3235 |
| 11 | 0,2394 | 0,2478 | 0.2563 | 0,2649 | 0,2735 | 0,2822 | 0.2910 | 0,2998 | 0,3088 | 0,3177 |
| 12 | 0,2337 | 0,2423 | 0,2509 | 0.2596 | 0,2684 | 0,2773 | 0,2863 | 0,2953 | 0,3043 | 0,3135 |
| 13 | 0,2292 | 0,2379 | 0,2467 | 0,2556 | 0,2645 | 0,2736 | 0.2826 | 0,2918 | 0,3010 | 0,3102 |
| 14 | 0,2256 | 0,2345 | 0.2434 | 0,2524 | 0,2615 | 0,2706 | 0,2799 | 0,2891 | 0,2984 | 0,3078 |
| 15 | 0.2228 | 0,2317 | 0,2408 | 0,2499 | 0,2591 | 0,2684 | 0,2777 | 0,2871 | 0.2965 | 0,3060 |
| 16 | 0,2204 | 0,2295 | 0,2387 | 0,2479 | 0,2572 | 0,2666 | 0,2760 | 0,2855 | 0,2950 | 0,3046 |
| 17 | 0,2186 | 0,2278 | 0,2370 | 0,2464 | 0,2558 | 0,2652 | 0,2747 | 0,2843 | 0,2939 | 0,3035 |
| 18 | 0,2170 | 0,2263 | 0,2357 | 0,2451 | 0,2546 | 0,2641 | 0,2737 | 0,2833 | 0,2930 | 0,3027 |
| 19 | 0,2158 | 0,2251 | 0,2346 | 0,2441 | 0,2537 | 0,2633 | 0,2729 | 0,2826 | 0,2923 | 0,3021 |
| 20 | 0,2147 | 0,2242 | 0.2337 | 0,2433 | 0,2529 | 0,2626 | 0,2723 | 0,2820 | 0,2918 | 0,3016 |
| 25 | 0,2118 | 0,2215 | 0,2313 | 0.2411 | 0,2509 | 0,2608 | 0,2707 | 0,2806 | 0,2905 | 0,3004 |
| 30 | 0,2107 | 0,2206 | 0.2305 | 0,2404 | 0,2503 | 0,2603 | 0,2702 | 0,2802 | 0,2901 | 0.3001 |
| 40 | 0,2101 | 0,2201 | 0,2301 | 0,2400 | 0,2500 | 0,2600 | 0,2700 | 0.2800 | 0,2900 | 0,3000 |
| 50 | 0,2100 | 0,2200 | 0,2300 | 0,2400 | 0,2500 | 0,2600 | 0,2700 | 0,2800 | 0,2900 | 0,3000 |
| 60 | 0,2100 | 0,2200 | 0.2300 | 0,2400 | 0,2500 | 0,2600 | 0,2700 | 0,2800 | 0,2900 | 0,3000 |
| П | Процентная ставка, r% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1 | 1.3100 | 1,3200 | 1,3300 | 1,3400 | 1,3500 | 1.3600 | 1,3700 | 1,3800 | 1,3900 | 1,4000 |
| 2 | 0,7429 | 0,7510 | 0.7592 | 0,7674 | 0,7755 | 0,7837 | 0,7919 | 0,8002 | 0,8084 | 0,8167 |
| 3 | 0,5584 | 0,5662 | 0,5740 | 0,5818 | 0,5897 | 0,5976 | 0,6055 | 0,6134 | 0,6214 | 0,6294 |
| 4 | 0,4694 | 0,4772 | 0,4850 | 0,4929 | 0,5008 | 0,5087 | 0,5167 | 0,5247 | 0,5327 | 0,5408 |
| 5 | 0,4185 | 0,4264 | 0,4344 | 0,4424 | 0,4505 | 0,4586 | 0.4667 | 0,4749 | 0,4831 | 0,4914 |
| 6 | 0,3865 | 0,3946 | 0,4028 | 0,4110 | 0,4193 | 0,4276 | 0,4359 | 0,4443 | 0,4528 | 0,4613 |
| 7 | 0,3652 | 0,3735 | 0,3819 | 0,3903 | 0,3988 | 0,4073 | 0,4159 | 0,4245 | 0,4332 | 0,4419 |
| 8 | 0,3504 | 0,3589 | 0,3675 | 0,3762 | 0,3849 | 0,3936 | 0,4024 | 0,4113 | 0,4201 | 0,4291 |
| 9 | 0,3399 | 0,3487 | 0,3575 | 0,3663 | 0.3752 | 0,3841 | 0,3931 | 0,4022 | 0,4112 | 0,4203 |
| 10 | 0.3323 | 0,3412 | 0,3502 | 0,3592 | 0,3683 | 0,3774 | 0,3866 | 0,3958 | 0,4050 | 0,4143 |
| 11 | 0,3268 | 0,3358 | 0,3450 | 0,3542 | 0,3634 | 0,3727 | 0,3820 | 0,3913 | 0,4007 | 0,4101 |
| 12 | 0,3226 | 0,3319 | 0.3411 | 0,3505 | 0,3598 | 0,3692 | 0,3787 | 0,3881 | 0,3976 | 0,4072 |
| 13 | 0,3196 | 0,3289 | 0,3383 | 0,3477 | 0,3572 | 0,3667 | 0,3763 | 0,3859 | 0,3955 | 0,4051 |
| 14 | 0.3172 | 0.3267 | 0,3362 | 0,3457 | 0,3553 | 0,3649 | 0,3746 | 0,3842 | 0,3939 | 0,4036 |
| 15 | 0,3155 | 0,3251 | 0,3346 | 0.3443 | 0,3539 | 0,3636 | 0,3733 | 0,3831 | 0,3928 | 0,4026 |
| 16 | 0.3142 | 0,3238 | 0,3335 | 0,3432 | 0,3529 | 0,3626 | 0,3724 | 0,3822 | 0,3920 | 0,4018 |
| 17 | 0,3132 | 0,3229 | 0,3326 | 0,3424 | 0,3521 | 0,3619 | 0,3718 | 0,3816 | 0,3915 | 0,4013 |
| 18 | 0,3124 | 0,3222 | 0,3320 | 0,3418 | 0,3516 | 0,3614 | 0,3713 | 0,3812 | 0,3910 | 0,4009 |
| 19 | 0,3118 | 0,3216 | 0,3315 | 0,3413 | 0,3512 | 0,3610 | 0.3709 | 0,3808 | 0,3907 | 0,4007 |
| 20 | 0,3114 | 0.3212 | 0,3311 | 0,3410 | 0,3509 | 0,3608 | 0,3707 | 0,3806 | 0.3905 | 0,4005 |
| 25 | 0,3104 | 0,3203 | 0,3303 | 0,3402 | 0,3502 | 0,3602 | 0,3701 | 0,3801 | 0,3901 | 0,4001 |
| 30 | 0.3101 | 0,3201 | 0,3301 | 0,3401 | 0,3500 | 0,3600 | 0,3700 | 0,3800 | 0,3900 | 0,4000 |
| 40 | 0,3100 | 0,3200 | 0.3300 | 0,3400 | 0,3500 | 0,3600 | 0.3700 | 0,3800 | 0,3900 | 0,4000 |
| 50 | 0,3100 | 0,3200 | 0,3300 | 0,3400 | 0,3500 | 0,3600 | 0,3700 | 0,3800 | 0,3900 | 0,4000 |
| 60 | 0,3100 | 0.3200 | 0,3300 | 0,3400 | 0,3500 | 0,3600 | 0,3700 | 0,3800 | 0,3900 | 0,4000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ З

Методика технико-экономической оценки энергосберегающих мероприятий и проектов

В условиях дефицита денежных средств, выделяемых образовательным учреждениям на энергоснабжение, очень важно уметь правильно определять затраты и сбережения от внедрения энергосберегающих мероприятий и проектов, т.е. проводить их технико-экономическую оценку. В процессе технико-экономической оценки определяются следующие основные показатели:

1) инвестиции (капитальные затраты), тыс. руб.;

2) годовое сбережение от внедрения того или иного мероприятий, тыс. руб./год;

3) срок окупаемости мероприятия, лет;

4) прибыльность мероприятия, т.е. сколько рублей прибыли мы получили на каждый вложенный рубль.

Инвестиции (Iо) включают все затраты, связанные с общими вложениями на внедрение энергосберегающего мероприятия или проекта. Они включают следующие статьи затрат:

1) проект;

2) стоимость оборудования;

3) стоимость материалов;

4) монтаж и наладка;

5) другие затраты;

6) налоги.

Годовое чистое сбережение (В) - чистые ежегодные сбережения, получаемые после внедрения энергосберегающего мероприятия или проекта.

, (З.1)

где	S - сбереженная за год энергия (электрическая, тепловая и т.д.), кВтч/год; E - стоимость единицы энергии, руб/кВтч.

Срок окупаемости (PB) - время, которое необходимо чтобы инвестиции окупились, лет.

, (З.2)

Исследования показывают, что многие энергосберегающие мероприятия, имеющие одинаковый срок окупаемости дают разную прибыль при их внедрении. Поэтому для распределения мероприятий по прибыльности необходимо определить коэффициент чистой существующей прибыли.

Коэффициент чистой существующей прибыли (NPVQ) - отношение чистой существующей прибыли (NPV) к общим инвестициям (Io):

, (З.3)

Наибольший NPVQ указывает на наиболее прибыльное мероприятие.

Чистая существующая прибыль определяется по выражению:

, (З.4)

где	r - реальная процентная ставка; n - экономический срок службы мероприятия.

Реальная процентная ставка определяется по выражению:

, (З.5)

где	nr - номинальная процентная ставка (соответствует заемной процентной ставке банка); b - уровень инфляции.

После расчета NVPQ все мероприятия по энергосбережению ранжируются по прибыльности, пример ранжирования приведен в таблице З.1.

Таблица З.1

| № п.п. | Энергосберегающие мероприятия | Io, тыс. руб. | S, кВтч/год | B, тыс.руб./год | PB, лет | NPVQ, о.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение системы автоматического управления подачи тепловой энергии | 450 | 81000 | 213 | 2,1 | 2,32 |
| 2 | Уплотнение окон | 300 | 80000 | 240 | 1,3 | 2,28 |
| 3 | Изоляция пола чердака | 375 | 17800 | 54 | 6,9 | 0,79 |
| 4 | Изоляция труб, задвижек и т.д. | 285 | 17700 | 54 | 5,3 | 0,73 |
| 5 | Балансирование системы отопления и термостатических вентилей | 675 | 53800 | 162 | 4,2 | 0,69 |
| 6 | Утилизация тепла в системах вентиляции | 675 | 37000 | 96 | 7,8 | 0,17 |

Пример 1. Определить, какое из двух энергосберегающих мероприятий прибыльнее.

1. Установка в здании термостатических радиаторных вентилей с Io = 69000 руб. и  B = 17100 руб./год.

2. Установка утилизатора тепла в системе вентиляции с Io = 300000 руб. и  B = 75000 руб./год

Расчет для термостатических вентилей

n = 10 лет, nr = 34%, b = 25%

1. Реальная процентная ставка по (З.5):

2. Срок окупаемости по (З.2):

3. Чистая существующая прибыль по (З.4):

4. Коэффициент чистой существующей прибыли по (З.3):

Расчет для утилизации тепла

n = 15 лет, nr = 34%, b = 25%, r = 7%

1. Срок окупаемости

2. Чистая существующая прибыль

3. Коэффициент чистой существующей прибыли

Выводы: Оба энергосберегающих мероприятия являются прибыльными и имеют одинаковый срок окупаемости 4 года. Однако, установка утилизатора тепла более прибыльна, поскольку NPVQ выше.

Пример 2. С целью экономии электроэнергии в осветительных установках технического университета (ТУ) были рекомендованы следующие мероприятия:

1) Замена люминесцентных ламп на лампы меньшей мощности

Замена люминесцентных ламп на лампы меньшей мощности производится по мере их перегорания и не требует дополнительных денежных затрат.

Величина экономии при этом составит 7,5% от годового потребления. При годовом потреблении люминесцентными лампами 1784920 кВт*ч в учебных корпусах и 110151 кВт*ч в общежитиях, экономия электроэнергии составит 178492 кВт*ч/год (133869 кВт*ч – в учебных корпусах, 44623 – в общежитиях), что в финансовом выражении составляет B = 105310 руб.

Срок окупаемости модернизации системы освещения:

PB = I0 / B = 0 / 105310 = 0.

Чистый дисконтированный доход:

где r =  = , n = 10 лет.

Так как мероприятие является беззатратным и дает значительную годовую экономию, то оно является прибыльным и рекомендуется к осуществлению.

2) Замена ламп накаливания люминесцентными лампами

В настоящее время в корпусах и общежитиях ТУ число ламп накаливания составляет 607 штук (мощность каждой лампы 60 Вт).

Светоотдача ламп накаливания 12 лм/Вт, люминесцентных ламп 80 лм/Вт. Следовательно, мощность люминесцентных ламп, необходимых для замены ламп накаливания равна 36427 Вт, т.е. 68 светильников с люминесцентными лампами 2х40 Вт.

Стоимость одного светильника с электро-магнитным ПРА - 250 руб., с электронным ПРА - 600 руб.

а) Установка 68 светильников с электромагнитным ПРА обойдется в:

I0 = 68 * 250 = 17000 руб.

Данное мероприятие позволяет экономить 140031 кВт*ч электроэнергии (28761 кВт*ч – в учебных корпусах, 111270 – в общежитиях), что в финансовом выражении составляет B = 82618 руб.

На сегодняшний момент по рублям расчетная номинальная процентная ставка банков nг = 33%, а уровень инфляции b = 8%.

Срок окупаемости модернизации системы освещения:

PB = I0 / B = 17000 / 82618 = 0,21 года.

Чистый дисконтированный доход:

где r =  = , n = 10 лет.

Индекс доходности:

NPVQ = NPV / I0.= 296888 / 17000 = 17,46.

б) Установка 68 светильников с электронным ПРА обойдется в:

I0 = 68 * 600 = 40800 руб.

Электронный пуско-регулирующий аппарат позволяет экономить 20% от потребляемой электроэнергии, т.е. можно получить экономию еще больше чем в случае б. Данное мероприятие позволяет экономить 168037 кВт*ч электроэнергии (34513 кВт*ч – в учебных корпусах, 133524 – в общежитиях), что в финансовом выражении составляет B = 99142 руб.

На период расчета по рублям расчетная номинальная процентная ставка банков nг = 33%, а уровень инфляции b = 8%.

Срок окупаемости модернизации системы освещения:

PB = I0 / B = 40800 / 99142 = 0,41 года.

Чистый дисконтированный доход:

где r =  = , n = 10 лет.

Индекс доходности:

NPVQ = NPV / I0.= 335868 / 40800 = 8,23.

Из произведенных расчетов можно сделать вывод, что мероприятие прибыльное как при внедрении люминесцентных ламп с обычным электро-магнитным ПРА, так и с электронным ПРА.

3) Автоматизация управления освещением

Внедрение автоматизации управления освещением даст годовую экономию электроэнергии на освещение 5% по общежитиям и 10% по учебным корпусам или 89245 кВт*ч (66933 кВт*ч в учебных корпусах, 22311 кВт*ч в общежитиях), в денежном выражении это составит В = 52655руб.

Затраты на данное мероприятие составят I0 = 170000 руб.

Срок окупаемости модернизации системы освещения:

PB = I0 / B = 170000 / 52655 = 3,23 года.

Чистый дисконтированный доход:

где r =  = , n = 10 лет.

Индекс доходности:

NPVQ = NPV / I0.= 30051 / 170000 = 0,18.

Из произведенных расчетов можно сделать вывод, что мероприятие является прибыльным, несмотря на большие капитальные вложения.

Результаты расчетов мероприятий по экономии электроэнергии в осветительных установках сведены в таблицу З.2.

Таблица З.2 - Сводная таблица энергосберегающих мероприятий в осветительных установках

| Мероприятия по сохранению энергии | Инвести-ции, руб. | Чистые сбережения |  | Срок окупаемо-сти, лет | NPV, руб. | NPVQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВт*ч/ год | руб. |  |  |  |
| 1. Замена люминесцентных ламп на лампы меньшей мощности | 0 | 178492 | 105310 | 0 | 400102 | - |
| 2 Замена ламп накаливания люминесцентными лампами: а) с электромагнитным ПРА б) с электронным ПРА | 17000 40800 | 140031 168037 | 82618 99142 | 0,21 0,41 | 296888 335868 | 17,46 8,23 |
| 3. Автоматизация управления освещением | 170000 | 89245 | 52655 | 3,23 | 30051 | 0,18 |
| Всего по сохранению энергии | 227800 | 568804 | 335594 |  |  |  |

Пример 3. От котельных технического университета тепловая энергия на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение отпускается объектам ТУ и сторонним потребителям. Поэтому на котельных желательно организовать пункт некоммерческого учета и автоматического контроля за тепловой энергией отпускаемого тепла для учебных корпусов ТУ. Пункты коммерческого учета тепловой энергии необходимо организовать так же на вводах сторонних потребителей.

Значительные резервы экономии имеются в системах отопления жилых и общественных зданий. Эффективным средством экономии тепловой энергии является организация в тепловых вводах учебных корпусов №1-6 и общежитий №1,3 и №2,4 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), оборудованных погодными компенсаторами и бесшумными смесительными насосами, системой автоматического регулирования (датчик температуры наружного воздуха, датчик температуры в магистрали системы отопления, ограничитель температуры обратной воды для системы горячего водоснабжения и ограничитель температуры обратной воды для системы вентиляции). Суммарная годовая экономия тепловой энергии таких ИТП может достигать 20%.

Ниже представлены мероприятия и рекомендации по экономии теплоэнергии:

1) Снижение потерь тепла через оконные проемы путем установки штор из ПВХ пленки в межрамном пространстве окон.

Энергосберегающая пленка предназначена для снижения потерь радиационной части тепловой энергии через окна, и устанавливаются на окне в межрамном пространстве, создавая при этом эффект третьего окна. При проведении расчетов было выяснено, что такой прием снижает тепловые потери через окна в 1,251,35 раза.

Общая площадь остекления во всех учебных корпусах и общежитиях ТУ равна 30893 м2. Необходимо 28863 пог. м пленки при ее ширине 115 см. Стоимость пленки 3 руб./пог. м, т. е. затраты на пленку Зпл = 86589 руб. Также для установки пленки необходимо 56000 пог. м зажимных профилей. При их стоимости 5,5 руб./пог. м затраты на них составляют Зпр = 308000 руб. Всего капитальные затраты составят I0 = 394589 рублей. Снижение потерь тепла через оконные проемы позволит получить годовую экономию тепловой энергии:

- в учебных корпусах ТУ, получающих тепло от котельной №1 – 1172 ГКал/год;

- в учебном корпусе №6 ТУ, получающем тепло от котельной №2 – 906 ГКал/год;

- в общежитиях №1-4, отапливаемых от теплосетей МП «Теплоэнерго» - 693 ГКал/год;

- в учебном корпусе №8 – 41 ГКал/год;

Итого по объектам ТУ – 2811 ГКал/год.

В денежном выражении при стоимости 1ГКал = 100 руб.:

- в учебных корпусах ТУ, получающих тепло от котельной №1 – 1172*100 = 117200 руб.;

- в учебном корпусе №6 ТУ, получающем тепло от котельной №2 – 906*100 = 90600 руб.;

- в общежитиях №1-4, отапливаемых от теплосетей МП «Теплоэнерго» - 693*100 = 69300 руб.;

- в учебном корпусе №8 – 41*100 = 4100 руб.

Итого по объектам ТУ – B = 410*95 = 281100 руб.

Срок окупаемости установки пленки ПВХ:

PB = I0 / B = 394589 / 281100 = 1,4 года.

Чистый дисконтированный доход:

где r =  = , n = 5 лет.

Индекс доходности:

NPVQ = NPV / I0.=393467 / 394589 = 1,00.

Из произведенных расчетов можно сделать вывод, что мероприятие прибыльное.

2) Снижение теплопотребления за счет автоматизации систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и установки теплосчетчиков.

Предполагается установка системы автоматизации отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и теплосчетчик. Для системы отопления эффективна таймерная регулировка снижения температуры в зданиях в ночное время и в выходные дни при учете температуры окружающего воздуха, а для вентиляции и ГВС по температуре обратной трубы. По данным фирм – производителей оборудования для автоматизации систем теплоснабжения снижение потребления тепла может достигать 30% за отопительный период. Кроме того, обеспечивается поддержание комфортной температуры воздуха в помещениях, упрощается настройка, регулирование и эксплуатация систем отопления. Установка теплосчетчиков позволяет снизить финансовые затраты по тепловой энергии за счет разницы между фактическим и нормативным потреблением тепла.

Стоимость одного ИТП с теплосчетчиком составит 180000 рублей. К установке планируется 8 ИТП, т.е. капитальные затраты равны I0 = 1440000 руб. Снижение потерь тепла за счет автоматизации систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и установки теплосчетчиков позволит получить годовую экономию тепловой энергии:

- в учебных корпусах ТУ, получающих тепло от котельной №1 – 1715 ГКал/год;

- в учебном корпусе №6 ТУ, получающем тепло от котельной №2 – 1331 ГКал/год;

- в общежитиях №1-4, отапливаемых от теплосетей МП «Теплоэнерго» - 1112 ГКал/год;

- в учебном корпусе №8 – 60 ГКал/год;

Итого по объектам ТУ – 4217 ГКал/год.

В денежном выражении при стоимости 1ГКал = 100 руб.:

- в учебных корпусах ТУ, получающих тепло от котельной №1 – 1715*100 = 171500 руб.;

- в учебном корпусе №6 НГТУ, получающем тепло от котельной №2 – 1331*100 = 133100 руб.;

- в общежитиях №1-4, отапливаемых от теплосетей МП «Теплоэнерго» - 1112*100 = 111200 руб.;

- в учебном корпусе №8 – 60*100 = 60000 руб.

Итого по объектам НГТУ – B = 4217*100 = 421700 руб.

Срок окупаемости модернизации системы отопления:

PB = I0 / B = 1440000 / 421700 = 3,4 года.

Чистый дисконтированный доход:

где r =  = , n = 10 лет.

Индекс доходности:

NPVQ = NPV / I0.= 162152 / 1440000 = 0,11.

Из произведенных расчетов можно сделать вывод, что мероприятие прибыльное.

Результаты расчетов мероприятий по экономии теплоэнергии сведены в таблицу З.3.

Таблица З.3 - Сводная таблица энергосберегающих мероприятий по тепловой энергии

| Мероприятия по сохранению энергии | Инвес-тиции, руб. | Чистые сбережения |  | Срок окупа-емости, лет | NPV, руб. | NPVQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ год | руб. |  |  |  |
| 1 Снижение потерь тепла через оконные проемы путем установки штор из ПВХ пленки в межрамном пространстве окон | 394589 | 2811 | 281100 | 1,4 | 393467 | 1,00 |
| 2 Снижение теплопотребления за счет автоматизации систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и установки теплосчетчиков | 1440000 | 4217 | 421700 | 3,4 | 162152 | 0,11 |
| Всего по сохранению энергии | 1834589 | 7028 | 702800 |  |  |  |

Пример 4. С целью определения фактических расходов холодной воды в техническом университете предполагается установка счетчиков холодной воды марки СТВ-100 в количестве 10 штук:

на вводах корпусов 1, 2-4, 3, 5, 6, 8;

на вводах общежитий № 1, 2, 3, 4.

Стоимость одного счетчика составит 4378 рублей. Капитальные затраты равны I0 = 10 * 4378 = 43480 руб. Снижение потерь тепла за счет установки счетчиков холодной воды позволит получить годовую экономию холодной воды в размере 20% от общего потребления.

При годовом потреблении 88300 м3 экономия составит 17660 м3. В денежном выражении при стоимости 1м3 = 2,66 руб.:

B = 17660 * 2,66 = 46976 руб.

Срок окупаемости модернизации системы отопления:

PB = I0 / B = 43780 / 46976 = 0,9 года.

Чистый дисконтированный доход:

где r =  = , n = 10 лет.

Индекс доходности:

NPVQ = NPV / I0.=134695 / 43780 = 3,08.

Из произведенных расчетов можно сделать вывод, что мероприятие прибыльное.

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Удельные тепловые характеристики промышленных зданий

Таблица И.1

| Наименование зданий | Объем зданий V, тыс. м3 | Удельные тепловые характеристики, Вт/(м3К) [ккал/(м3чоС)] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для отопления qо | для вентиляции qв |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чугунолитейные цеха | 10-15 | 0,35 - 0,29 (0,30 -0,25) | 1,28 - 1,16 (1,10 - 1,00) |
|  | 50-100 | 0,29 - 0,26 (0,25 - 0,22) | 1,16 - 1,04 (1,00 - 0,90) |
|  | 100-150 | 0,26 - 0,21 (0,22 - 0,18) | 1,05 - 0,93 (0,90 - 0,80) |
| Меднолитейные цеха | 5-10 | 0,46 - 0,41 (0,40 - 0,35) | 2,91 - 2,33 (2,50 - 2,00) |
|  | 10-20 | 0,41 - 0,29 (0,35 - 0,25) | 2,33 - 1,74 (2,00 - 1,50) |
|  | 20-30 | 0,29 - 0,23 (0,25 - 0,20) | 1,74 - 1,40 (1,50 - 1,20) |
| Термические цеха | до 10 | 0,46 - 0,35 (0,40 - 0,30) | 1,51 - 1,49 (1,30 - 1,20) |
|  | 10-30 | 0,35 - 0,29 (0,30 - 0,25) | 1,40 - 1,16 (1,20 - 1,00) |
|  | 30-75 | 0,29 - 0,23 (0,25 - 0,20) | 1,16 - 0,70 (1,00 - 0,60) |
| Кузнечные цеха | до 10 | 0,46 - 0,35 (0,40 - 0,30) | 0,81 - 0,70 (0,70 - 0,60) |
|  | 10-50 | 0,35 - 0,29 (0,30 - 0,25) | 0,70 - 0,58 (0,60 - 0,50) |
|  | 50-100 | 0,29 - 0,18 (0,25 - 0,15) | 0,58 - 0,35 (0,50 - 0,30) |
| Механосборочные, механические | 5-10 | 0,64 - 0,52 (0,55 - 0,45) | 0,46 - 0,29 (0,40 - 0,25) |
| и слесарные отделения инструментальных цехов | 10-15 | 0,52 - 0,46 (0,45 - 0,40) | 0,29 - 0,18 (0,25 - 0,15) |
|  | 50-100 | 0,46 - 0,44 (0,40 - 0,38) | 0,18 - 0,14 (0,15 - 0,12) |
|  | 100-200 | 0,44 - 0,41 (0,38 - 0,35) | 0,14 - 0,09 (0,12 - 0,08) |
| Деревообделочные цеха | до 5 | 0,70 - 0,64 (0,60 - 0,55) | 0,70 - 0,58 (0,60 - 0,50) |
|  | 5-10 | 0,64 - 0,52 (0,55 - 0,45) | 0,58 - 0,52 (0,50 - 0,45) |
|  | 10-50 | 0,52 - 0,46 (0,45 - 0,40) | 0,52 - 0,46 (0,45 - 0,40) |
| Цеха металлических конструкций | 50-100 | 0,44 - 0,41 (0,38 - 0,35) | 0,62 - 0,52 (0,53 - 0,45) |
|  | 100-150 | 0,41 - 0,35 (0,35 - 0,30) | 0,52 - 0,41 (0,45 - 0,35) |
| Цеха покрытий (гальванических и др.) | до 2 | 0,77 - 0,70 (0,66 - 0,60) | 5,80 - 4,63 (5,00 - 4,00) |
|  | 2-5 | 0,70 - 0,64 (0,60 - 0,55) | 4,65 - 3,49 (4,00 - 3,00) |
|  | 5-10 | 0,64 - 0,52 (0,55 - 0,45) | 3,49 - 2,33 (3,00 - 2,00) |
| Ремонтные цеха | 5-10 | 0,70 - 0,58 (0,60 - 0,50) | 0,23 - 0,18 (0,20 - 0,15) |
|  | 10-20 | 0,58 - 0,52 (0,50 - 0,45) | 0,18 - 0,12 (0,15 - 0,10) |
| Паровозное депо | до 5 | 0,81 - 0,76 (0,70 - 0,65) | 0,46 - 0,35 (0,40 - 0,30) |
|  | 5-10 | 0,76 - 0,70 (0,65 - 0,60) | 0,35 - 0,29 (0,30 - 0,25) |

Продолжение таблицы И.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные цеха | 100-250 | 0,29(0,25) | 0,70(0,60) |
| Котельные (отопительные и паровые) | 2-5 | 0,12(0,10) | 0,35 - 0,58 (0,30 - 0,50) |
|  | 5-10 | 0,12(0,10) | 0,35 - 0,58 (0,30 - 0,50) |
|  | 10-20 | 0,09(0,08) | 0,23 - 0,46 (0,20 - 0,40) |
| Мастерские | 5-10 | 0,58(0,50) | 0,58(0,50) |
|  | 10-15 | 0,46(0,40) | 0,35(0,30) |
|  | 15-20 | 0,41(0,35) | 0,29(0,25) |
|  | 20-30 | 0,35(0,30) | 0,23(0,20) |
| Насосные | до 0,5 | 1.22(1,05) |  |
|  | 0,5-1 | 1,16(1,00) |  |
|  | 1-2 | 0,70(0,60) |  |
|  | 2-3 | 0,58(0,50) |  |
| Компрессорные | до 0,5 | 0,81(0,70) |  |
|  | 0,5-1 | 0,81 - 0,70 (0,70 - 0,60) |  |
|  | 1-2 | 0,70 - 0,52 (0,60 - 0,45) |  |
|  | 2-5 | 0,52 - 0,46 (0,45 - 0,40) |  |
|  | 5-10 | 0,46 - 0,41 (0,40 - 0,35) |  |
| Газогенераторные | 5-10 | 0,12(0,10) | 2,09(1,80) |
| Регенерация масел | 2-3 | 0,87 - 0,70 (0,75 - 0,60) | 0,70 - 0,58 (0,60 - 0,50) |
| Склады химикатов, красок и т.п. | до 1 | 0,99 - 0,87 (0,85 - 0,75) | – |
|  | 1-2 | 0,87 - 0,76 (0,75 - 0,65) | – |
|  | 2-5 | 0,76 - 0,68 (0,65 - 0,58) | 0,70 - 0,52 (0,60 - 0,45) |
| Бытовые и административно-вспомогательные | 0,5-1 | 0,70 - 0,52 (0,60 - 0,45) | – |
| помещения | 1-2 | 0,52 - 0,46 (0,45 - 0,40 | – |
|  | 2-5 | 0,46 - 0,38 (0,40 - 0,33) | 0,16 - 0,14 (0,14 - 0,12) |
|  | 5-10 | 0,38 - 0,35 (0,33 - 0,30) | 0,14 - 0,13 (0,12 - 0,11) |
|  | 10-20 | 0,35 - 0,29 (0,30 - 0,25) | 0,13 - 0,12 (0,11 - 0,10) |

| Таблица А.17. Индуктивные и активные сопротивления элементов сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент сети | Схема |  | Формула для определения сопротивлений в схеме замещения при Uб=Uср,ном |  |
|  | расчетная | замещения | отн. ед. | Ом |
| Индуктивные сопротивления сети |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Трансформатор двухобмоточный |  |  |  |  |
| Трансформатор двухобмоточный с напряжением НН до 1 кВ |  |  | – |  |
| Трансформатор двухобмоточный с расщепленной обмоткой низшего напряжения |  |  |  |  |
|  |  |  | где |  |
| Трансформатор трехобмоточный |  |  |  |  |
|  |  |  | где |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реактор токоограничивающий одинарный |  |  |  |  |
| Реактор токоограничивающий сдвоенный |  |  |  |  |
| Линия электропередачи |  |  |  |  |
| Асинхронный электродвигатель |  |  |  | , |
|  |  |  | где |  |
| Синхронный электродвигатель |  |  |  |  |
| Энергосистема |  |  |  |  |
| Активные сопротивления сети |  |  |  |  |
| Трансформатор двухобмоточный |  |  |  |  |
| Трансформатор двухобмоточный с расщепленной обмоткой низшего напряжения |  |  | ; |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформатор трехобмоточный (см. примеч. 2) |  |  | где | где |
| Реактор токоограничивающий одинарный |  |  |  |  |
| Реактор токоограничивающий сдвоенный |  |  |  |  |
| Линия электропередачи |  |  |  |  |
| Асинхронный электродвигатель |  |  |  |  |
| Синхронный электродвигатель |  |  |  |  |

Примечание: 1. В таблице приняты следующие обозначения: - потери в трансформаторе, МВт; - номинальные потери на фазу реактора, МВт; - удельное сопротивление (активное) ЛЭП, Ом/км; l- длина ЛЭП, км; КР- номинальный коэффициент связи сдвоенного токоограничивающего реактора; ω- круговая частота сети; Та- постоянная времени апериодической составляющей тока статора электродвигателя.

2. Активные сопротивления схемы замещения трехобмоточного трансформатора даны для случая, когда номинальные мощности обмоток высшего (SВт), среднего (SСт) и низшего (SНт) напряжения трансформатора равны между собой.