МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ)

Факультет инженерно-экологических систем и сооружений

КАФЕДРА ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

Тема:

КОГЕНЕРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ СИСТЕМ ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Выполнил                                  _____         ________                      Скачков А.А.

студент гр. МСзк -10/ 07            (дата)            (подпись)

Проверил :                                   ____         _______                       Лебедева  Е.А.

(дата)          (подпись)

Нижний Новгород

2021

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1.1. Место расположения котельной………г. Новосибирск…………………...

1.2.Расчетная температура наружного воздуха для зимнего периода… tнхп = -37 ºС;

1.3. Средняя температура наиболее холодного месяца………… tянв. = -17,7ºС…

1.4. Расчетная температура наружного воздуха для летнего периода

(средняя температура наиболее жаркого месяца)………… tавгуст = 19,3 ºС …

1.5. Тепловые потоки котельной:

-  расход пара на технологию……… ………………………………...

-  максимальный расход теплоты на отопление и вентиляцию…

- среднечасовой расход теплоты на горячее водоснабжение……

1.6. Параметры теплоносителей:

-  пар (насыщенный) р = 1,4 МПа, t = 194,1°С;

-  вода (питательная) t = 100°С;

- конденсат от технологических потребителей: количество -  60%,

температура  - 80°С;

1.7. Система теплоснабжения – закрытая; параметры воды -  (150-70)о С…….

1.8. Органическое топливо - (состав см. таблицу 1.1)…………………………

ρ =0,894 кг/м3;   Qсн = 48330,04 кДж/м3                                 Таблица 1.1.

| Состав природного газа | Удельный объем воздуха и продуктов сгорания |
| --- | --- |
| СН4 = 80,9 %; С2Н6 =7,0 %; С3Н8 = 2,9 %; С4Н10 = 0,8 %; С5Н12 = 4,5 %; N2 = 0,6 %; СО2 = 3,3 % | V= 9,93 м3/ м3; V= 1,063 м3/ м3 V= 7,86 м3/ м3 V= 2,21 м3/ м3 V=14,16 м3 /м3; |

.9. Давление газа  в точке подключения газопровода к котельной – 0,27 МПа

1.10 Электропотребление, кВт:

- котельной……..(по характеристикам электропотребляющего оборудования)

- внешними потребителями………………………………………………………

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОГЕНЕРАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В КОТЕЛЬНОЙ

Для проектирования когенерационной технологии в отопительно-производственной котельной с паровыми котлами,  в соответствии с заданием в работе определяем электрическую мощность когенератора (паротурбинной, газотурбинной или газопоршневой установки).

Электрическая мощность когенерационной установки складывается из потребности в электрической энергии собственно котельной и внешнего потребителя. Для расчета электропотребления котельной необходимо определить характеристики электропотребляющего оборудования на основе расчета тепловой схемы котельной [2] и выбора оборудования котельной.

1.1. Расчет тепловой схемы котельной

Расчет тепловой схемы котельной производится с целью определения расходов  и параметров основных теплоносителей  - пара, конденсата  и различных потоков воды (сетевой, подпиточной, питательной, т.е. химически очищенной и исходной) применительно к различным участкам схемы.

Для отопительно-производственной котельных расчет ведется для четырех характерных режимов:

- максимального зимнего при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции;

- при средней температуре наиболее холодного месяца;

- при температуре наружного воздуха в точке излома температурного графика сетевой воды (при наличии нагрузки на горячее водоснабжение);

- летнего режима.

Исходные данные для расчета тепловой схемы отопительно-производственной котельной для закрытой системы теплоснабжения приведены в Таблице 1.1. Расчет тепловой схемы выполнен в соответствии с документом [2].

Расчет выполняется параллельно для всех режимов, результаты расчета сведены в Таблицу 1.2.

Принципиальная тепловая схема приведена на Рисунке 1.1.

Выбор числа и единичной мощности котлов также производится на основании результатов расчета тепловой схемы.

Описание тепловой схемы

Пар Т7 из парового котла 1 (по расчету в курсовой приняты 3 котла  - ДЕ 6,5-14) подается через редукционное устройство 2 в распределительный коллектор, из которого отбирается на:

- технологические нужды потребителя;

- подогрев сетевой воды;

-    собственные нужды котельной.

Все потоки конденсата от теплообменников котельной собираются в питательный бак – деаэратор 3.

Конденсат от технологических потребителей Т8 возвращается не полностью. Потери конденсата и другие потери (продувка, утечки в тепловой сети) возмещаются добавочной (исходной) водой. Исходная вода В1  насосом 12 через пароводяной теплообменник 6 подается на химводоочистку (ХВО).

Обработанная вода проходит через теплообменник 7, нагреваемый конденсатом из сепаратора непрерывной продувки 8 и поступает на деаэрацию (удаление растворенных в воде коррозионно-активных газов). Из деаэратора 3   питательными насосами 5 вода подается в паровой котел 1.

Подогрев воды обратного трубопровода системы теплоснабжения Т21, осуществляется в сетевых теплообменниках 9.  Подогретая вода направляется в подающую магистраль тепловой сети Т11. Для восполнения потерь воды в тепловой сети часть воды Т94 из деаэратора подпиточными насосами 11   подается в обратный трубопровод.

Для уменьшения потерь теплоты с непрерывной продувкой устанавливается сепаратор непрерывной продувки 8. Пар Дпр используется в деаэраторе, а конденсат поступает в водоводяной теплообменник 7, нагревает химически очищенную воду и поступает в деаэратор.

Рис.1.1 Принципиальная тепловая схема паровой котельной с закрытой системы теплоснабжения

Таблица 1.1 Исходные данные для расчета тепловой схемы производственно - отопительной котельной с котлами ДЕ

| Наименование | Обозначение | Единица измерения | Максимальный зимний | При средней температуре наиболее холодного месяца | При температуре наружного воздуха в точке излома температурного графика сетевой воды | Летний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Расчетная температура наружного воздуха | tн | °С | -37 | -17,7 | * | - |
| 2.Температура воздуха внутри отапливаемого помещения | tв | °С | 20 | 20 | 20 | - |
| 3.Максимальная температура прямой сетевой воды | t1макс | °С | 150 | - | - | - |
| 4. Максимальная температура прямой сетевой воды в точке излома | t1изл | °С | - | - | 70 | - |
| 5. Максимальная температура обратной сетевой воды | t2макс | °С | 70 | - | - | - |
| 6.Температура деаэрированной воды после деаэратора | T | °С | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 7. Энтальпия деаэрированной воды после деаэратора | i | кДж/кг | 436,26 | 436,26 | 436,26 | 436,26 |
| 8. Температура сырой воды на входе в котельную | T1 | °С | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 9.Температура сырой воды перед химводоочисткой | Т3 | °С | 25 | 25 | 25 | 25 |

| 10. Удельный объем воды в системе теплоснабжения в тоннах на 1 МВт суммарного отпуска тепла на отопление, вентиляции и горячее водоснабжение. | gсист | м3/МВт | 30 | 30 | 30 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры пара, вырабатываемого котлами (до редукционной установки) |  |  |  |  |  |  |
| 11. Давление | P1 | МПа(кгс/см2) | 1,4(14) | 1,4(14) | 1,4(14) | 1,4(14) |
| 12. Температура | t1 | °С | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 |
| 13. Энтальпия | i1 | кДж/кг | 2787,6 | 2787,6 | 2787,6 | 2787,6 |
| Параметры пара после редукционной установки |  |  |  |  |  |  |
| 14. Давление | Р2 | МПа(кгс/см2) | 0,7(7) | 0,7(7) | 0,7(7) | 0,7(7) |
| 15. Температура | t2 | °С | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 |
| 16. Энтальпия | i2 | кДж/кг | 2762,9 | 2762,9 | 2762,9 | 2762,9 |
| Параметры пара, образующегося в сепараторе непрерывной продувки |  |  |  |  |  |  |
| 17. Давление | P3 | МПа(кгс/см2) | 0,17(1,7) | 0,17(1,7) | 0,17(1,7) | 0,17(1,7) |
| 18. Температура | t3 | °С | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 |
| 19. Энтальпия | i3 | кДж/кг | 2697,6 | 2697,6 | 2697,6 | 2697,6 |

Продолжение табл. 1.1

| Параметры пара, поступающего в охладитель выпара из деаэратора: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. Давление | Р4 | МПа(кгс/см2) | 0,12(12) | 0,12(12) | 0,12(12) | 0,12(12) |
| 21. Температура | t4 | °С | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 22. Энтальпия | i4 | кДж/кг | 2681,2 | 2681,2 | 2681,2 | 2681,2 |
| Параметры конденсата после охладителя выпара: |  |  |  |  |  |  |
| 23. Давление | Р4 | МПа(кгс/см2) | 0,12(12) | 0,12(12) | 0,12(12) | 0,12(12) |
| 24. Температура | t4 | °С | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 25. Энтальпия | i5 | кДж/кг | 436,3 | 436,3 | 436,3 | 436,3 |
| Параметры продувочной воды на входе в сепаратор непрерывной продувки: |  |  |  |  |  |  |
| 26. Давление | P1 | МПа(кгс/см2) | 1,4(14) | 1,4(14) | 1,4(14) | 1,4(14) |
| 27. Температура | t1 | °С | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 |
| 28. Энтальпия | i7 | кДж/кг | 826 | 826 | 826 | 826 |
| Параметры продувочной воды на выходе из сепаратора непрерывной продувки: |  |  |  |  |  |  |
| 29. Давление | P3 | МПа(кгс/см2) | 0,17(1,7) | 0,17(1,7) | 0,17(1,7) | 0,17(1,7) |
| 30. Температура | t3 | °С | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 |
| 31. Энтальпия | i8 | кДж/кг | 480,6 | 480,6 | 480,6 | 480,6 |

Продолжение табл. 1.1

| 32. Температура продувочной воды после охладителя продувочной воды | tпр | °С | 40 | 40 | 40 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. Температура конденсата от блока подогревателя сырой воды | tк.б. | °С | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 34. Температура конденсата после пароводяного подогревателя сырой воды | t2 | °С | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 |
| 35. Энтальпия конденсата после пароводяного подогревателя сырой воды | i6 | кДж/кг | 743,5 | 743,5 | 743,5 | 743,5 |
| 36. Температура конденсата возвращаемого с производства | tк.п. | °С | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 37. Величина непрерывной продувки | П | % | 5 | 5 | 5 | 9 |
| 38. Удельные потери пара с выпаром из деаэраторов в тоннах на 1 т деаэратированной воды | dвып. | т/т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

Продолжение табл. 1.1

| 39.Коэффициент собственных нужд химводоочистки | Кснхво | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40. Коэффициент внутрикотельных потерь пара | Кпот | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 41. Максимальный часовой отпуск тепла из котельной на отопление и вентиляцию | Qов макс | МВт | 4,7 | - | - | - |
| 42. Среднечасовой отпуск тепла на горячее водоснабжение за сутки наибольшего водопотребления | Qср г.в. | МВт | 0,8 | - | - | - |
| 43. Часовой отпуск пара производственным потребителям | Dпотр | т/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 44. Возврат конденсата от производственных потребителей | Gпотр | т/ч | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 45. Расход пара на мазутное хозяйство | Dмаз | т/ч | - | - | - | - |
| 46. Удельная теплоемкость воды | С | кДж/м3·°С | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 |

Таблица 1.2 Расчет тепловой схемы отопительно - проиводственной котельной с котлами ДЕ

| Наименование | Обозначение | Ед. изм. | Расчетная формула | Максимальный зимний | При средней температуре наиболее холодного месяца | При температуре наружного воздуха в точке излома температурного графика сетевой воды | Летний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Температура наружного воздуха в точке излома температурного графика сетевой воды | tн.изл | °С | Рис 3. | - | - | -3,8 | - |
| 2.Коэффициент снижения расхода тепла на отопление и вентиляцию в зависимости от температуры наружного воздуха | Kов | - | tвн-tнtвн-tнр | 20-(-37)20-(-37)=1 | 20--17,720--37=0,66 | 20-(-3,8)20-(-37)=0,35 | - |
| 3. Расчетный отпуск тепла на отопление и вентиляцию | Qов | МВт | Qов макс · Kов | 4,7 · 1 = 13 | 4,7 · 0,66 = 3,108 | 4,7 · 0,35 =1,64 | - |
| 4. Значение коэффициента Kов в степени 0,8 | Kов0,8 | - | - | 10,8 =1 | 0,660,8 = 0,71 | 0,350,8 = 0,43 | - |
| 5. Температура прямой сетевой воды на выходе из котельной | t1 | °С | tвн + 62,5 Kов0.8 + 67,5 Kов | 150 | 20+ 62,5·0,7 + +67,5· 0,66 = =109,54 | 70 | 70 |
| 6. Температура обратной сетевой воды на входе в котельную | t2 | °С | t1 – 80Kов | 70 | 109,54- 80·0,66 = =56,63 | 70 - 80·0,35 = 41,92 | 41,92 |

Продолжение табл. 1.2

| 7. Суммарный отпуск тепла на отопление, вентиляции и горячее водоснабжение в зимних режимах | Qт.зим | МВт | Qов + Qг.в.ср | 4,7+0,8 = 5,5 | 3,108+0,8 = 3,9 | 1,64+0,8= 2,44 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Расчетный часовой расход сетевой воды в зимних режимах | Gсет.зим | т/ч | QТзим·3600(t1-t2)·c | 5,5·3600(150-70)·4,186=59,12 | 3,9·3600(109,54-56,63)·4,186=63,52 | 2,44·3600(70-41,92)·4,186=75,035 | - |
| 9.Средний часовой отпуск тепла на горячее водоснабжение в летнем режиме | QT.летмакс | МВт | Qг.в.ср | - | - | - | 0,8 |
| 10. Расчетный часовой расход сетевой воды в летнем режиме | Gсет.лет | м3/ч | QТлет·3600(t1изл-t2изл)·c | - | - | - | 0,8·3600(70-41,92)·4,186=24,51 |
| 11. Объем сетевой воды в системе теплоснабжения | Gсист | м3 | gсист · Qт.зим | 30 · 5,5= 165 | 165 | 165 | 165 |
| 12. Расход подпиточной воды на восполнение утечек в теплосети | Gут | м3/ч | 0,5100 · Gсист | 0,5100 · 165 = 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 |
| 13. Количество обратной сетевой воды | Gсет.обр. | м3/ч | Gсет – Gут | 59,12-0,825=58,3 | 63,52-0,825=63,52 | 75,035-0,825=74,21 | 24,51-0,825=23,68 |
| 14. Температура обратной сетевой воды перед сетевыми насосами | t3 | °С | t2·Gсет.обр+Т·GутGcет | 70·59,12+104·0,82559,12=71,45 | 56,63·63,52+104·0,82563,52=57,24 | 41,92·75,035+104·0,82575,035=42,61 | 41,92·24,51+104·0,82524,51=45,43 |

Продолжение табл. 1.2

| 15. Расход пара на подогреватели сетевой воды | Dd | т/ч | Gсетc∙(t1-t3)i2-i6∙0,98 | 59.12∙∙4,186∙150-702762,9-743,5∙0,98=9.82 | 63.52∙∙4,186∙106,99-56,42762,9-743,5∙0,98=6,74 | 75.035∙∙4,186∙70-40,052762,9-743,5∙0,98=4.34 | 24.51∙4,186∙70-41,482762,9-743,5∙0,98=1.34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Количество конденсата от подогревателей сетевой воды | Gd | т/ч | Dd | 9.82 | 6.74 | 4.34 | 1.34 |
| 17. Паровая нагрузка на котельную за вычетом расхода пара на деаэрацию и на подогрев сырой воды, умягчаемой для питания котлов, а также без учета внутрикотельных потерь | D | т/ч | Dпотр + Dd + Dмаз | 3.6+9.82+0 = 13.42 | 3.6+6.74+0 = 10.34 | 3.6+4.34+0 = 7.94 | 3.6+1.34=4.94 |
| 18. Количество конденсата от подогревателей сетевой воды и с производства | Gк | т/ч | Gd + Gпотр | 9.82 +2.16= 11.98 | 6.74 +2.16 = 8.9 | 4.34 +2.16 =6.50 | 1.34 +2.16 =3.5 |
| 19. Количество продувочной воды, поступающей в сепаратор непрерывной продувки | G*пр | т/ч | П100∙D | 5100∙11.98=0.67 | 5100∙8.9=0.51 | 5100∙6.5=0.39 | 4.94100∙13.5=0.444 |
| 20. Количество пара на выходе из сепаратора непрерывной продувки | D'пр* | т/ч | 0,148 · G*пр | 0,148 · 0.67=0.099 | 0,148 · 0.51= 0.07 | 0,148 · 0.39 = 0.05 | 0,148 · 0.444 = 0.065 |

Продолжение табл. 1.2

| 21. Количество продувочной воды на выходе из сепаратора непрерывной продувки | G'пр* | т/ч | G*пр – D'пр* | 0.67-0.099=0.57 | 0.51-0.07=0.44 | 0.39-0.05=0.338 | 0.444-0.065=0.37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. Внутрикотельные потери пара | Dпот* | т/ч | 0,02 · D | 0,02 · 13.42= 0.26 | 0,02 · 10.34= 0,206 | 0,02 · 7.94= 0,158 | 0,02 · 4.94= 0,098 |
| 23. Количество воды на выходе из деаэратора | Gд* | т/ч | D + G*пр + Gут | 13.42 + 0.67 +0,825 = 14.919 | 10.34 + 0.51 + +0,825 = 11.69 | 7.94 + 0.39 +0.825 = 9.16 | 4.94 + 0.444+0,825 =6.209 |
| 24. Выпар из деаэратора | Dвып* | т/ч | dвып · Gд* | 0,02 · 14.919= 0.029 | 0,02 11.69= 0,023 | 0,02 · 9.16= 0,018 | 0,02 ·6.209= 0,012 |
| 25. Количество умягченной воды, поступающей в деаэратор | Gхво* | т/ч | (Dпотр – Gпотр) + G'пр* + Dпот*+ Dвып*+ Gут + Dмаз | (3.6 – 2.16) + 0.57+ 0.26+ 0.029 +0.825 + 0 = 3.13 | (3.6 – 2.16) + 0.44+ 0,206+ 0.023 +0,825 = 2.93 | (3.6 – 2.16) + 0.338+ 0,51+ 0,018+ 0,825 = 2.78 | (3.6 – 2.16) + 0.37+ 0,33+ 0.012 +0,825 + 0 = 2.75 |
| 26. Количество сырой воды, поступающей на химводоочистку | Gс.в* | т/ч | Кхвосн · Gхво* | 1,2· 3.13= 3.76 | 1,2 · 2.93= 3.52 | 1,2 · 2.78= 3.33 | 1,2 · 2.75= 3.306 |
| 27. Расход пара на подогрев сырой воды | Dс* | т/ч | Gс.в.c∙(T3-T1)i2-i6∙0,98 | 3.76∙∙4,186∙25-52762,9-743,5∙0,98=0.159 | 3.52∙∙4,186∙(25-5)2762,9-743,5∙0,98=0,14 | 3.33∙∙4,186∙(25-5)2762,9-743,5∙0,98=0,14 | 3.306∙∙4,186∙(25-15)2762,9-743,5∙0,98=0,06 |
| 28. Количество конденсата поступающего в деаэратор от подогревателей сырой воды, | GC* | т/ч | Dс | 0,159 | 0,149 | 0,141 | 0,06 |
| 29. Суммарный вес потоков поступающих в деаэратор (кроме греющего пара) | G∑* | т/ч | Gк + Gхво* + GC* + D'пр* – Dвып* | 11.98+3.13+0.159+0.0990.029=15.34 | 8.909+2.93+0.149+0.07+0.023=12.04 | 6.506+2.78+0.141+0.05+0.018=9.46 | 3.5+2.75+0.06+0.065+0.012=6.37 |

Продолжение табл. 1.2

| 30. Доля конденсата от подогревателей сетевой воды и с производства в суммарном весе потоков поступающих в деаэратор | - | - | GкG∑ | 11.9815.34=0,78 | 8.90912.04=0,73 | 6.509.46=0,68 | 3.56.37=0,548 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. Удельный расход пара на деаэратор | dд* | т/т | Рис. 5 | 0,053 | 0,058 | 0,06 | 0,0725 |
| 32. Абсолютный расход пара на деаэратор | Dд* | т/ч | dд* · G∑ | 0,053 · 15.34= 0.81 | 0,058 · 12.04= 0.69 | 0,06 · 9.46= 0.59 | 0,0725 · 6.37= 0.46 |
| 33. Расход пара на деаэратор питательной воды и на подогрев сырой воды | - | т/ч | (Dд*+ Dс*) | 0.81+0.159=0.97 | 0.69+0.149=0.84 | 0.59+0.141=0.73 | 0.46+0.06=0.53 |
| 34. Паровая нагрузка на котельную без учета внутри котельных потерь | D'* | т/ч | D+( Dд* + Dс*) | 13.42+0.97=14.39 | 10.34+0.84=11.196 | 7.94+0.73=8.67 | 4.94+0.53=5.47 |
| 35. Внутрикотельные потери пара | Dпот | т/ч | D'*∙Kпот1-Kпот | 14.39∙0,021-0,02=0.29 | 11.196∙0,021-0,02=0.22 | 8.67∙0,021-0,02=0,177 | 5.47∙0,021-0,02=0.11 |
| 36. Суммарная паровая нагрузка на котельную | Dсумм* | т/ч | D'* + Dпот | 14.39+0.29=14.68 | 11.196+0.22=11.42 | 8.67+0.177=8.85 | 5.47+0.11=5.58 |
| 37. Количество продувочной воды поступающей в сепаратор непрерывной продувки | Gпр | т/ч | П100∙Dсумм | 5100∙14.68=0.73 | 5100∙11.42=0.57 | 5100∙8.85=0.44 | 9100∙5.58=0.502 |

Продолжение табл. 1.2

| 38.Количество пара на выходе и сепаратора непрерывной продувки | Dпр | т/ч | Gпр.(i7∙0,98)-i8i2-i8 | 0.73∙∙826∙0,98- 480,62762,9-480,6=0.108 | 0.57∙∙826∙0,98- 480,62762,9-480,6=0.08 | 0.44∙826∙0,98- 480,62762,9-480,6=0.065 | 0.502∙826∙0,98- 480,62762,9-480,6=0,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. Количество продувочной воды на выходе и сепаратора непрерывной продувки | G’пр | т/ч | Gпр – Dпр | 0.73-0.108=0.62 | 0.57-0.08=0.48 | 0.44-0.065=0.37 | 0.502-0.07=0.42 |
| 40. Количество воды на питание котлов | Gпит | т/ч | Gпр + Dсумм* | 14.68+0.73=15.42 | 11.42+0.57=11.99 | 8.85+0.44=9.29 | 5.58+0.502=6.08 |
| 41. Количество воды на выходе из деаэратора | Gд | т/ч | Gпит+ Gут | 15.42+0.825=16.24 | 11.99+0.825=12.82 | 9.29+0.825=10.12 | 6.08+0.825=6.911 |
| 42. Выпар из деаэратора | Dвып | т/ч | dвып · Gд | 0,002 · 16.24=0.032 | 0,002 · 12.82=0.025 | 0,002 · 10.12=0.02 | 0,002 · 6.911=0.012 |
| 43. Количество умягченной воды, поступающей в деаэратор | Gхво | т/ч | (Dпотр – Gпотр)+ G'пр + Dпот+ Dвып+ Gут+ Dмаз | (3.6-2.16) + 0.625+0.29+0.032+0.825=3.216 | (3.6-2.16) +0.48+0.22+0.025+0.825= 3.005 | (3.6-2.16) + 0.34+0.177+0.02+0.825=2.83 | (3.6-2.16) +0.42+0.11+0.012+0.825=2.816 |
| 44. Количество умягченной воды, поступающей на химводоочистку | Gс.в | т/ч | Кхвосн · Gхво | 1,2 · 3.216=3.86 | 1,2 · 3.005=3.606 | 1,2 · 2.83=3.407 | 1,2 · 2.816=3.38 |
| 45. Расход пара для подогрева сырой воды | Dc | т/ч | Gс.в.c∙(T3-T1)i2-i6∙0,98 | 3.86∙∙4,186∙25-52762,9-743,5∙0,98=0.16 | 3.606∙∙4,186∙25-52762,9-743,5∙0,98=0.152 | 3.407∙∙4,186∙25-52762,9-743,5∙0,98=0.144 | 3.38∙∙4,186∙25-152762,9-743,5∙0,98=0.07 |
| 46. Количество конденсата поступающего в деаэратор от подогревателей сырой воды | Gс | т/ч | Dc | 0.16 | 0.152 | 0.144 | 0.07 |

Продолжение табл. 1.2

| 47. Суммарный вес потоков, поступающих в деаэратор питательной воды (кроме греющего пара) | G∑ | т/ч | Gк + Gхво + Gс + Dпр + Dвып | 11.98+3.21+0.16+0.099+0.03=15.49 | 8.909+3.005+0.152+0.07+0.02=12.16 | 6.506+2.83+0.144+0.05+0.02=9.56 | 3.5+2.816+0.07+0.06+0.012=6.46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. Доля конденсата от подогревателей сетевой воды и с производства в суммарном весе потоков поступающих в деаэратор | GкG∑ | т/ч | GкG∑ | 11.9815.49=0,77 | 8.90912.16=0,73 | 6.59.56=0,67 | 3.56.46=0,54 |
| 49. Удельный расход пара на деаэратор | dд | т/т | Рис.5 | 0,053 | 0,058 | 0,0625 | 0,0825 |
| 50. Абсолютный расход пара на деаэратор | Dд | т/ч | dд · G∑ | 0,053 · 15.49=0.82 | 0,058 · 12.16=0.705 | 0,0625 · 9.56=0.59 | 0,0825 · 6.46=0.53 |
| 51. Расход пара на деаэрацию питательной воды и подогрев сырой воды | - | т/ч | Dд + Dс | 0.82+0.16=0.98 | 0.705+0.152=0.85 | 0.59+0.144=0.74 | 0.53+0.07=0.6 |
| 52. Паровая нагрузка на котельную без учета внутрикотельных потерь | D' | т/ч | D + (Dд + Dс) | 13.42+0.98=14.408 | 10.34+0.85=11.207 | 7.94+0.74=8.68 | 4.49+0.6=5.54 |
| 53. Суммарная паровая нагрузка на котельную | Dсумм | т/ч | D' + Dпот | 14.408 +0.29= 14.701 | 11.207+ 0,22 = 11.435 | 8.68+ 0,177= 8.86 | 5.54 + 0,111 = 5.65 |

Продолжение табл. 1.2

| 54. Процент расхода пара на собственные нужды котельной | Кс.н. | % | Dд+Dс+DмазDсум∙100 | 0.98+014.701∙100=6.69 | 0.85+011.435∙100==7.505 | 0.74+08.86∙100==8.37 | 0.6+05.65∙100=10.69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.Количество работающих паровых котлов | Nк.раб. | шт. | Рис 7. | Вариант I, котлы Е(ДЕ)-4: 4 | 3 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | Вариант 2, котлы Е(ДЕ)-6.5: 3 | 3 | 2 | 1 |
| 56. Процент загрузки работающих паровых котлов | Кзагр | % | DсумDк.расч.макс∙Nк.раб.∙100 | 14.684∙4∙100=91,81 | 11.424∙3∙100=95.21 | 8.854∙3∙100=73.808 | 5.584*2∙100=69.8 |
|  |  |  |  | 14.686,5∙3∙100=75.33 | 11.426,5∙3∙100=58.59 | 8.856,5∙3∙100=68.13 | 5.586,5∙2∙100=85.9 |
| 57. Количество воды, пропускаемой помимо подогревателей сетевой воды (через перемычку между трубопроводами прямой и обратной сетевой воды) | Gсет.п | т/ч | Gсет∙t1макс-t1t1макс-t3 | 59.12∙150-150150-71.45= =0 | 63.52∙∙150-109.54150-57.24=27.70 | 75.035∙∙150-70150-42.61=55.899 | 24.51∙∙150-70150-45.43=18.75 |
| 58.Количество воды пропускаемой через подогреватели сетевой воды | Gсет.б. | т/ч | Gсет - Gсет.п | 59.12-0=59.12 | 63.52-27.70=35.81 | 75.03-55.899=19.13 | 24.51-18.75=5.75 |
| 59. Температура сетевой воды на входе в пароводяной подогреватель | t4 | °С | t1макс∙i6-tк.б.++t3∙(i2-i6)i2-tк.б. | 150∙743,5-80++71.45∙(2762,9-743,5)2762,9-80=85.72 | 150∙743,5-80++57.24∙(2762,9-743,5)2762,9-80=73.43 | 150∙743,5-80++42.61∙(2762,9-743,5)2762,9-80=62.12 | 150∙743,5-80++45.43∙(2762,9-743,5)2762,9-80=71.29 |

Продолжение табл. 1.2

| 60. Температура умягченной воды на выходе из охладителя продувочной воды | Т4 | °С | Т3+Gпр∙i8-tпрGхво∙с∙∙0,98 | 25+ 0.62*480,6-4010,12∙4,186∙∙0,98=45.05 | 25+ 0.48∙480,6-409,46∙4,186∙∙0,98=41.69 | 25+ 0.37∙480,6-409,09∙4,186∙∙0,98=36.41 | 25+ 0.42∙480,6-409,09∙4,186∙∙0,98=38.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61. Температура умягченной воды, поступающей в деаэратор питательной воды из охладителя выпара | Т5 | °С | Т4+Dпр∙i4-t5Gхво∙с∙∙0,98 | 45.05+0.03∙2681,2-436,39,87∙4,186∙∙0,98=50.36 | 41,69+0,02∙2681,2-436,39,25∙4,186∙0,98=46.18 | 36,41+0,02∙2681,2-436,38,91∙4,186∙0,98=40.16 | 38,06+0,01∙2681,2-436,38,88∙4,186∙0,98=40.33 |

Основы выбора типоразмера и количества котлов.

В расчете тепловой схемы предлагаются к выбору при расчетной суммарной паровой нагрузке котельной  2 типоразмера  котлов типа ДЕ -4-5 и ДЕ-6,5-3 ( см. табл.1.2).

Ниже приведена выкопировка из подпункта 4.16 из СП 89.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП II-35-76.

Число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:

– расчетную мощность котельной;

– стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории в количестве, определяемом:

– минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха) – на технологическое теплопотребление и системы вентиляции;

– режимом наиболее холодного месяца – на отопление и горячее водоснабжение.

При выходе из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий, следует обеспечивать в размерах, указанных в таблице 1.4.

Табл.1.4

| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t0, °C | Минус 10 | Минус 20 | Минус 30 | Минус 40 | Минус 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимое снижение подачи теплоты до, % | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание – Данные значения соответствуют температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

В котельных следует предусматривать установку не менее двух котлов

Суммарная паровая нагрузка на котельную при максимально зимнем режиме составляет 14,07 т/ч; при средней температуре наиболее холодного месяца – 11,435 т/ч; при температуре  наружного воздуха в точке излома температурного графика сетевой воды – 8,86 т/ч; летнем – 5,65 т/ч.

Интерполируя, находим процент допустимого снижения подачи теплоты = 0,884, при температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92  (-37°C).

Зимний режим:  14,07∙ 0,884 = 12,43 т/ч – 2 котла

При средней температуре наиболее холодного месяца: 11,435∙ 0,884 = 10,10 т/ч – 2 котла

При температуре  наружного воздуха в точке излома температурного графика сетевой воды 8,86∙ 0,884 = 7,83 т/ч – 2 котла

Летний режим: 5,65 ∙ 0,846 = 4,77 т/ч – 1 котла

1.2. Выбор электропотребляющего оборудования котельной

Электропотребляющее оборудование котельной – это насосы (сетевые, питательные, подпиточные, насосы сырой воды), а также дымососы и вентиляторы. При расчете электропотребления рассчитывают только рабочее оборудование (например, из двух установленных в котельной питательных насосов  рабочим является один, а другой – резервным).

Насосы в котельной подбирают по производительности (расходу) и напору.

Питательный насос

Производительность питательного насоса:

Gнас=1,1∙ Gпит , т/ч		    		(1.1)

где 1,1 – коэффициент запаса

Gпит – расход воды, поступающий на питание котлов, т/ч.10

Gнас=1,1∙ 15,42=16,96 , т/ч

Напор питательного насоса:

Hнас=1,1∙ 100∙ Pк+ Hг+ Hп, м		(1.2)

где 1,1 – коэффициент запаса;

Pк - рабочее давление в котле, МПа;	
Hг - гидравлическое сопротивление всасывающего и напорного трубопроводов для питательной воды, м;	
Hп - пьезометрическая разность отметок уровней воды в паровом котле и деаэраторе, м.

Суммарное сопротивление Hг+ Hп, может быть оценено в 20 м вод.ст.

Hнас=1,1∙ 100∙ 1,3+20=163 , м

Принимаем к установке питательный насос Grundfos CR 15-17

A-F-A-E-HQQE. Подробные характеристики приведены в приложении А.

Таблица 1.5. Технические характеристики питательного насоса

| Параметры | Ед. изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность | м3 / ч | 51,32 |  |
| Напор | м. вод. ст. | 163 |  |
| Мощность двигателя, кВт | кВт | 15 |  |
| Частота вращения | об/мин | 2940 |  |

Сетевой насос

Производительность сетевого насоса:

Gнас=1,1∙ Gсет , т/ч				(1.3)

где 1,1 – коэффициент запаса;

Gсет - расчетный часовой расход сетевой воды, т/ч.

Gнас=1,1∙ 75,035 =82,53, т/ч

Напор насоса принимаем равным 50 м

Принимаем к установке сетевой насос Grundfos CR 64-3 A-F-A-E-HQQE
Подробные характеристики приведены в приложении B.

Таблица 1.6. Технические характеристики сетевого насоса

| Параметры | Ед. изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность, | м3 / ч | 167,3 |  |
| Напор | м. вод. ст. | 52,74 |  |
| Мощность двигателя | кВт | 18,5 |  |
| Частота вращения | об/мин | 2945 |  |

Подпиточный насос

Производительность подпиточного насоса

Gнас=1,1∙ Gподп , т/ч				(1.4)

где	1,1 – коэффициент запаса;

Gподп - расчетный часовой расход подпиточной воды, т/ч.

Gнас=1,1∙ 0,825 = 0,907 т/ч

Напор подпиточного насоса - 30м

Принимаем подпиточный насос Grundfos CR 1-5 A-A-A-E-HQQE. Подробные характеристики приведены в приложении С.

Таблица 1.7.

Технические характеристики подпиточного насоса

| Параметры | Ед. изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность | м3/ч | 0,916 |  |
| Напор | м. вод. ст. | 30,64 |  |
| Мощность двигателя | кВт | 0,37 |  |
| Частота вращения | об/мин | 2850-2880 |  |

Насос сырой воды

Производительность насоса сырой воды

Gнас=1,1∙ Gисх , т/ч			                   (1.5)

где 1,1 – коэффициент запаса;

Gисх - расход сырой воды, т/ч.

Gнас=3,76*1,1=4,136 т/ч

Напор насоса принимаем  50 м.

Принимаем насос сырой воды Grundfos CR 5-9 A-A-A-E-HQQE. Подробные характеристики приведены в приложении D.

Таблица 1.8. Технические характеристики насоса сырой воды

| Параметры | Ед. изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность | м3/ч | 4,262 |  |
| Напор | м. вод. ст. | 53,09 |  |
| Мощность двигателя | кВт | 1,5 |  |
| Частота вращения | об/мин | 2890-2910 |  |

Подбор дутьевого вентилятора и дымососа

Дутьевые вентиляторы и дымососы   устанавливаются индивидуально к каждому котлу и подбираются по производительности и давлению (или напору) по графикам завода-изготовителя.

Производительность дутьевого вентилятора определяется по формуле:

Qв=1,1∙Bр∙Vо∙αт∙273+tв273                          (1.6)

где: 1,1- коэффициент запаса.

Qв - производительность вентилятора, м3/ч;

Bр = Вк   -  расчетный расход природного газа, м3/ч;

Vо - количество теоретически необходимого воздуха, м3/м3;

αт - коэффициент избытка воздуха в топке;  αт=1,1;

tв - температура воздуха, поступающего в вентилятор, °С; tв=300С;

Qв=1,1∙0,107∙3600∙11,47∙1,1∙273+30273 = 5933,56 м3/ч

Необходимый давление, создаваемое вентилятором определяется по уравнению:

Нв=1,2∙∆hподп+∆hкан-∆hт                             (1.7)

∆hподп- давление, который должен быть создан вентилятором при входе в горелку, Па. Эта величина определяется из технической характеристики горелки;

∆hкан - сопротивление воздушных каналов от вентилятора до топки, Па. (принимаем ∆hкан=200Па);

∆hт – разрежение в топке (при уравновешенной тяге) – (20-40)Па.

Нв=1,2∙850+200-40 = 1212 Па

Производительность дымососа определяется по уравнению:

Qд=1,1 Вр∙(Vг+∆α Vо)∙273+vд273                   (1.8)

где: Qд - производительность дымососа, м3/ч;

Вр = Вк - расчётный расход топлива, м3/ч;

Vг – объём газов при входе в дымосос при нормальных условиях, м3/м3;

∆α – присосы воздуха (от экономайзера до дымососа);

Vо - теоретически необходимый расход воздуха, м3/м3

vд– температура газов при входе в дымосос, оС

Qд=1,1 ∙0,107∙3600∙(16,185+0,05∙11,47)∙273+146273= 10898,5    м3/ч

Необходимое давление дымососа, Па:

Нд=1,2(∆hгт+∆hт+∆hтэк) ,                               (1.9)

где ∆hгт - сопротивление газового тракта, ∆h т   - разрежение в топочной камере (при уравновешенной тяге).

Нд=1,2850+20+150=1224 ,Па

Таблица 1.9 Коэффициенты запаса при выборе вентилятора и дымососа

| Тепловая мощность (для паровых котлов по эквивалентной производительности), МВт | Коэффициент запаса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По производительности |  | По давлению |  |
|  | Дымососы | Дутьевые вентиляторы | Дымососы | Дутьевые вентиляторы |
| До 17,5 включительно | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Свыше 17,5 | 1,1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 |

Когда определены производительность и давление, создаваемое дутьевым вентилятором и и дымососом, прозводится их подбор по характеристикам завода-изготовителя

К установке принимается вентилятор ВДН-9-1000 со следующими техническими характеристиками:

- производительность на всасывании 9930 м3/ч;

- полное давление 1250 Па;

- потребляемая мощность 4,2  кВт

Принимается к установке  дымосос ДН-11,2-1000 со следующими техническими характеристиками:

- Производительность 19130 м3/ч;

- Полное давление 1240 Па.

- Потребляемая мощность: 8,1 кВт;

На рис 1.4 и 1.5 представлен общий вид вентилятора и дымососа.

Рис. 1.4. Вентилятор типа ВДН-9-1000            Рис.1.5.  Дымосос типа ДН-11,2,-1000

1.3.  Определение необходимой мощности когенерационной установки

Расчет потребности котельной в электроэнергии

На основе расчета оборудования котельной составляем таблицу потребности в электроэнергии при работе электропотребляющего оборудования.

Таблица 1.10

Электропотребляющее оборудование

|  | Наименование оборудования | Тип обору- дования | Количество |  | Мощность ед. оборуд. | Расчетная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | устан. | рабоч |  |  |
|  |  |  | шт. | шт. | кВт | кВт |
| 1 | Вентилятор дутьевой центробежный | ВДН-9-1000 | 1 | 3 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Дымосос центробежный | ДН-11,2-1000 | 1 | 3 | 8,1 | 8,1 |
| 3 | Насос питательный | CR 15-17 A-F-A-E-HQQE | 2 | 1 | 15 | 15 |
| 4 | Насос подпиточный | CR 1-5 A-A-A-E-HQQE | 2 | 1 | 0,37 | 0,37 |
| 5 | Насос сетевой | CR 64-3 A-F-A-E-HQQE | 2 | 1 | 18,5 | 18,5 |
| 6 | Насос сырой воды | CR 5-9 A-A-A-E-HQQE | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Всего | 47,67 |

Запас на другое электропотребляющее оборудование котельной принимаем как 10% от суммарной нагрузки.

Расчет суммарного электропотребления котельной

Электропотребление оборудования котельной – 47,67 кВт

Собственные нужды, включая освещение 18,46 кВт

Суммарное электропотребление котельной определяется как сумма всех нагрузок котельной:

=Nобор+Nсоб.н=66,13  кВт                                       (1.10)

Потребности внешнего потребителя

Потребности внешнего потребителя принимаем в соответствии с заданием:	                                     Nвн  =300 кВт

Необходимая мощность когенерационной установки:

=1,1Nобор+Nсоб.н+Nвн=1,1∙66,13+300=392,74  кВт         (1.11)

1.4.  Выбор и обоснование типа когенерационной технологии

Когенерация - процесс совместной выработки электрической и тепловой энергии. Когенерационные установки - это оборудование, позволяющее вырабатывать электроэнергию и тепло одновременно. К основным преимуществам когенерационных установок относятся:

- увеличение эффективности использования топлива благодаря более высокому КПД;

-  снижение вредных выбросов в атмосферу по сравнению с раздельным производством тепла и электроэнергии;

- уменьшение затрат на передачу электроэнергии, т.к. когенерационные установки размещаются в местах потребления тепловой и электрической энергии, потери в сетях практически отсутствуют;

- возможность работы на биотопливе и на др. альтернативных видах топлива;

- бесшумность и экологичность оборудования;

- обеспечение собственных потребностей котельной в электроэнергии

Когенерационная установка состоит из четырех основных частей:

Первичный двигатель; электрогенератор;система утилизации тепла; система контроля и управления;

В зависимости от существующих требований, роль первичного двигателя может выполнять: поршневой двигатель; паровая турбина; газовая турбина. Сравнение приведено в табл.1.11.

Таблица 1.11 Анализ работы различных двигателей

| Двигатель | Используемое топливо | Диапазон мощностей (МВт) | Отношение тепло : электроэнергия | КПД эл. | КПД общий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паровая турбина | Любое | 1 - 1000 | 3:1 - 8:1+ | 10-20% | до 80% |
| Газовая турбина | газ, биогаз, дизельное топливо, керосин, | 0.25 - 300 | 1.5:1 - 5:1* | 25-42% | 65-87% |
| Поршневой двигатель с воспламенением от сжатия (дизель) | газ, биогаз, дизельное топливо, керосин, | 0.2 - 20 | 0.5:1 - 3:1* Вариант по умолчанию: 0.9-2 | 35-45% | 65-90% |
| Поршневой двигатель с воспламенением от искры | газ, биогаз, керосин, | 0.003 - 6 | 1:1 - 3:1* Вариант по умолчанию: 0.9-2 | 35-43% | 70-90% |

Когенерационная установка на основе поршневого двигателя

Поршневые двигатели, используемые в энергосистемах, обладают, с одной стороны, соизмеримой с турбинами эффективностью в части генерации электроэнергии. С другой стороны, создание когенерационных систем на базе поршневых двигателей осложнено рассеиванием тепловой энергии, часть которой отводится системой охлаждения двигателя (двигатель и масло, используемое в системе смазки, должны постоянно охлаждаться), а также пульсирующим характером потока отходящих газов (с температурой на уровне 400°С).

Преимущества поршневого двигателя:

- Высокая производительность.

- Относительно низкий уровень начальных инвестиций.

- Широкий спектр моделей по выходной мощности.

- Возможность автономной работы.

- Быстрый запуск.

- Гибкость по отношению к выбору топлива.

Недостатки поршневого двигателя:

- Дорогое обслуживание (обслуживающий персонал, использование смазочных масел и охлаждающих жидкостей).

- Высокая эмиссия вредных веществ.

- Высокий уровень (низкочастотного) шума.

- Низкая тепловая эффективность.

- Высокое соотношение вес/выходная мощность.

- Ресурс работы ниже, чем у турбин.

Самым оптимальным из поршневых установок являются газопоршневые когенерационные установки(мини-ТЭЦ).

Газопоршневые когенерационные установки, приводом электрического генератора в которых является поршневой двигатель внутреннего сгорания, использующий в качестве источника первичной энергии газообразное топлива. Актуальный диапазон электрической мощности, при котором целесообразно использовать газопоршневые когенерационные установки, находится в условных рамках от 1 до 12 МВт.

Достоинства:

- более короткие сроки внедрения проекта в целом;

- возможность монтажа когенерационной установки в отдаленной местности;

- высокая ликвидность мини-ТЭЦ для лизинговых схем финансирования;

- возможность переноса и вторичного использования мини-ТЭЦ.

Недостатки

- ограничение по мощности одного модуля - 1 МВт по электрической мощности;

-стесненные условия обслуживания агрегатов;

Когенерационная установка  на базе паровых турбин

Паровые турбины используются в качестве основных двигателей промышленных когенерационных систем в течение многих лет. Пар, образующийся в паровом котле, расширяясь, под высоким давлением проходит через лопатки турбины. Турбина вращается и производит механическую энергию, используемую генератором для производства электричества.

Электрическая мощность системы зависит от того, насколько велик перепад давления пара на входе и выходе турбины. КПД паровой турбины в части генерации электроэнергии самый низкий из всех рассматриваемых технологий (от 7 до 20%), но в составе когенерационных систем суммарная эффективность может достигать 80% в расчете на условную единицу израсходованного топлива (по теплотворной способности). Из этого следует, что паровые турбины находят применение в местах, где потребность в тепловой энергии намного выше, чем в электрической. Предлагаемые на рынке системы, как правило, рассчитаны на производство от 500 квт и более электроэнергии.

Для эффективной работы пар в турбину должен подаваться под высокими давлением и температурой. Преимуществом технологии является возможность использования в котле самого широкого спектра топлив, включая твердые. Однако использование тяжелых нефтяных фракций и твердого топлива снижает экологические показатели системы, которые определяются составом отходящих из котла продуктов горения.

Паровые турбины бывают двух типов:

- с противодавлением (когда давление пара на выходе турбины выше атмосферного);

-  конденсационные (когда давление пара на выходе турбины ниже атмосферного). Применение дополнительного (внешнего по отношению к турбине) конденсора в последних позволяет увеличить электрическую эффективность, но создает большие сложности в использовании низко потенциальной теплоты.

Наиболее перспективными для установки ПТУ являются существующие котельные средней и большой производительности, оснащенные паровыми котлами (или пароводогрейные котельные), с нагрузками отопления и ГВС. Внедрение когенерации на такой котельной не потребует увеличения количества котлов или их реконструкции.

На рис.1.6 и 1.7 приведены схемы мини-ТЭЦ с противодавленческой и конденсационной турбинами.

| Рис. 1.6. Схема мини-ТЭЦ с противодавленческой турбиной: 1- паровой котел; 2 – паровая турбина; 3 - теплообменник для нагрева сетевой воды; 4- насос; 5 - пароперегреватель | Рис. 1.7. Схема мини-ТЭЦ с конденсационной турбиной: 1- паровой котел; 2 – конденсационная турбина; 4 - насос 5 – пароперегреватель; 6 - конденсатор |
| --- | --- |

Установка конденсационных турбин (рис.1.7) имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что наличие конденсатора требует существенных затрат для использования низкопотенциальной теплоты. Чаще всего вода, поступающая на охлаждение, не используется ввиду низких температур, резко снижая эффективность установки в целом.

Использование противодавленческих турбин имеет существенные преимущества при установке их в котельных, так как отработавший пар можно подавать на теплообменники для нагрева сетевой воды (рис.1.6) или (при необходимости) на технологические нужды предприятия.  Анализ потребности в тепловой и электрической энергии применительно к проектируемой мини ТЭЦ также показывает, что потребность в тепловой энергии намного выше, чем в электрической.  Это еще одно подтверждение правильности выбора когенерационной технологии с использованием противодавленческой турбины применительно к паровой котельной.

Когенерационная установка  с использованием газовых турбин

Принцип работы газовых турбин состоит в следующем: газ, нагнетаемый в камеру сгорания компрессором, смешивается с воздухом, формируя топливную смесь, и поджигается. Образующиеся продукты горения с высокой температурой, проходя через несколько рядов лопаток, установленных на валу турбины, приводят к вращению турбины. Механическая энергия вала передается через (понижающий) редуктор электрическому генератору. Тепловая энергия выходящих из турбины газов поступает в теплоутилизатор. Вместо производства электричества, механическая энергия турбины может использоваться для работы насосов, компрессоров и т.п. Наиболее традиционным видом топлива для газовых турбин является природный газ, хотя это не исключает возможности использования других видов газообразного топлива. При этом газовые турбины предъявляют повышенные требования к качеству его подготовки (механические включения, влажность).

Работа турбины сопровождается высоким уровнем шума, поэтому для их установки используются индустриального типа здания (в том числе контейнерного типа), которые также обеспечивают влагозащищенность оборудования.

Преимущества газовой турбины:

- Надежность;

-Отсутствие водяной системы охлаждения;

- «Высокоэнергетический» выход тепловой энергии.

1.5.  Выбор и характеристика когенератора

Наиболее перспективными для установки ПТУ являются существующие котельные средней и большой производительности, оснащенные паровыми котлами (или пароводогрейные котельные), с нагрузками отопления и ГВС. Внедрение когенерации на такой котельной не потребует увеличения количества котлов или их реконструкции.

В результате установка электрогенерирующих мощностей на базе ПТУ имеет минимальные удельные кап. затраты (руб/кВт), по сравнению с другими вариантами. Производство электроэнергии будет связано с незначительными затратами топлива. Основным недостатком ПТУ является меньшая удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении (кВт·час/Гкал), однако производимой энергии в большинстве случаев достаточно для полного покрытия собственных нужд котельной и некоторого экспорта электроэнергии.

Типоразмер когенератора определяется на основе рассчитанной ранее мощности когенерационной установки по характеристике турбин, размещенных на сайте завода-изготовителя.

В таблице 1.12 приведены характеристика и внешний вид (рис. 1.8) паровой турбины с противодавлением типа ТГ 0,5А/0,4 Р13/3,7. Энергоноситель- насыщенный пар.

Рис. 1.8. Внешний вид турбины ТГ 0,5А/0,4 Р13/3,7

Таблица 1.12 Техническая характеристика ПТГ ТГ 0,5А/0,4 Р13/3,7

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная мощность, кВт | 500 |
| Абсолютное давление пара перед турбиной, МПа | 1,3 (1,0-1,4) |
| Температура, °С | 191 |
| Номинальное абсолютное давление пара за турбиной (рабочий диапазон), кПа | 370 (300-500) |
| Номинальный расход пара, т/ч | 13,2 |
| Масса турбогенератора, т | 9,54 |
| Длина | 4,24 |
| Ширина | 2,13 |
| Высота | 2,27 |
| Тип генератора | СГ2−500 |

Т.к. турбина работает на сухом насыщенном паре, необходимо установить специальный фильтр или сепаратор. Подбираем диаметр сепаратора по графику, задаемся расходом пара (G=7,2 т/ч) и давлением (p=1,4МПа). Подбираем сепаратор dy125.

1.6. Тепловой расчет когенератора (на примере паровой турбины)

Исходные данные для расчета

-   эффективная мощность на валу турбины Ne=500 кВт;

-    частота вращения вала турбины, n=133 c-1;

-    абсолютное давление пара перед турбиной =1,4 МПа;

-    энтальпия пара при давлении 1,4 Мпа = 2789 кДж/кг

-    температура пара перед турбиной t0'=191о С;

-    абсолютное давление пара за турбиной (на выходе из выхлопного патрубка),  р' k =0,37 МПа;

-    энтальпия пара при давлении 0,37 Мпа = 2733,8 кДж/кг

Расчет паровой турбины производится по следующей схеме:

1) определяется ориентировочный расход пара на турбину;

2) рассчитывается проточная часть турбины на этот расход;

3)  определяется значение ηое на основе расчета проточной части паровой турбины;

4) определяется точное значение расхода пара;

5)  уточняются размеры проточной части;

6) сводится окончательный энергетический баланс.

Расчет выполняем по методике [4].

Определение ориентировочного расхода пара

Расход пара определяется по формуле:

G = Ne/( Hт0ид ·ηое),                 	             (1.12)

где ηое– относительный эффективный КПД турбины;

Hт0ид = h0 - h'кt – располагаемый теплоперепад идеальной турбины, кДж/кг, определяемый по h, s-диаграмме водяного пара.

Положение точки А'0 определяется по заданным давлению и температуре пара перед турбиной (p0', t0'). Линия А'0, Аkt'– изоэнтропа из точки А'0  до изобары конечного давления  р'k.  Линия А'0 А0 – дросселирование пара в стопорном и регулирующих клапанах при их полном открытии (номинальный расчетный режим) от давления p0' до давления p0 на входе в сопловую решетку первой ступени турбины (энтальпия пара h0 при дросселировании сохраняется неизменной). Величину p0 можно принять:   p0 = 0,95· p'0.

Рис. 1.9. Определение располагаемых теплоперепадов турбины по h,s-диаграмме водяного пара

Линия А0, Аkt – изоэнтропа из точки А0 до давления pk за рабочими лопатками последнего венца турбины в расчетном номинальном режиме. Давление   pk больше заданного давления за турбиной p'k на величину сопротивления выхлопного патрубка турбины ∆ pk :

∆ pk =  pk·λ·(свп/100)2,                                    (1.13)

pk = p'0+∆ pk,

∆ pk =  0,37·0,06·(50/100)2=0,005м

pk = 0,37+0,05=0,375, Па

где λ – коэффициент сопротивления выхлопного патрубка, равный 0,05…0,1 ;

свп – скорость пара в выходном сечении выхлопного патрубка турбины (для противодавленческих турбин свп  = 40…60 м/с).

Hт0ид =  h0 –h'kt =2789-2545,6=243,4  кДж/кг.
                                     Hт0 = h0 –hkt = 2789-2549=240 кДж/кг.
Располагаемый (перерабатываемый) теплоперепад ступени

Относительный эффективный КПД турбины ηое определяется формулой:

ηое= ηдр·η'оi·ηввр·ηтм,                                            (1.14)

где ηдр  -  коэффициент дросселирования; ηдр=Нто/Hт0ид=240/243,4=0,986

η'оi – внутренний относительный КПД проточной части турбины (0,72…0,78);

ηввр - коэффициент выхода внутренней работы (ηввр=1- для одноступенчатой турбины);

ηтм - механический КПД турбины (ηтм =0,96…0,98 )

ηое= 0,986·0,78·0,97·1=0,74, м

G = 500/( 243,4  ·0,74)=2,77 кг/c=9,97 т/ч

Определенный по формуле (1.12) расход пара является ориентировочным, т.к. в реальной действующей турбине имеется целый ряд потерь энергии:

- на рабочих лопатках турбины;

- на сопловой и рабочей решетках;

- с выхлопной скоростью;

- на выколачивание (сегментные потери)

- на трение и вентиляцию.

Данные потери энергии зависят от геометрических размеров лопаток, рабочих и направляющих решеток, скорости пара на различных участках тракта и др.

Для турбины с одной ступенью давления η'oi= ηoiст (КПД проточной части турбин равен КПД единственной ступени).

Скорость подвода пара к соплам с0 мала, поэтому кинетической энергией с02/2 пренебрегаем.

Таким образом, для расчета одновенечной ступени известны:

- положение точки а0 в h,s- диаграмме (параметры пара на входе в сопла p0, t0, v0);

- располагаемый теплоперепад ступени H0, кДж/кг, и давление за ступенью p21, МПа, которое в данном случае равно конечному давлению рк;

- секундный расход пара через ступень ( турбину) G, кг/с.

Ввиду того, что изменение значений процесса расширения пара на h-s диаграмме малы, данный процесс показан в виде схемы на рисунке 1.10.

Рис. 1.10. Схема процесса расширения пара на h,s-диаграмме

Тепловой расчет проточной части

Примем степени реактивности  ρp1=0,02, ρн=0,02, ρр2=0,02.  В соплах должен быть переработан теплоперепад
                        H011=Hт0·(1-∑ρ)= 240 ·(1-0,06) = 225,6 кДж/кг           (1.15)

Давление за соплами по h, s-диаграмме
                                                        р11 = 0,4 МПа.

Теплоперепады, перерабатываемые в рабочих и направляющей решетках:

H021 = H012 = H022 = 240·0,02= 4,8 кДж/кг.
           Давление пара за первой рабочей решеткой р21 = 0,386 МПа.

Давление пара за направляющей решеткой р12 =0,377 МПа.

Давление пара за второй рабочей решеткой р22 =0,365 МПа.

Задавшись коэффициентом скорости для сопловой решетки φ  =  0,96  ,  определяем  состояние  пара  за  соплами  в  точке  а11  на изобаре р11 при энтальпии h11 = h0-H011+Hc1, где потери в соплах

Hc1 =(1-φ2)· H011 = (1-0,962) ·225,6 = 17,69 кДж/кг;          (1.16)                                                         h11= 2789-225,6 +17,69 = 2581,09 кДж/кг.
Удельный объем в этой точке v11 =0,45 м3/кг. Определяем условную скорость истечения пара из сопел 
                                       сиз =2000 × Н 0Т = 697,24 м/с.                          (1.17)

Примем  значения  u/cиз  равными  0,2;  0,22; 0,24; 0,26;  0,28  и проведем  вариантные  расчеты,  результаты  которых  сведены  в табл.  1  (во  всех  вариантах  принято  α11  =11°).  Для  первого варианта  отношение  u/cиз  =  0,2.  Окружная  скорость  в  этом варианте

u=( u/cиз)·cиз = 0,2·697,24= 139,4 м/с.                         (1.17)

Средний диаметр ступени  d=u/(π·n)=0,33 м.
Действительная скорость пара на выходе из сопловой решетки (предварительная)

с11 = φ×c1t1 = φ×2000× H 01=0,962000× 240=648,92 м/с    (1.18)

Из уравнения сплошности для выходного сечения сопловой
решетки определяем

ε·l11 = G·v11/ (π·d·c11·sinα11) =2,77·0,45/(π·0,33·648,92·sin11°)= 0,01 м.  (1.19)

Так как ε·l11<0,02 м, принимаем парциальный подвод пара к рабочим лопаткам и находим  оптимальную степень парциальности

εопт = 3×ε ×l11 =3×0,01=0,3                               (1.20)

Длина сопловых лопаток

l11 = ε·l11 / εопт =0,0336 м.                                         (1.21)

Ширину сопловых лопаток принимаем  b11 = 0,051 м.
Уточненный коэффициент скорости сопловой решетки определяем при  b11/l11 = 0,051/0,0336 = 1,52  и значении угла α11 = 11°:

φ = 0,966.

Уточненная потеря энергии в сопловой решетке 
                     Hc = (1-φ2)·H011 = (1-0,9662)· 225,6 = 15,27 кДж/кг.            (1.22)

Размеры сопловых лопаток остаются неизменными. Размеры рабочих  и  направляющих  лопаток  принимаем  для  обеспечения плавности раскрытия проточной части такими: 
l21 = 0,031 м, l12 =0,034 м, l22 =0,037 м, b21 =0,025 м, b12 = 0,026 м, b22 = 0,027 м.
Дальнейший расчет турбинной ступени для всех пяти вариантов сведем в табл. 1. Формулы для определения всех численных значений величин приведены выше.

По результатам вариантных расчетов ступеней определяется (табл. 1.12) оптимальный вариант при наибольшем значении внутреннего относительного КПД. В данном примере расчета максимальное значение ηoi max = 0,7433 соответствует отношению u/сиз = 0,22.

Tак как турбина одноступенчатая, внутренний относительный КПД турбины равен оптимальному КПД ступени:
                                              η׳oi= ηoi max = 0,7433,
а относительный эффективный КПД турбины 
                         ηое = ηдр·η'оi·ηввр·ηтм =0,986·0,7433·1,0·0,98=0,7182,
 используя который, определяем уточненный расход пара на турбину 
                         G′=Nе/(H0ид· ηое) =500/(243,4  ·0,7182) = 2,86 кг/с.

| № пп | Физическая величина и обозначение её единицы | Обозначение физических величин и формулы их определения | Отношение скоростей u/сиз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Окружная скорость, м/с | u | 139,45 | 153,39 | 167,34 | 181,28 | 195,23 |
| 2 | Средний диаметр ступени, м | d | 0,334 | 0,367 | 0,401 | 0,434 | 0,467 |
| 3 | Угол выхода потока пара из сопловой решетки, град. | α11 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 4 | Предварительная скорость выхода пара из сопловой решетки, м/с | с11п | 648,9 | 648,9 | 648,9 | 648,9 | 648,9 |
| 5 | Произведение ε•l11, м | ε·l11 | 0,010 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,007 |
| 6 | Степень парциальности (оптимальная) | εoпт = 3,0· ε  l 11 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,25 |
| 7 | Длина сопловых лопаток, м | l11 | 0,033 | 0,032 | 0,031 | 0,029 | 0,028 |
| 8 | Ширина сопловых лопаток, м | b11 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Коэффициент скорости сопловой решетки (уточненный) | φ = 0,98 – 0,009· b11 / l11 (или рис. 4) | 0,967 | 0,966 | 0,965 | 0,965 | 0,964 |
| 0 | Размеры лопаток рабочих и направляющих решеток, м | l21 l12 l22 b21 b12 b22 | 0,031 0,034 0,037 0,025 0,026 0,027 | 0,030 0,033 0,036 0,025 0,026 0,027 | 0,029 0,032 0,035 0,025 0,026 0,027 | 0,028 0,031 0,034 0,025 0,026 0,027 | 0,027 0,030 0,033 0,025 0,026 0,027 |
| 11 | Абсолютная скорость пара на выходе из сопловой решетки, м/с | c  φ 2000  H 11 011 | 653,3 | 652,9 | 652,5 | 652,1 | 651,7 |
| 12 | Потеря энергии в сопловой решетке, кДж/кг | Hс = (1-φ2) · H011 | 15,033 | 15,323 | 15,600 | 15,865 | 16,120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Элементы входного треугольника скоростей первой рабочей решетки, м/с | с1u1 = с11• соsα11 c1a1=w1a1=с11•sin α11 w1u1=c1u1-u w  (w2  w2 ) 11 1a1 1u1 | 640,27 124,13 500,83 515,98 | 639,84 124,05 486,45 502,01 | 639,42 123,97 472,09. 488,09. | 639,02 123,89. 457,74. 474,21. | 638,64 123,82. 443,41. 460,38. |
| 14 | Угол входа потока в первую рабочую решетку, град. | β11=arcsin(w1a1/w11) | 13,96 | 14,346 | 14,76 | 15,19 | 15,65 |
| 15 | Коэффициент скорости первой рабочей решетки | Ψp1 (по рис. 4) | 0,9363 | 0,9363 | 0,9363 | 0,9363 | 0,9363 |
| 16 | Потери энергии в первой рабочей решетке, кДж/кг | Нл1=(1-φр12)·(Н021+w112/2000) | 16,986 | 16,110 | 15,260 | 14,436 | 13,638 |
| 17 | Относительная скорость пара на выходе из первой рабочей решетки, м/с | w  ψ  w2  2000Н 21 р1 11 0 | 491,39 | 478,54 | 465,74 | 453,00 | 440,31 |
| 18 | Энтальпия пара на выходе из первой рабочей решетки, кДж/кг | h21 = h0 – H011 – H021 + Hc +Hл1 | 2662,5 | 2661,9 | 2661,3 | 2660,7 | 2660,2 |
| 19 | Удельный объем пара за первой рабочей решеткой, м3/кг | v21 ( по h, s-диаграмме ) | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 20 | Осевая составляющая относительной и абсолютной скорости за первой рабочей решеткой, м/с | w2a1=с2а1= c1a1·l11·v21/(l21·v11) | 136,85 | 134,74 | 133,37 | 132,63 | 132,46 |
| 21 | Угол выхода потока пара из первой рабочей решётки , град. | β21 = arcsin(w2а1/w21) | 16,17 | 16,35 | 16,64 | 17,02 | 17,46 |
| 22 | Другие элементы выходного треугольника скоростей первой рабочей решётки, м/с | w2u1= -w21· сos(β21) c2u1 = w2u1 + u c2a1 = w2a1 с  с2  с2 21 2u1 2 а1 | -471,73 -332,29 136,85 359,36 | -459,40 -306,00 134,74 334,36 | -447,11 -279,77 133,37 309,94 | -434,88 -253,59 132,63 286,18 | -418,29 -223,06 132,46 259,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Угол выхода потока пара из первой рабочей решётки в абсолютном движении, град. | α21 = аrcsin(c2a1/c21) | 22,33 | 23,58 | 25,47 | 27,34 | 30,66 |
| 24 | Коэффициент скорости направляющей решётки | φн (по рис 4) | 0,9404 | 0,9413 | 0,9422 | 0,9437 | 0,9455 |
| 25 | Скорость пара на выходе из направляющей решётки - теоретическая, м/c -действительная, м/c | с  с2  2000Н 1t 2 21 012 c  φ с 12 н 1t 2 | 372,64 350,43 | 348,59 328,13 | 325,24 306,44 | 302,69 285,65 | 277,53 262,40 |
| 26 27 28 | Потери энергии в направляющей решётке, кДж/кг Энтальпия пара на выходе из направляющей решетки, кДж/кг Удельный объем пара за направляющей решёткой, м3/кг | Hн = (1- φн2) (H012 + c221/2000) h12 = h21 – H012 + Hн v12 ( по h,s-диаграмме ) | 8,03 2665,6 0,47 | 6,92 2663,9 0,47 | 5,94 2662,4 0,47 | 5,01 2660,9 0,47 | 4,08 2659,4 0,47 |
| 29 30 | Осевая составляющая скорости за направляющей решёткой,м/c Угол выхода потока из направляющей решётки, град. | c1a2 = c2a1·v12·l21/(v21·l12) α12=arcsin(c1a2/c12) | 127,49 21,33 | 125,16 22,42 | 123,49 23,76 | 122,40 25,34 | 121,81 27,65 |
| 31 | Элементы входного треугольника скоростей второй рабочей решётки, м/c | c1u2 = c12 ·cos(α12) w1u2 = c1u2 – u w1a2 = c1a2 w  w2  w2 12 1u 2 1a 2 | 325,90 186,46 127,49 225,88 | 301,88 148,48 125,16 194,20 | 281,93 114,59 123,49 168,47 | 257,08 75,80 122,40 143,97 | 225,67 30,44 121,81 125,55 |
| 32 | Угол входа пара во вторую рабочую решетку, град. | β12 = arcsin(w1a2/w12) | 34,06 | 39,79 | 47,14 | 58,21 | 75,93 |
| 33 | Коэф. скорости второй рабочей решетки | Ψр2 (по рис.4) | 0,9546 | 0,9592 | 0,9606 | 0,9641 | 0,9689 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Скорость пара на выходе из второй рабочей решётки - теоретическая, м/c -действительная, м/c | w  2000H  w2 2t 2 022 12 w  ψ  w 22 p 2 2t 2 | 246,45 235,27 | 217,79 208,90 | 195,19 187,50 | 174,49 168,23 | 159,63 154,67 |
| 35 | Потери во второй рабочей решетке, кДж/кг | Нл2=(w2t22-w222)/2000 | 2,695 | 1,896 | 1,472 | 1,073 | 0,780 |
| 36 | Энтальпия пара на выходе из второй рабочей решетки, кДж/кг | h22 = h12 – H022 + Нл2 | 2663,5 | 2661,0 | 2659,0 | 2657,1 | 2655,3 |
| 37 | Удельный объем пара на выходе из второй рабочей решетки, м3/кг | v22 ( по h,s-диаграмме ) (при р22= 1,624МПа) | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 38 | Осевая составляющая относи-тельной скорости за второй рабочей решеткой, м/c | w2a2= w1a2·l12·v22/(l22·v12) | 119,65 | 117,17 | 115,31 | 113,97 | 113,09 |
| 39 | Угол выхода пара из второй рабочей решётки , град. | β22 = arcsin(w2a2/ w22) | 30,53 | 34,06 | 37,88 | 42,61 | 46,97 |
| 40 | Другие элементы выходного треугольника скоростей второй рабочей решетки, м/c | w2u2= -w22· cos(β22) c2u2 = w2u2 + u с2а2= w2a2 c  c2  c2 22 2 a 2 2u 2 | -202,33 -62,88 119,65 135,16 | -173,39 -20,00 117,17 118,86 | -148,13 19,21 115,31 116,90 | -124,49 56,79 113,97 127,34 | -105,18 90,05 113,09 144,56 |
| 41 | Угол выхода пара из второй рабочей решётки в абсолютн. движении, град. | α22 = arccos(c2u2/c22) | 62,27 | 80,33 | 80,56 | 63,51 | 51,54 |
| 42 | Потери энергии с выходной скоростью ступени, кДж/кг | Нв = c222 / 2000 | 9,135 | 7,064 | 6,833 | 8,108 | 10,449 |
| 43 | Располагаемый теплоперепад ступени, кДж/кг | Н0 | 243,07 | 243,07 | 243,07 | 243,07 | 243,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Расход энергии в ступени, кДж/кг -работа на лопатках -потери в соплах -потери в первой рабочей решетке -потери в направляющей решетке -потери во второй рабочей решетке -потери с выходной скоростью ступени | L=u[(c1u1–c2u1)+(c1u2 – c2u2)]·10-3 Hc Hл1 Hн Hл2 Нв = c222 / 2000 | 190,12 15,033 16,986 8,03 2,695 9,135 | 194,84 15,323 16,110 6,92 1,896 7,064 | 198,26 15,600 15,260 5,94 1,472 6,833 | 198,72 15,865 14,436 5,01 1,073 8,108 | 195,42 16,120 13,638 4,08 0,780 10,449 |
|  | Итого: |  | 241,997 | 242,152 | 243,361 | 243,214 | 240,490 |
| 45 | Относительный лопаточный КПД ступени | ηол = L/H0 | 0,7822 | 0,8016 | 0,8156 | 0,8175 | 0,8040 |
| 46 | Потеря мощности на трение и вентиляцию по формуле(9), кВт | Nтв= [d2 +0,4(l-ε-0,5εk) d (l1,521 + +l1,5 )] · (u/100)3 · l/v 22 1 | 9,78 | 14,15 | 19,68 | 26,47 | 34,63 |
| 47 | Удельные потери на трение и вентиляцию, кДж/кг | Hтв = Nтв/G | 3,384 | 4,896 | 6,809 | 9,161 | 11,981 |
| 48 | Коэффициент сегментных потерь («выколачивания») | ξвк | 0,00000460 | 0,00000471 | 0,00000479 | 0,00000480 | 0,00000472 |
| 49 | Потери сегментные удельные, кДж/кг | Hвк=ξвк ·Н0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 50 | Потери от влажности, кДж/кг | Нвл=0,85· Н0·(2-х11-х22)/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Внутренний относительный КПД ступени | ηст = η – (H + H + Н )/Н oi oл тв вк вл 0 | 0,7419 | 0,7434 | 0,7347 | 0,7086 | 0,6615 |
| 52 | Внутренний (использованный) теплоперепад ступени, кДж/кг | Нi = ηoi · Н0 | 180,339 | 180,688 | 178,583 | 172,245 | 160,792 |
| 53 | Энтальпия пара на выходе из ступени, кДж/кг | hк = h0 - Hi | 2683,16 | 2682,81 | 2684,92 | 2691,26 | 2702,71 |

По  уточненному  расходу  пара (т/ч)  корректируем  степень парциальности турбины (без изменений длины лопаток) 
                                ε′=εопт· G′/ G=0,3·9,97/10,188=0,293.
По  полученным  в  оптимальном  варианте  расчета  ступени значениям  углов  входа  и  выхода  потока  для  каждой  решетки подбираем  из  таб.  3.1  с.  86  учебника  [3]  необходимые  профили лопаток:

сопловые лопатки по α0= 90º, α11= 11º – профиль С -90-12Р;

рабочие лопатки первого венца по β11=14,3о ,  β21=13,8о –– профиль Р-23-14А;

направляющие лопатки по α21=22,33,  α12=21,33– профиль Р-30-21А;

рабочие лопатки второго венца по β21=16,17,  β22=30,53– профиль Р-46-29А.

Расчет показал, что пар с котла покроет 63,8% от максимальной мощности турбины. Для того, чтобы обеспечить требуемую мощность 392 кВт, понадобится 7,98 т/ч пара.

Таким образом, для достижения расчетной мощности турбины достаточно отобрать пар от двух котлов ДЕ-6,5 при загрузке их на 61%.

1.7. КОРРЕКТИРОВКА ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ КОТЕЛЬНОЙ В СВЯЗИ С УСТАНОВКОЙ

ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ

Корректировка тепловой  схемы  котельной производится в связи с необходимостью использования тепловой энергии, полученной в паровом турбогенераторе, т.е. теплоты отработанного в турбине пара.

Тепловая схема паровой котельной

При установке паровой турбины в качестве турбогенератора в паровой котельной производится следующая корректировка тепловой схемы (см. рис.1.9). Паровая турбина 14 устанавливается   параллельно паровой гребенке котельной.  При этом изменяются тепловые потоки пара на сетевые теплообменники 5 и 6, т.е на теплообменники подается отработанный пар от противодавленческой турбины.

Однако, в связи с тем, что отработанный в турбине пар имеет более низкое давление и энтальпию, чем подаваемый на сетевые теплообменники котельной до ее реконструкции в мини-ТЭЦ, количество пара для подогрева сетевой воды необходимо несколько увеличить.

Рисунок 1.9. Схема подключения блочного турбогенератора с противодавлением к тепловой схеме промышленной котельной с паровыми котлами: 1 – паровые котлоагрегаты; 2 – паровой коллектор; 3 – редукционная установка; 4 – подача пара для технологических потребителей; 5 – подогреватель сетевой воды на отопление; 6 – подогреватель системы го-рячего водоснабжения; 7 – конденсатный бак; 8 – конденсат отработавшего в технологии пара; 9 – деаэратор; 10 – сепаратор непрерывной продувки; 11 – охладитель отсепариро-ванной воды; 12 – химводоочистка; 13 –питательный насос; 14– турбогенератор с проти-водавлением.

Расчёт количества дополнительного пара, который необходимо выработать  котельной в связи с установкой  турбины, определим на следующем примере:

- расчетная паропроизводительность котельной – 14.70 т/ч;

- установленная паропроизводительность котельной – 19.5 т/ч;

- расход пара на сетевые водонагреватели (ПСВ) – 9.82 т/ч;

- абсолютное давление пара на нагрев сетевой воды -  0,8 МПа, МДж;

- расход отработанного в турбине пара – 7,2 т/ч;

-  абсолютное давление пара отработанного пара – 0,37 МПа

Определяем количество теплоты (МДж) пара QП.С.В, . которое поступило на теплообменники сетевой воды при абсолютном давлении пара 0,8 МПа:                                                        QП.С.В.=DП.С.В.∙h0,7''                                         (1.23)

где DП.С.В. – расход пара на теплообменник сетевой воды, т/ч.; h0,8"– энтальпия редуцированного пара перед теплообменником сетевой воды, МДж/т;

QП.С.В.=9,82·2,768=27,181 МДж

В результате установки турбины часть пара (7,2 т/ч), подаваемая ранее от паровой гребенки на сетевые подогреватели, направлена на турбину. Отработанный пар  с давлением 0,37 МПа количестве 7,2 т/ч поступает на сетевые подогреватели.

Таким образом, на сетевые водонагреватели поступает 2,6 т/ч пара с абсолютным давлением 0,8 МПа и 9,13 т/ч пара с абсолютным давлением 0,2 МПа.

Определяем количество теплоты пара  QП.С.В.'  поступающей на теплообменник сетевой воды после установки турбины:

QП.С.В.'=DП.С.В.ʹ∙h0,8'' + DʹʹП.С.В.∙h0,2''                         (1.24)

где  h0,8"    ,      h0,2"– энтальпии пара перед теплообменником сетевой воды, МДж/т;    Dʹ П.С.В. – расход пара  с энтальпией h0,8"  ;    D ʹʹ П..С.В  – расход пара  с энтальпией h0,2"      на теплообменник сетевой воды, т/ч.

Q´П.С.В.=2,6 ·2,768 + 7,2 · 2,706    = 29,798 МДж

Таким образом количество теплоты которое необходимо дополнительно выработать котельной в связи с установкой турбины составляет, МДж:

∆QП.С.В.= QП.С.В. – Q´П.С.В.                             (1.25)

∆QП.С.В.= 29,798-26,687= 2,605 МДж

то есть дополнительное количество пара составляет, т/ч:

∆DП.С.В.=∆QП.С.В.h1,4''                                        (1.26)

где h1,4" – энтальпия пара вырабатываемая котлами перед редукционно-охладительной установкой, МДж/т.

∆DП.С.В.=2,6052,789=0,93 т/ч

Определим процент увеличения паропроизводительности котельной в связи с установкой турбины, %

∆=Dрасч+ ∆DП.С.В.Dрасч                                    (1.27 )

∆=14,7+0,9314,7=1,06 %

В этом случае расчетная паропроизводительность котельной возрастет на 1,06 % и составит 15,6 т/ч, что существенно ниже установленной паропроизводительности котельной (19,5 т/ч).

Таким образом, установка противодавленческой паровой турбины параллельно паровой гребенке, позволит повысить надежность котельной с позиции электроснабжения при незначительном увеличении паропроизводительности, т.е.  в  пределах установленной мощности котельной  19,5 т/ч. (установки дополнительного котла не потребуется).

2.1. Расчет характеристик природного газа и продуктов сгорания

2.1.1. Расчет теплоты сгорания и плотности природного газа

-  Теплота сгорания газового топлива низшая, кДж/м3:

Qir = 108Н2 + 126,4СО + 358,4CH4 + 637,6C2H6 + 933,7 C3H8 +1186,8 C4H10 + +1463,4 C5H12 .                                                                                                                  (2.1)

Qir = 108·0 + 126,4·0+ 358,4·80,9 + 637,6·7+ 933,7·2,9+1186,8·0,8+ 1463,4· ·4,5= 43700,23 кДж/м3.

-  Теплота сгорания газового топлива высшая, кДж/м3:

Qis = 127,7 Н2 +126,4СО + 398,6 CH4 +704,2C2H6+1017,4 C3H8+1339,8 C4H10 +1584,8+ +C5H12 .                                                                                                                                                                                                                                     (2.2)

Qis = 127,7 ·0  + 126,4·0  + 398,6 · 80,9 + 704,2 · 7 + 1017,4 · 2,9 +1339,8· ·0,8+1584,8 ·4,5= 48330,04 кДж/м3

-  Плотность газового топлива, кг/м3:

ρ = (0,083803·Н2 + 1,82954·СО2 + 0,66692·CH4 + 1,25004·C2H6 + 1,83315·C3H8 +2,41623·C4H10 + +2,99934·C5H12) /100%                                                             (2.3)

ρ = (0,083803·0 + 1,82954·3,3 + 0,66692·80,9 + 1,25004·7+ 1,83315·2,9+2,41623·0,8 + +2,99934·4,5) / 100 =0,894 кг/м3

где CO, H2, CH4, и др.- составляющие газового топлива в процентах, принимаемые согласно заданию .

2.1.2. Расчет удельных объемов продуктов полного сгорания природного газа

Расчет выполняется по известному компонентному составу газового топлива – природного газа [1].

Теоретический объем воздуха, необходимого для полного сгорания единицы топлива, м3/м3:

| , | (2.3) |
| --- | --- |

где m – число атомов углерода; n – число атомов водорода.

V°=0,0476∙1+44∙80,9+2+64∙7+3+84∙2,9+4+104∙0,8+5+124∙∙4,5=11,47 м3/м3

Теоретический объем азота в продуктах сгорания, м3/м3:

| , | (2.4) |
| --- | --- |

VN2°=0,79∙11,47+0,01∙0,6=9,07 м3/м3

Объем трехатомных газов, м3/м3:

| , | (2.5) |
| --- | --- |

VRO2=0,01∙0,1+1∙80,9+2∙7+3∙2,9+4∙0,8+5∙4,5=1,326 м3/м3

Теоретический объем водяных паров, м3/м3:

| , | (2.6) |
| --- | --- |

где dг.тл – влагосодержание газового топлива, отнесенное к 1 м3 сухого газа, г/м3 (в  учебном проектировании принимается  dг.тл = 5 г/м3).

VH2O°=0,01∙42∙80,9+62∙7+82∙2,9+102∙0,8+122∙4,5+0,124∙5+0,0161∙11,47=2,28 м3/м3

Теоретический объем продуктов сгорания, м3/м3:

(2.7)
                                Vг°=9,07+1,326+2,28=12,68 м3/м3

Действительный объем водяных паров, м3/м3:

| , | (2.8) |
| --- | --- |

где ух – коэффициент избытка воздуха в уходящих газах (принимается αух = 1,3)

VH2O=2,28+0,0161∙1,3-1∙11,47=2,34 м3/м3

Действительный суммарный объем сухих продуктов сгорания, м3/м3

| (2.9) Vсг=9,07+1,326+1,3-1∙11,47=13,84 м3/м3 Действительный суммарный объем влажных продуктов сгорания, м3/м3 (2.10) |  |
| --- | --- |

Vг=9,07+1,326+2,28+1,3-1∙11,47=16,185 м3/м3

Результаты расчета теплоты сгорания и удельных объемов воздуха на горение и продуктов сгорания сводятся в Таблицу 2.1.

Таблица 2.1. Теплота сгорания и удельные объемы воздуха и продуктов сгорания

| Показатель | Обознач. | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплота сгорания низшая |  | кДж/м3 | 43700,23 |
| Теплота сгорания высшая |  | кДж/м3 | 48330,04 |
| Теоретический расход воздуха на горение |  | м3/м3 | 11,47 |
| Теоретический удельный объём азота |  | м3/м3 | 9,07 |
| Теоретический объём трехатомных газов (углекислого газа) |  | м3/м3 | 1,326 |
| Теоретический объём водяных паров |  | м3/м3 | 2,28 |
| Теоретический объем продуктов сгорания |  | м3/м3 | 12,68 |
| Действительный объём водяных паров |  | м3/м3 | 2,34 |
| Действительный объём сухих продуктов сгорания |  | м3/м3 | 13,84 |
| Действительный объём влажных продуктов сгорания |  | м3/м3 | 16,185 |

2.1.3 Расчет расхода природного газа на котел и котельную

Расход природного газа на котельную рассчитывается для различных временных промежутков: расход секундный, часовой, годовой.

При известных марке и рабочих параметрах котла (к установке принимаем котлы ДЕ 6,5-3) максимальный расход природного газа подсчитывается, м3/с:

|  | (2.11) |
| --- | --- |

где  – низшая теплота сгорания топлива, кДж/м3;

– коэффициент полезного действия котлоагрегата    брутто    (принимаем по [3],  =92,1% );

Qк – теплопроизводительность котла, кВт (кДж/с).

Для водогрейного котла теплопроизводительность котла принимается по тепловой мощности котла,  для парового – рассчитывается по формуле:

| , | (2.12) |  |
| --- | --- | --- |
| где D – паропроизводительность котлоагрегата, кг/с, принимаемая по паспорту котла D=6,5т/ч = 1,805 кг/с ; Dпр – расход продувочной воды, кг/с, принимаем в размере 10% от паропроизводительности котлоагрегата Dпр =6,5·0,1=0,65т/ч =0,18 кг/с h", h' – энтальпии насыщенного пара и котловой воды, кДж/кг. h' и h" принимаются из [3, табл. 3.1, С. 47 насыщенного пара (tп=194,1°С) h' = 826 кДж/кг, h" = 2789 кДж/кг hпв – энтальпия питательной воды, кДж/кг. Энтальпия питательной воды вычисляется по формуле, кДж/кг: , (2.13) где св = 4,19 кДж/(кг°С) – удельная теплоемкость воды; tпв – температура питательной воды, °С (принимаем tпв =104 0С). кДж/кг кВт=4,31 МВт Вкс=4316,8543700,23⋅ 0,921=0,107 м3/c Максимальный секундный расход топлива на котельную установку: - в зимний период, м3/с: Bкус=Bкс∙N1; (2.14). - в летний (переходный) период, м3/с Bкус=Bкс∙N2; (2.15). где N1, N2 – число работающих котлов в зимний и летний период соответственно. В зимний период: Bкус=0,107∙3=0,321 м3/с В летний период: Bкус=0,107∙1=0,107 м3/с |  |  |

Годовой расход природного газа на котельную подсчитывается по формуле (тыс.м3/год):

|  | (2.16) |
| --- | --- |

где n – число часов использования установленной мощности котельной, ч/год.

Если фактическое значение n неизвестно, допускается принять:

– для паровой котельной: n = 5500 ч/год;

– для водогрейной котельной: n = n1 . 0,7, ч/год,

где n1 – число часов отопительного периода;

0,7 – коэффициент одновременной работы котлов.

Bкугод=1155,6∙5500∙10-3=6355,8  тыс.м3/год

Все полученные результаты сводим в таблицу 10.1.

Таблица 2.2. Расход топлива на котельную установку

| Периоды года | Расход топлива для расчетного периода |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зимний | максимальный | 0,321 м3/с | 1,155 тыс. м3/ч |
|  | расчетный | 0,321 м3/с | 1,155 тыс. м3/ч |
| Летний/переходный | максимальный | 0,107 м3/с | 0,385 тыс.м3/ч |
|  | расчетный | 0,107 м3/с | 0,385 тыс.м3/ч |
| Годовой | максимальный | 6355,8 тыс.м3/год |  |

2.2. Выбор рациональной схемы газоснабжения котельной

В данной работе я принимаю двухступенчатую схему газоснабжения котельной при присоединении к городским сетям через центральный ГРП со средним давлением в межцеховых газопроводах, цеховыми ГРУ и со средним давлением в цеховых газопроводах.

Данная схема включает подвод газопровода среднего давления (0,27 МПа) к котельной, наличие ГРУ в котельной и подвод газопровода среднего давления (25 кПа) к горелочным устройствам котлов.

Рис.2.2. Двухступенчатая схема газоснабжения с установкой ГРУ в котельной и подводом газопровода среднего давления к горелочным устройствам котла.

2.3.  Выбор оборудования газорегуляторной установки (гру)

В соответствии с [10] в промышленной котельной устанавливается газорегуляторная установка с основной и резервной линиями редуцирования. По конструкции, составу и типу оборудования резервная линия редуцирования полностью соответствует основной линии редуцирования и должна предусматривать подключение к ней сбросных и продувочных трубопроводов.

В соответствии с [11] газорегуляторная установка котельной содержит следующее оборудование:

-  запорная арматура;

-  фильтр;

-   предохранительно-запорный клапан;

-   регулятор давления;

-   предохранительный сбросной клапан;

-   узел учета расхода газа;

-   приборы КИП.

Подбор оборудования осуществляем с помощью [15].

Пример газорегуляторной установки с основной и резервной линиями редуцирования представлен на рис. 2.3.

Рис.2.3. Газорегуляторная установка с основной и резервной линиями редуцирования: 1,3 –сбросные и продувочные газопроводы; 2 – настроечная свеча; 4,5,6,7,13,17- запорная арматура; 8,9 – манометр; 10 – шаровой кран для манометра; 11- импульсный трубопровод; 12 – предохранительный сбросной клапан; 14 – регулятор давления газа с предохранительным запорным клапаном; 15 – фильтр газовый; 16 – индикатор перепада давления.

Выбор регулятора давления

Регулятор давления газа предназначен для управления гидравлическим режимом работы системы газораспределения. Он автоматически поддерживает постоянное давление в точке отбора импульса в независимости от интенсивности потребления газа. В процессе работы регулятор давления газа меняет высокое начальное давление на более низкое благодаря автоматическому изменению степени открытия дросселирующего органа устройства, что способствует изменению гидравлического сопротивления, проходящему потоку газа.

Пропускная способность регулятора должна на 15-20% превышать расчетный расход газа на котельную.

Исходными данными для осуществления подбора оборудования ГРУ являются:

- расход газа V=1155,6м3/ч;все 3 котла

- абсолютное давление газа до и после регулятора р1 (0,368 Мпа) и р2  (0,025277 Мпа) соответственно;

- плотность газа ρ= 0,894 кг/м3;

(2.17)

где Q 2   - расход газа, м3 /ч, при , °C, и Рбар = 0,1033 МПа со значениями Р11, ρ0 и φ1,  отличными от приведенных в паспорте на регулятор

Q1  -   расход газа при     P1 ,  φ1 ,  ρо  согласно паспортным данным;

P1   -   входное абсолютное давление, МПа;

φ 1   -   коэффициент по отношению Р2 / Р1;

ρ 0   -   плотность газа, кг/м3 при t , 0C, и Рбар = 0,1033 МПа

P11, φ11, ρ1 0   - принятые при использовании других параметров газа.

Q2=104000,368*0,380,4*0,350,72/0,7037 = 10269,85 м3/ч

Рис. 2.4.  График определения коэффициента φ в зависимости от Р2 / P1  при K = Cp /Cv =1,32

Q2=15500,368*0,1460,4*0,1340,72/0,894 = 1731.29 м3/ч

Определяется отношение расхода регулятора и расчета расходного:

0,1 ≤ Qp/Qрег ≤ 0,8

Qp/Qрег=1155/1731.29=0,66

- если данное отношение получилось меньше 0,1 , то типоразмер регулятора

давления нужно уменьшить;

- если данное отношение больше 0,8 , то типоразмер регулятора давления

нужно увеличить ;

- если данное отношение получилось удовлетворительным, то выбранный

типоразмер регулятора давления принимается.

Полученная пропускная способность является максимальной, а номинальная, равная 80% от максимальной, составит:

173.29 * 0,8 = 1385.03  м3/ч.

Полученная величина превышает величину требуемого расхода газа (1385.03  >1155), значит регулятор подобран верно. Принимаем к установке регулятор типа РДГ-50Н.

Технические характеристики РДГ-50Н

|  | РДП-100Н |
| --- | --- |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 542-87 |
| Диаметр условного прохода, мм | 50 |
| Диапазон входных давлений, МПа | 0,05–1,2 |
| Диапазон выходных давлений, МПа | 0,0005–0,06 |
| Тип соединения | фланцевое по ГОСТ 12820-80 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 530 |
| ширина | 530 |
| высота | 360 |
| Масса, кг, не более | 40 |

Выбор фильтров

Фильтры устанавливаются  в ГРУ с целью защиты регулирующих и предохранительных устройств от засорения механическими примесями.

Пропускная способность фильтра должна определяться исходя из максимального допустимого перепада давления на его кассете, что должно быть отражено в паспорте на фильтр. Условный диаметр волосяного фильтра принимают по dу  регулятора давления.

Подбор газовых фильтров осуществляется по пропускной способности с учетом предельных потерь давления, которые не должны превышать для сетчатых фильтров 5000 Па, для волосяных – 10000 Па, а до начала эксплуатации или после очистки и промывки фильтра этот перепад должен составлять соответственно 200-2500 Па и 4000-5000 Па.

Определение пропускной способности фильтров:

Q = Qт ∙ √(gот ∙ ∆ρ ∙ ρ2)/(gо ∙ ∆ρт ∙ ρ2т), (м3/ч)	(2.18)

где, Qт – пропускная способность фильтра при табличных условиях, м3/ч;

gот – плотность газа табличная, кг/м3;

gо – плотность газа при использовании другого газа, кг/м3;

∆ρт – перепад давлений на фильтре при табличных условиях, МПа;

∆ρ – перепад давлений на фильтре при работе в режиме, отличном от табличного, МПа;

ρ2 – давление газа после фильтра при работе в режиме, отличном от табличного, МПа;

ρ2т – давление газа после фильтра табличное, МПа.

Q = 1550 ∙ √(0,72 ∙ 0, 01 ∙ 0,26)/(0,894 ∙ 0,01 ∙ 0,26)=1391 (м3/ч)

Принимаем газовый фильтр ФГ-16-50.

Технические характеристики ФГ-16-50

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +70 |
| Диаметр условного прохода, мм | 50 |
| Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16) |
| Максимальная пропускная способность, м³/час | 3200 |
| Степень фильтрации 99% частиц, размером не менее, мм | 0,08 |
| Допустимый перепад давления на фильтрующем элементе, кПа (мм вод.ст.) | 5 (500) |
| Тип присоединения | фланцевое по ГОСТ 12820-80 |
| Масса, кг, не более | 8,5 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 |

## Выбор предохранительного запорного клапана – ПЗК

Установку ПЗК следует предусматривать перед регулятором давления после фильтра. Выбранный ПЗК должен обеспечивать герметичное закрытие подачи газа в регулятор в случае повышения или понижения давления за ним сверх установленных пределов. Выбор типа ПЗК определяется исходя из параметров газа, проходящего через регулятор давления, а именно: максимального давления газа на входе в регулятор; выходного давления газа из регулятора, подлежащего контролю; диаметра входного патрубка в регулятор.

Габариты и тип клапана определяются типом регулятора давления.

ПЗК предназначены для автоматического прекращения подачи неагрессивных углеводородных газов к потребителям при повышении на 25% и понижении на 15% контролируемого давления сверх заданных пределов.

Настройка пределов срабатывания отключающего устройства:

- верхний предел – 125  от Рвых / Рв  1,25Рвых=1,25*25,277=31,6 кПА;

- нижний предел – 5–10  от Рвых / Рн  0,1Рвых=0,1*25,277 = 2,53 кПа,

где Рвых – выходное давление после регулятора, кПа.
Принимаем клапан предохранительный запорный КПЗ-50H.

Технические характеристики КПЗ-50Н

| Наименование параметра | КПЗ-50Н |
| --- | --- |
| 1 Пропускаемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 (воздух, азот и другие неагрессивные газы) |  |
| 2 Рабочее давление на входе, МПа,не более | 1,2 |  |
| 3 Диаметр условного прохода, мм | 50 |  |
| 4 Диапазон настройки срабатывания при понижении контролируемого давления, МПа: |  |  |
| минимальное значение | 0,0003 |  |
| максимальное значение | 0,003 |  |
| 5 *Диапазон настройки срабатывания при повышении контролируемого давления, МПа: |  |  |
| минимальное значение | 0,0014 |  |
| максимальное значение | 0,012 |  |
| минимальное значение | 0,012 |  |
| максимальное значение | 0,075 |  |
| 6 Точность срабатывания, % | ± 5 |  |
| 7 Класс герметичности затвора | А по ГОСТ 9544-2005 |  |
| 8 Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 12815-80 на PN – 1,6 МПа |  |
| 9 Строительная длина, мм | 230+1,5 |  |
| длина | 230 |  |
| ширина | 200 |  |
| высота | 370 |  |
| 11 Масса, кг, не более | 18 |  |

Выбор предохранительно-сбросного клапана (ПСК)

ПСК предназначен для сброса газа в атмосферу при повышении его давления в сети, сверх допустимого значения. ПСК должен обеспечивать открытие при повышении установленного максимального рабочего давления не более чем на 15%, нижний предел повышения рабочего давления принимаем за 5%.

Определяем нижний предел давления газа:

(2.19)

Pвых=Pизбвых∙1,05,Па;

Pвых=25,277∙1,05=26,54  кПа;

Определяем верхний предел давления газа:

(2.20)

Pвых=Pизбвых∙1,15,Па;

Pвых=25,27∙1,15=29.06   кПа;

## Количество газа, подлежащего сбросу ПСК, следует определять (при

## наличии перед регулятором давления ПЗК) по формуле (2.16):

Q  0,005 Qd ,                                    (2.21)
где Q   количество газа,  подлежащего сбросу ПСК в течение одного часа, м3/ч (при 0 С и 0,10132 МПа);

Qd    расчетная пропускная способность регулятора давления, м3/ч (при 0 С и 0,10132 МПа);

Q ≥ 0,0005 ∙ 1731.29 = 0,86 (м3/ч)

К установке принимается предохранительный сбросный клапан ПСК-50C/50.

Технические характеристики ПСК-50

|  | ПСК-50С/50 |
| --- | --- |
| Максимальное рабочее давление, кПа (кгс/см2) | 5 (0,05) |
| Диапазон настройки срабатывания, кПа | 20–50 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| диаметр D | 225 |
| высота Н | 211 |
| Масса, кг, не более | 6,82 |

Выбор узла учета расхода газа

Узлы учета в зависимости от применяемого метода измерения выполня-ются в следующих модификациях: с диафрагменными, турбинными, ротаци-онными, ультразвуковыми, вихревыми счетчиками, а также с измерительной диафрагмой. Узел учета расхода газа может быть установлен как до, так и после узла редуцирования.

При выборе прибора учета расхода газа следует руководствоваться следующими параметрами: рабочее давление газа в месте установки прибора учета; максимальный и минимальный расход газа при заданном давлении.

Фрагмент установки узла учета расхода газа представлен на рис.2.5.

Рис.2.5.  Фрагмент ГРУ с установкой узла учета расхода газа:   1, 3, 7, 13, — кран шаровой; 2 — фильтр газовый; 4 —манометр; 8 — счетчик учета газа (измерительный комплекс).

Принимаем к установке TRZ G1000/1,6   Qmax=1600 м3/ч; Ду=150мм

2.4. Гидравлический  расчет газопроводов котельной

2.4.1. Проектирование системы газоснабжения котельной

Основой для проектирования системы газоснабжения являются план и разрезы котельной.

В соответствии с [12] на планах и разрезах котельной наносятся:

-   координационные оси здания котельной и расстояния между ними;

-   оборудование, к которому подводят газ и воздух и от которого отводят продукты сгорания (котлы, тягодутьевое оборудование);

-   отметки уровня пола и основных площадок;

-   размерные привязки газоиспользующих установок и оборудования к координационным осям или элементам конструкций;

-   размеры эксплуатационных проходов;

-   буквенно-цифровые обозначения и диаметры газопроводов;

-   наименования помещений, в которых установлено газоиспользующее оборудование, и в прямоугольнике – категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. (кроме жилых зданий).

-   на разрезах указывают отметки уровней осей газопроводов и верха
продувочного и сбросного трубопроводов.

Проектирование системы газоснабжения котельной начинается с размещения на плане и разрезах котельной:

-  оборудования ГРУ,

-   распределительного коллектора газа к котлам;

-   обвязочных газопроводов котлов.

Проектом предусматривается расчет на пропускную способность проектируемого внутрикотельного  газопровода среднего давления от места ввода газопровода среднего давления (Рг=0,27 МПа), Ду 133 до точек подключения газопроводов среднего давления к  котельным агрегатам (3 парового  котла  ДЕ-6,5-14).

2.4.2  Гидравлический  расчет газопроводов котельной

В основе гидравлического расчета газопроводной сети лежит определение оптимальных диаметров газопроводов, обеспечивающих пропуск необходимых количеств газа при допустимых перепадах давления. Расчет ведется исходя из максимально возможных расходов газа в часы максимального газопотребления.

Падение давления на участке газовой сети можно определять для сетей низкого давления по формуле:

Рн2-Рк2=626,1⋅λ⋅Q02d5⋅ρ0⋅l                                  (2.22)

где 	Рн - абсолютное давление в начале газопровода, МПа;

Рк - абсолютное давление в конце газопровода, МПа;

λ - коэффициент гидравлического трения;

l - расчетная длина газопровода постоянного диаметра, м;

d - внутренний диаметр газопровода, см;

ρ - плотность газа при нормальных условиях, кг/м3;

Q0 - расход газа, м3/ч, при нормальных условиях;

Расчетный внутренний диаметр газопровода следует предварительно определять по формуле

(2.23)

где: dp - расчетный диаметр, см;

А, В, т, т1 - коэффициенты, определяемые по таблицам 2.4 и 2.5 в зависимости от категории сети (по давлению) и материала газопровода;

Q0 - расчетный расход газа, м3/ч, при нормальных условиях;

Руд - удельные потери давления (Па/м - для сетей низкого давления, МПа/м - для сетей среднего и высокого давления), определяемые по формуле:

(2.24)

Рдоп - допустимые потери давления (Па - для сетей низкого давления, МПа/м - для сетей среднего и высокого давления);

L - расстояние до самой удаленной точки, м.

Диаметр газопровода принимается как больший из стандартного ряда диаметров стальных газопроводов  (см. табл. 2.3).

Табл. 2.3 Газопроводы из стальных труб низкого, среднего и высокого давления

| Диаметр D, мм | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 194 | 219 | 273 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина стенки, мм | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 9,0 |

Таблица 2.4 Определение расчетного коэффициента А.

| Категория сети | А |
| --- | --- |
| Сети среднего давления | Р0/(Рт1622), Р0 = 0,101325 МПа, Рт - усредненное давление газа (абсолютное) в сети, МПа. |

Таблица 2.5  Определение расчетных коэффициентов В, т и m1.

| Материал | В | т | m1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь | 0,022 | 2 | 5 |

Коэффициент гидравлического трения λ определяется в зависимости от режима движения газа по газопроводу, характеризуемого числом Рейнольдса,

(2.25)

где 	ν - коэффициент кинематической вязкости газа, м2/с, при нормальных условиях;

Q0,d - обозначения те же, что и в формуле (2.23), и гидравлической гладкости внутренней стенки газопровода, определяемой по условию(2.25),

(2.26)

где    Re - число Рейнольдса;

n - эквивалентная абсолютная шероховатость внутренней поверхности стенки трубы, принимаемая равной для новых стальных — 0,01 см, для бывших в эксплуатации стальных – 0.1 см, для полиэтиленовых независимо от времени эксплуатации — 0,0007 см;

d - обозначение то же, что и в формуле (1.23).

В зависимости от значения Rе коэффициент гидравлического трения λ, определяется:

- для ламинарного режима движения газа Rе<2000

(2.27)

- для критического режима движения газа Rе=2000-4000

(2.28)

- при Rе>4000 - в зависимости от выполнения условия (2.25);

- для гидравлически гладкой стенки (неравенство (2.26) справедливо):

- при 4000<Rе<100000 по формуле

(2.29)

- при Re>100000

(2.30)

- для шероховатых стенок (неравенство (2.26) несправедливо) при Rе>4000

(2.31)

где   n - обозначение то же, что и в формуле (2.26);

d - обозначение то же, что и в формуле (2.26).

При выполнении гидравлического расчета надземных и внутренних газопроводов с учетом степени шума, создаваемого движением газа, следует принимать скорости движения газа не более 15 м/с для газопроводов среднего давления.

Далее проверяем скорость газа в газопроводе среднего давления, по формуле:

(2.32)

где  Q – расход газа (при температуре 0 o С и давлении  0,101325 МПа);

t–  температура газа,  o С ;

d– внутренний диаметр газопровода, cм;

Рm -  среднее давление газа (абсолютное) на расчетном участке газопровода, Мпа

Выполняем гидравлический расчет по формулам, указанным выше. Одновременно проверяем принятые диаметры по скорости.

Расчетная схема наружных газопроводов представлена на рис.2.6

Результаты гидравлического расчета сводятся в таблицу 2.6.-2.7.

Рис. 2.6. Расчетная схема газоснабжения котельной

Табл. 2.6.  Результаты гидравлического расчета

| № | Длина участка |  | Руд, | Вр, | dр, | dвн, | dвн х S, | Re | λ | Давление на участке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lд, м | lр=1,1*lд, м | МПа/м | м3/ч | см | см | см |  |  | Рн, -Pк Па | Рк, кПа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Магистральное направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 4 | 4,4 | 33,7743 | 1155,6 | 13,082 | 14,8 | 133х5,5 | 193291,6 | 0,019694 | 71,80026 | 25,34963 |
| 2-3 | 4 | 4,4 | 33,7743 | 1155,6 | 13,082 | 14,8 | 133х5,5 | 193291,6 | 0,019694 | 71,80026 | 25,27783 |
| 3-4 | 6 | 6,6 | 33,7743 | 770,4 | 11,124 | 14,8 | 133х5,5 | 128861,1 | 0,020488 | 49,79574 | 25,20603 |
| 4-5 | 6 | 6,6 | 33,7743 | 385,2 | 8,430 | 10,8 | 89х3,5 | 88293,71 | 0,022323 | 65,55162 | 25,15623 |
| 5-6 | 8,3 | 9,13 | 33,7743 | 385,2 | 8,430 | 10,8 | 89х3,5 | 88293,71 | 0,022323 | 90,67974 | 25,09068 |
| Ответвления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-3 | 8,3 | 9,13 | 33,7743 | 385,2 | 8,430 | 10,8 | 89х3,5 | 88293,71 | 0,022323 | 90,67974 | 25,09068 |
| 8-4 | 8,3 | 9,13 | 33,7743 | 385,2 | 8,430 | 10,8 | 89х3,5 | 88293,71 | 0,022323 | 90,67974 | 25,09068 |

Проверяем скорость газа в газопроводе среднего давления:

| № | Вр, | dвн, | Давление на участке | w |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/ч | см | Рк, кПа | м/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Магистральное направление |  |  |  |  |
| 1-2 | 1155,6 | 14,8 | 25,07180 | 14.96 |
| 2-3 | 1155,6 | 14,8 | 25,14360 | 14.95 |
| 3-4 | 770,4 | 14,8 | 25,19340 | 9.96 |
| 4-5 | 385,2 | 10,8 | 25,25895 | 9.35 |
| 5-6 | 385,2 | 10,8 | 25,34963 | 9.34 |
| Ответвления |  |  |  |  |
| 7-3 | 385,2 | 10,8 | 25,09068 | 9.34 |
| 8-4 | 385,2 | 10,8 | 25,09068 | 9.34 |

2.5. Выбор и расчет оборудования для глубокой утилизации

теплоты продуктов сгорания природного газа

В настоящее время возможно использовать следующие типы конденсационных аппаратов – блочные контактные экономайзеры (ЭК-БМ), контактно-поверхностные теплообменники с активной насадкой (КТАН), аппараты калориферного типа.

На основе сопоставления преимуществ и недостатков каждого из аппаратов выбираем поверхностный конденсационный аппарат калориферного типа, представляющий собой набор калориферных секций КСк.

Выбор данного аппарата обусловлен потребностью в поверхностном нагреве воды, чтобы обеспечить надлежащее качество нагретой воды. Кроме того, конденсационные теплообменники калориферного типа являются менее металлоемкими, чем ранее рассматриваемые аппараты.

В конденсационном аппарате поверхностного типа используются калориферы типа КСк, выпускаемые Костромским калориферным заводом.

2.5.1. Тепловой расчет конденсационного аппарата калориферного типа

Исходные данные:

Bр =0,107 м3/с = 385,2 м3/ч;   V0  = 11,47м3/м3 ; V Н2О =2,34 м3/м3;

VN20 = 9,07 м3/м3;   VГ = 12,68 м3/м3;  ϑʹ ух = 135 ⸰ С; VRO20=1,326 м3/м3

Определяется парциальное давление водяных паров на входе в конденсационный аппарат:

rH2O = VH2O VГ , ата                                       (2.34)

rH2O = 2,3412,68 = 0,18 ата

Определяется точка росы продуктов сгорания в зависимости от коэффицента избытка воздуха.

tТ.Р. = 55°С

Определяется количество водяных паров, в дымовых газах после конденсационного аппарата (степень конденсации водяных паров – 0,5):

VH2O' = 0,5 rH2O*VГ, м3/м3                                  (2.35)

VH2O' = 0,5* 0,15*12,68 = 0,951 м3/м3

Определяем количество утилизируемой теплоты, кДж/ч:

Q=Q1+Q2+Q3,                                           (2.36)

где Q1 – количество утилизируемой теплоты при охлаждении дымовых газов  от температуры на входе в аппарат до точки росы, кДж/ч;

Q2  - количество утилизируемой теплоты при охлаждении дымовых газов  от точки росы  до температуры на выходе из  аппарата, кДж/ч;

Q3 - количество теплоты, выделенное со сконденсировавшимся паром, кДж/ч:

Расчет производится по формулам:

Q1 = B*φ*(H' - H''), кДж/ч                              (2.37)

где В = r Вр   (r –доля продуктов сгорания, проходящих через конденсационный аппарат);

В = 0,7 * 385,2(расход газа на 1 котел) = 269,94 м3/ч

φ – коэффициент сохранения теплоты  (φ = 0,98);

H' – энтальпия дымовых газов при температуре на входе в аппарат, кДж/ч, т.е при температуре входящих продуктов сгорания;

H'' – энтальпия дымовых газов при температуре точки росы, кДж/ч;

Энтальпии в различных точках тракта рассчитываются по ф-ле:

H  = Hг0 + V0 * (cϑ)В * (α – 1), кДж/ч,                       (2.38)

где:

Hг0 = VRO20*(cϑ)RO2 + VN20*(cϑ)N2 + VH2O0*(cϑ)H2O, кДж/м3       (2.39)

Hг0' = 1,326*236 + 9,07*176 + 2,34*205 = 2388,96 кДж/м3

H ' = 2388,96 + 11,47 * 180 * (1,3 – 1) = 3008,34 кДж/ч

Hг0'' = 1,326*93,5 + 9,07*71,5 + 2,34*83,05 = 966,823 кДж/м3

H''=966,823+ 11,47 * 73,15 * (1,3 – 1) = 1586,2 кДж/ч

Значения  (cϑ)- т.е. произведения удельной объемной теплоемкости на температуру -  для необходимого температурного диапазона(ϑух , ϑ тр  и  ϑ вых)- определяются методом интерполяции величин, приведенных в таблице.

Таблица 2.7  Энтальпия 1м3 воздуха и газообразных продуктов сгорания природного газа, кДж/м3

| ϑ ⸰С | (cϑ)RO2 | (cϑ)N2 | *(cϑ)H2O | (cϑ)В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 16,9 | 13,0 | 15,1 | 13,3 |
| 100 | 170 | 130 | 151 | 133 |
| 200 | 359 | 261 | 305 | 267 |
| 300 | 561 | 393 | 464 | 404 |

Q1 = 269,64 *0,98*(3008,34- 1586,2 ) = 375795 кДж/ч

Количество утилизируемой теплоты при охлаждении дымовых газов  от точки росы  до температуры на выходе из  конденсационного аппарата, кДж/ч определяется аналогично:

Q2 = B*φ*(H'' - H'''), кДж/ч                                   (2.40)

где   H'''- энтальпия дымовых газов на выходе из аппарата,   кДж/ч (определяется по ф-лам (2.38, 2.39) при температуре  40⸰С.

Hг0'' = 1,326*67,93 + 9.07*54,1 + 2,34*60,4 = 722.09 кДж/м3

H''=722,09 + 11.47 * 53,2 * (1,3 – 1) = 905.15 кДж/ч

Q2 = 269.64 *0,98*(1586.2 - 905.15 ) = 179963.9кДж/ч

Количество теплоты, выделившейся при конденсации водяных паров:

Q3 = В *VH2O'* ρ *  r,  кДж/ч ,                                 (2.41)
 где   ρ – плотность водяных паров (можно принять 0,8кг/м3)

r – теплота конденсации водяных паров (принимается по табл. водяного пара)

Q3 = 269.64*2.34*0,8 *  2375,67 = 1199 157.63 кДж/ч ,

Q = 375795+179963.9+1199157.63 = 1754916,166 кДж/ч

Конструктивный расчет поверхностного конденсационного

экономайзера

Определяется массовый расход дымовых газов:

GГ = V1ʹ*ρ0*273+ ϑʹух273, кг/ч                                  (2.42)

где  V1ʹ – расход продуктов сгорания перед конденсационным аппаратом, определяется    по ф-ле :    V1ʹ= В*Vг);

V1ʹ= 269.64*12,68 = 3419.04

ρ0 – плотность продуктов сгорания, кг/м3

ϑʹух – температура газов перед конденсационным аппаратом.

GГ = 3419.04*1,34*273+ 135 273 = 6847.09 кг/ч

Определяется расход воды через конденсационный аппарат:

GВ = QTc*(t2-t1),   кг/ч                                           (2.43)

где    c – удельная теплоемкость воды, Дж/(кг*K);

t1 - температура воды на входе в теплоутилизатор, °C; t1=5 °C

t2 - температура воды на выходе из теплоутилизатора, °C; t2°C – по тепловой схеме;

GВ = 1754916,166 4,186*(35-5) = 13974.5 кг/ч = 13,9 м3/ч

Определяется площадь живого сечения конденсационного аппарата по дымовым газам:

ʄГ = GГ(ϑρ)Г*3600,   м2                                       (2.44)

где   (ϑρ)Г - массовая скорость движения газов в аппарате, кг/с*м2 (принимается(ϑρ)Г=7 кг/с*м2)

ʄГ = 13974.5 7*3600 = 0, 55 м2

С целью надежности работы оборудования в качестве конденсационных аппаратов принимаем биметаллический калорифер типа КСк4.

Предварительно калорифер подбирается по площади живого сечения:

Выбран калорифер КСк4-10 02ХЛЗМ.

- площадь поверхности нагрева: 39 м2

- живое сечение по газу (фронтальное): 0,581 м2

по теплоносителю: 0,00167 м2

- число ходов по теплоносителю: 4

Определяется действительная массовая скорость движения дымовых газов во фронтальном сечении конденсационного аппарата:

(ϑρ)д =GГʄд*3600, кг/с*м2                                    (2.45)

где ʄд - действительная площадь живого сечения для прохода продуктов сгорания, м2;

(ϑρ)д =13974.5 1,66*3600 = 2,33 кг/с*м2

Определяется скорость движения воды в трубках конденсационного аппарата:

ω = GВʄТР*3600, м/с                                      (2.46)

где ʄТР - площадь живого сечения теплоутилизатора для прохода воды., м2;

ω = 13.9 0,00341 *3600 = 1,13 м/с

Определяется коэффициент теплопередачи  в конденсационном аппарате:

к = a*(ϑρ)д0,35*ω0,13*18,79;   Вт/м2*°C                (2.47)

где a – коэффициент, учитывающий конденсацию водяных паров в аппарате (принимается   a =1,15).

к = 1,15*2,33  0,35*1,130,13*18,79 = 29,51 Вт/м2*°C

Определяется требуемая поверхность нагрева конденсационного аппарата:

F = QТк*(ϑух.г+402-t1+t22) ; м2                                (2.48)

F = 487 476 29.51*(135+402-35+52) = 227,84 м2

Определяется количество секций конденсационного аппарата:

n = Fʄсек                                     (2.49)

n = 227,84 39=5,84

Реальную степень сокращения расхода топлива на котельную в связи с установкой конденсационного экономайзера можно определить по результатам расчета конденсационного аппарата

ƞ1  =   NQ Т/Qку.                                      (2.50)

где    Qт – количество теплоты, полученной в конденсационном аппарате, МВт;

Qку- теплопроизводительность котельной, МВт;

N –количество котлоагрегатов.

ƞ1  =   3*0,5/14,07 = 0,106 10 кск-4

### Таблица  2.8 Технические характеристики калориферов КСк4-10 02ХЛЗМ

| Наименование показателя | КСк4-10 02ХЛЗМ |
| --- | --- |
| Производительность по воздуху, м3/ч | 6300 |
| Производительность по теплу, КВт | 157,2 |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 39,0 |
| Площадь фронтального сечения, м2 | 0,581 |
| Площадь живого сечения, м2 | 0,00167 |
| Число ходов по теплоносителю | 4 |
| Расход по теплоносителю, min, м3 | 0,72144 |
| Расход по теплоносителю, max, м3 | 9,6192 |

2.6. Корректировка тепловой схемы котельной в связи с установкой конденсационного экономайзера

На рис.2.7 представлен фрагмент скорректированной схемы тепловой схемы паровой котельной, на которой показано введение конденсационного теплообменника 3 в газовый тракт парового котла 1.

Рис.2.7 Фрагмент скорректированной тепловой схемы

Конденсационный аппарат устанавливается за поверхностным экономайзером. Нагреваемой средой является водопроводная вода перед водоподготовкой. Если остается свободная тепловая мощность, возможно осуществлять нагрев технологической воды.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

При выполнении курсового проекта предложен комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности предложенной в задании котельной.

Проанализируем эффективность предложенных  энергосберегающих технологий.

а) Использование теплоты непрерывной продувки паровых котлов.

Часть пароводяной смеси из барабана котла (непрерывная продувка) поступает в сепаратор, где разделяется на два потока: пар с давлением 0,17 МПа поступает в деаэратор, а конденсат используется в качестве теплоносителя для нагрева исходной добавочной воды после водоподготовки.

Дополнительное количество теплоты от использования теплоты непрерывной продувки составляет:

Qнп = 0,625 т/ч * 480,6 кДж/кг + 0,108 т/ч *2697,6 кДж/кг)  /3,6 = 164,4 кВт

б) Использование теплоты выпара из деаэрационной головки деаэратора в качестве теплоносителя для дальнейшего нагрева исходной воды перед деаэратором.

Дополнительное количество теплоты от использования теплоты выпара из деаэрационной головки деаэратора составляет:

Qвып  =  0,98 * 0,029 т/ч * (2681,2 -436,3) кДж/кг / 3,6 =  17,7  кВт

в) Использование теплоты конденсации водяных паров, содержащихся в  продуктах сгорания природного газа в конденсационном аппарате.

Дополнительное количество теплоты от использования конденсационного аппарата составляет:

Qт   = 1754916,166 кДж/ч = 487,48 кВт

Суммарное количество дополнительно полученной теплоты:

Qсумм. = 669,56 кВт

Стоимость 1 кВт  тепловой энергии  составляет 3,9 руб

Кроме того, выработано 0,39474 МВт электрической энергии.

Стоимость выработанной электрической энергии 4,51 руб./кВт·ч.

669,56·3,9·365·24 = 22,87 млн. в год

394,74 * 365*24·4,51=15,59 млн. в год

УПРОЩЕННЫЙ РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРА

Определяем укрупнённые капиталовложения в установку турбоагрегата в котельных при создании мини-ТЭЦ.

Стоимость турбоагрегата определяется по результатам тендера.

Фотография паровой турбины представлена на рисунке 1.15.

Принимаем стоимость – Стг= 20000000 руб.

Стоимость электротехнических устройств составляет ориентировочно 10 – 15 % от стоимости турбоагрегата.

Стоимость тепломеханической части составляет ориентировочно 15 – 20 % от стоимости турбоагрегата.

Стоимость строительно-монтажных работ составляет ориентировочно 15 – 20 % от стоимости оборудования.

Стоимость проектно-изыскательных работ составляет ориентировочно 5 – 10 % от стоимости строительно-монтажных работ.

Стоимость пуско-наладочных работ составляет ориентировочно 3 – 5 % от стоимости оборудования.

Производим расчёт стоимости оборудования:

Соб = Стг+0,15·Стг+0,2·Стг , руб.                                      (1.28)

Соб = 20000000+0,15·20000000+0,2·20000000 = 27000000 руб.

Стоимость строительно-монтажных работ:

Ссмр = 0,2·Соб , руб.                                      (1.29)

Ссмр = 0,2·27000000 = 5400000 руб.

Капиталовложения в мероприятие:

Ктг = Соб+0,1·Ссмр+0,3·Соб+0,05·Соб, руб.                          (1.30)

Ктг=27000000+0,1·5400000+0,3·27000000+0,05·27000000=36990000 руб.

Определяем срок окупаемости капиталовложений:

Вок=Ктг/(Рпот.г.·Сэл.)                                               (1.31)

Рпот.г.=Рпот..·24 часа·365дня

где, Рпот.г. – годовое потребление электроэнергии котельной, кВт; Рпот – расчётная мощность потребления электроэнергии котельной согласно нагрузочной таблицы 3.2.; Сэл. – стоимость электроэнергии = 4,51 руб./кВт·ч.

Рпот.г.= 392,74·24·365=3440402 кВт.

Вок=36990000/(3440402·4,15)=2,5 года

CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. СП 131.13339.2018 Климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

2.  СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76.

3.  Сайт Когенерация: https://cogeneration.

4. Шестаченко, И.Я. Тепловой расчет паровых турбин: уч.-метод. пособие /И.Я.Шестаченко. - Новочеркасск. - ЮРГТУ, 2007-79.

5. СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76.

6. СТО 02494733 5.4-02-2006.  Расчет тепловой схемы паровой котельной/ cтандарт «Сантехпроект». – М. - 2006.

7. Grundfos Product Center URL: https://product-selection-classic.grundfos.com/front-page.html?custid=GMO&qcid=1333459560 (дата обращения: 15.04.2021).

8. СП 131.13339.2018 Климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

9. Тепловой расчёт котлов (Нормативный метод) / ЦКТИ– ВТИ:  изд. 3-е, перераб. – Санкт-Петербург, 1988.- 258 с: ил.

10. СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы.  Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

11. СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

12. ГОСТ 21.609-2014. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации 	внутренних систем газоснабжения.

13. ГОСТ 21.205 – 2016. Система проектной документации для строительства. Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений.

14.  Роддатис, К. Ф. Справочник по котельным установкам малой производительности  / К. Ф. Роддатис,   А. Н. Полтарецкий;  под   редакцией    К.Ф. Роддатиса – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 488 с.

15. Cайт Газовик: https://gazovik – gaz.ru.

16. Г.П.Комина, А.О. Прошутинский. Гидравлический расчет и проектирование газопроводов // учебник по дисциплине «Газоснабжение» - СПбГАСУ.- СПб, 2010. -148с.

17. А.А. Ионин, В.А. Жила, В.В. Артихович, М.Г. Пшоник. Газоснабжение / под общей редакцией профессора В.А. Жилы: учебник для студентов вузов по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». – М.: Изд-во АСВ, 2013. – 47с.
18. Кудинов А.А. Энергосбережение в теплогенерирующих установках – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 139 с.

19.  Делягин, Г.Н. Теплогенерирующие установки/ Г.Н.Делягин, В.И.Лебедев, Б.А.Пермяков, П.А.Хаванов // Учебник для вузов.-2-е изд., перераб. и доп. - М.:ООО «ИД «Бастет» 2010 - 624с.

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г